## Erläuterung
GWP-Datenmodell 13-BE: Erläuterung
Farblegende
schwarz | Entspricht den Strukturen und Vorgaben von SIA405 Wasser 2015
rot | Erweiterungen aufgrund Anforderungen aus Reseau / GWP
blau | Erweiterungen aufgrund Anfoderungen aus den Bundesmodellen (Stand 07 2022)
grün | Links bzw. geänderte technische Modellierung aufgrund Eigenständigkeit
Version
19. April 2023, Publikationsversion, mit Kommentaren gemäss Stand vom 1. September 2025
Validierungsregeln für GWP-Datachecker
In den GWP-Teilmodellen 13-BE sind die Validierungsregeln für den Import von Datensätzen in die IPW erwähnt.
Bei Objekten mit den folgenden Attributwerten zum Attribut "Status" werden keine Validierungsregeln angewandt: «tot», «tot.rueckgebaut», «unbekannt», «weitere.Berechnungsvariante» und «weitere.Konzept».
Bei Objekten mit Eigentümern mit den folgenden Attributwerten zum Attribut "Organisationstyp" werden keine Validierungsregeln angewandt: «Bund», «Kanton», «Privat» und «andere».
Liste der Fehlerkategorien für GWP-Datachecker
Kategorie | Kürzel
Betrieb & Unterhalt | BU
Datenverwaltung & Historie | DH
Finanzen | F
Geometrie | G
Identifikation & Bezeichnung | IB
Klassifikation | K
Sonstige | S
Technische Kenngrössen | TK
Topologie & Beziehungen | TB

## GWP_Bern_13_1
Datenmodell GWP Bern: Teilmodell GWP 13.1 zum Werkkataster
Prüfregeln für den GWP-Datachecker (siehe vorliegende Spalte und ff.)
Index | Klasse | Attribut | Beschreibung (Attribut) | Kardinalität | Wert | Beschreibung (Wert) | Prüfkategorie | Prüfregel | Pflichtattribut | Konditionales Pflichtattribut | Warnmeldung, wenn Attribut fehlt? | Constraints Wertebereich (Warnmeldung) | Fachliche Regeln vs Darstellungsregeln | Index alt
1 | Absperrorgan | [12 empty] | 1
2 | Absperrorgane | [12 empty] | 2
3 | Absperrorgan | OID | Ein Objektidentifikator (OID) besteht aus einem Präfix- und einem Postfix-Anteil und hat als Gesamtheit eine Länge von 16 alphanumerischen Stellen. Das Präfix bleibt gleich und identifiziert den Erfasser (Firma etc.). Weitere Infos siehe Merkblatt 2015 zur SIA Norm 405, Kapitel 2.1.3.8 Objektidentifikatoren (OID). Die OID muss stabil und eindeutig sein für alle Objekte und Klassen. Die OIDs müssen mit einem auf https://www.interlis.ch/dienste/oid-bestellen registrierten Präfix und einem Postfix erstellt werden. | 1 | [Standard OID] |  |  | 10001 | Ja |  |  |  |  | 3
4 | Absperrorgan | Letzte_Aenderung | Datum der letzten Änderung an Attributen des Objekts | 1 | [Datum] |  | DH | 10002 |  |  | Ja |  | Fachlich | 4
5 | Absperrorgan | Bemerkung | Allgemeine Bemerkung | 0..1 | [Text] |  |  | 10003 | [5 empty] | 5
6 | Absperrorgan | Geometrie |  | 1 | [Koordinaten] |  |  | 10004 | Ja |  |  |  | Darstellungsrelevant (gemäss Darstellungskatalog) | 6
7 | Absperrorgan | Druckzone | Das Attribut wird nicht ausgefüllt. | 0..1 | [bar] |  |  | 10005 |  |  |  | Attribut soll leer sein. | Fachlich | 7
8 | Absperrorgan | Einbaujahr | Jahr der Inbetriebsetzung (Schlussabnahme), falls unbekannt = 1800 setzen (tiefster Wert des Wertebereichs) | 0..1 | [Jahr] |  |  | 10006 | [5 empty] | 8
9 | Absperrorgan | Hoehe | Höhe der Oberkante der Spindel | 0..1 | [m ü. M.] |  |  | 10007 | [5 empty] | 9
10 | Absperrorgan | Hoehenbestimmung | Definiert die Höhenbestimmung | 0..1 | genau | Mittlerer Fehler: σ ≤± 10 cm, Toleranz: 3σ ≤ 30cm |  | 10008 | [5 empty] | 10
11 | Absperrorgan | Hoehenbestimmung |  |  | unbekannt | Die Art der Höhenbestimmung ist unbekannt. | [7 empty] | 11
12 | Absperrorgan | Hoehenbestimmung |  |  | ungenau | Mittlerer Fehler: σ >± 10 cm, Toleranz: 3σ > 30cm | [7 empty] | 12
13 | Absperrorgan | Lagebestimmung | Definiert die Lagebestimmung eines Absperrorgans | 1 | genau | Mittlerer Fehler: σ =± 10 cm, Toleranz: 3σ = 30cm | G | 10009 |  |  | Ja |  | Fachlich | 13
14 | Absperrorgan | Lagebestimmung |  |  | unbekannt | Die Lagebestimmung ist unbekannt. | [7 empty] | 14
15 | Absperrorgan | Lagebestimmung |  |  | ungenau | Die Lagebestimmung ist bekanntermassen ungenau. | [7 empty] | 15
16 | Absperrorgan | SymbolOri | Visuelle Orientierung des Symbols zum Objekt; per Default: 90 Grad | 1 | [Grad] |  | G | 10010 |  |  | Ja |  | Fachlich | 16
17 | Absperrorgan | Art | Art des Absperrorgans | 0..1 | Schieber.Normalschieber.Combi_T_3_armig |  | K | 10011 |  |  | Ja, mit Hinweis, dass Attribut darstellungsrelevant ist für IPW |  | Darstellungsrelevant (gemäss Darstellungskatalog) | 17
18 | Absperrorgan | Art |  |  | Klappe.Normalklappe | [8 empty] | 18
19 | Absperrorgan | Art |  |  | Klappe.Streckenklappe | [8 empty] | 19
20 | Absperrorgan | Art |  |  | Klappe.unbekannt | [8 empty] | 20
21 | Absperrorgan | Art |  |  | Klappe.Zonenklappe | [8 empty] | 21
22 | Absperrorgan | Art |  |  | Schieber.Anbohrschieber | [8 empty] | 22
23 | Absperrorgan | Art |  |  | Schieber.Anschlussschieber | [8 empty] | 23
24 | Absperrorgan | Art |  |  | Schieber.Entleerungsschieber | [8 empty] | 24
25 | Absperrorgan | Art |  |  | Schieber.Hydrantenschieber | [8 empty] | 25
26 | Absperrorgan | Art |  |  | Schieber.Normalschieber.Combi_T_1_armig | [8 empty] | 26
27 | Absperrorgan | Art |  |  | Schieber.Normalschieber.Combi_T_4_armig | [8 empty] | 27
28 | Absperrorgan | Art |  |  | Schieber.Streckenschieber | [8 empty] | 28
29 | Absperrorgan | Art |  |  | Schieber.Trennschieber | [8 empty] | 29
30 | Absperrorgan | Art |  |  | Schieber.unbekannt | [8 empty] | 30
31 | Absperrorgan | Art |  |  | Schieber.Zonenschieber | [8 empty] | 31
32 | Absperrorgan | Art |  |  | unbekannt | [8 empty] | 32
33 | Absperrorgan | Hersteller | Herstellerfirma | 0..1 | [Text] |  |  | 10012 | [5 empty] | 33
34 | Absperrorgan | Material | Die Angabe bezieht sich auf das Material, aus welcher das Objekt besteht. | 0..1 | Guss |  |  | 10013 | [5 empty] | 34
35 | Absperrorgan | Material |  |  | Kunststoff | [8 empty] | 35
36 | Absperrorgan | Material |  |  | Stahl | [8 empty] | 36
37 | Absperrorgan | Material |  |  | unbekannt | [8 empty] | 37
38 | Absperrorgan | Name_Nummer | Das Attribut "Name_Nummer" ist eine Namensbezeichnung. Sie muss einheitlich verwendet werden. Meistens besteht schon eine Bezeichnung (z.B. der Flurname). Die Art oder Funktion gehören nicht zur Namensbezeichnung. | 0..1 | [Text] |  |  | 10014 | [5 empty] | 38
39 | Absperrorgan | Nennweite |  | 0..1 | [Text] |  |  | 10015 | [5 empty] | 39
40 | Absperrorgan | Schaltantrieb |  | 0..1 | keiner |  |  | 10016 | [5 empty] | 40
41 | Absperrorgan | Schaltantrieb |  |  | mechanisch | [8 empty] | 41
42 | Absperrorgan | Schaltantrieb |  |  | motorisch.mit_Fernsteuerung | [8 empty] | 42
43 | Absperrorgan | Schaltantrieb |  |  | motorisch.ohne_Fernsteuerung | [8 empty] | 43
44 | Absperrorgan | Schaltantrieb |  |  | motorisch.unbekannt | [8 empty] | 44
45 | Absperrorgan | Schaltantrieb |  |  | unbekannt | [8 empty] | 45
46 | Absperrorgan | Schaltzustand |  | 0..1 | geschlossen |  |  | 10017 | [5 empty] | 46
47 | Absperrorgan | Schaltzustand |  |  | offen | [8 empty] | 47
48 | Absperrorgan | Schaltzustand |  |  | unbekannt | [8 empty] | 48
49 | Absperrorgan | Schliessrichtung |  | 0..1 | rechts |  |  | 10018 | [5 empty] | 49
50 | Absperrorgan | Schliessrichtung |  |  | links | [8 empty] | 50
51 | Absperrorgan | Typ | Eindeutige Kennzeichnung des Objektes wie Typennummer des Herstellers. Der Name des Herstellers wird im Attribut "Hersteller" abgelegt. | 0..1 | [Text] |  |  | 10019 | [5 empty] | 51
52 | Absperrorgan | Zulaessiger_Bauteil_Betriebsdruck |  | 0..1 | [bar] |  |  | 10020 | [5 empty] | 52
53 | Absperrorgan | Zustand | Beschreibung des Zustands | 0..1 | [Text] |  |  | 10021 | [5 empty] | 53
54 | Absperrorgan | Status |  | 1 | ausser_Betrieb | Objekt ist ausser Betrieb, könnte aber wieder in Betrieb gesetzt werden. | BU | 10022 | Ja |  |  |  | Darstellungsrelevant (gemäss Darstellungskatalog) | 54
55 | Absperrorgan | Status |  |  | ausser_Betrieb.Reserve | Objekt ist ausser Betrieb, wurde als Reserve erstellt und könnte wieder in Betrieb gesetzt werden. | [7 empty] | 55
56 | Absperrorgan | Status |  |  | in_Betrieb | Objekt steht in Betrieb. | [7 empty] | 56
57 | Absperrorgan | Status |  |  | in_Betrieb.provisorisch | Provisorisch erstelltes Objekt, welches temporär ein anderes Objekt ersetzt (z.B. nach Schadenfall). | [7 empty] | 57
58 | Absperrorgan | Status |  |  | in_Betrieb.wird_aufgehoben | Objekt soll aufgehoben werden. | [7 empty] | 58
59 | Absperrorgan | Status |  |  | tot | Objekt wurde vom Versorgungsnetz abgehängt und kann nicht mehr in Betrieb gesetzt werden. | [7 empty] | 59
60 | Absperrorgan | Status |  |  | tot.rueckgebaut | Objekt wurde vom Versorgungsnetz abgehängt und rückgebaut. | [7 empty] | 60
61 | Absperrorgan | Status |  |  | unbekannt | Es ist nicht bekannt, welchen Status das Objekt hat. | [7 empty] | 61
62 | Absperrorgan | Status |  |  | weitere | [8 empty] | 62
63 | Absperrorgan | Status |  |  | weitere.Berechnungsvariante | Objekt wurde nur zur Berechnung von verschiedenen Variantenstudien verwendet, besteht aber in Wirklichkeit nicht. | [7 empty] | 63
64 | Absperrorgan | Status |  |  | weitere.geplant | Objekt ist gemäss GWP Massnahmenplanung eingeplant, aber noch nicht erstellt. | [7 empty] | 64
65 | Absperrorgan | Status |  |  | weitere.Konzept | Objekt ist gemäss einem Technischen Konzept zu einer Regionalplanung geplant. Der Wert wird nur durch das AWA ausgefüllt. | [7 empty] | 65
66 | Absperrorgan | Status |  |  | weitere.Projekt | Objekt wurde ausserhalb der GWP Erarbeitung geplant (im Rahmen eines separaten Projekts) | [7 empty] | 66
67 | Absperrorgan | DatenherrRef | Fremdschlüssel zu dem zugehörigen Datenherr in der Klasse "Organisation" | 1 | [Standard OID] |  | DH | 10023 |  |  | Ja |  | Fachlich | 67
68 | Absperrorgan | DatenlieferantRef | Fremdschlüssel zu dem zugehörigen Datenlieferant in der Klasse "Organisation" | 1 | [Standard OID] |  | DH | 10024 |  |  | Ja |  | Fachlich | 68
69 | Absperrorgan | BetreiberRef | Fremdschlüssel zu dem zugehörigen Betreiber in der Klasse "Organisation" | 1 | [Standard OID] |  | BU | 10025 |  |  | Ja |  | Fachlich | 69
70 | Absperrorgan | EigentuemerRef | Fremdschlüssel zu dem zugehörigen Eigentümer in der Klasse "Organisation" | 1 | [Standard OID] |  | S | 10026 |  |  | Ja |  | Fachlich | 70
71 | Absperrorgan | KnotenRef | Fremdschlüssel zu der Klasse "Hydraulischer_Knoten" | 0..1 | [Standard OID] |  |  | 10027 | [5 empty] | 71
72 | Anlage | [12 empty] | 72
73 | Sammelklasse mit allen weiteren Bauwerken die in einer Wasserversorgung vorkommen können | [12 empty] | 73
74 | Anlage | OID | Ein Objektidentifikator (OID) besteht aus einem Präfix- und einem Postfix-Anteil und hat als Gesamtheit eine Länge von 16 alphanumerischen Stellen. Das Präfix bleibt gleich und identifiziert den Erfasser (Firma etc.). Weitere Infos siehe Merkblatt 2015 zur SIA Norm 405, Kapitel 2.1.3.8 Objektidentifikatoren (OID). Die OID muss stabil und eindeutig sein für alle Objekte und Klassen. Die OIDs müssen mit einem auf https://www.interlis.ch/dienste/oid-bestellen registrierten Präfix und einem Postfix erstellt werden. | 1 | [Standard OID] |  |  | 11001 | Ja, zudem muss das referenzierte Objekt im Datensatz 13.3 vorhanden sein, falls ein 13.3 Datensatz importiert wurde |  |  |  | Darstellungsrelevant (gemäss Darstellungskatalog) | 74
75 | Anlage | Letzte_Aenderung | Datum der letzten Änderung an Attributen des Objekts | 1 | [Datum] |  | DH | 11002 |  |  | Ja |  | Fachlich | 75
76 | Anlage | Bemerkung | Allgemeine Bemerkung | 0..1 | [Text] |  |  | 11003 | [5 empty] | 76
77 | Anlage | Geometrie |  | 1 | [Koordinaten] |  | G | 11004 | Ja |  |  |  | Darstellungsrelevant (gemäss Darstellungskatalog) | 77
78 | Anlage | Druckzone | Das Attribut wird nicht ausgefüllt. Die Druckzone wird stattdessen im Teilmodell GWP 13.3 unter dem Attribut "Druckzone_Text" erfasst. Für Visualisierungen der Druckzonen werden die im Teilmodell GWP 13.3 erfassten Werte verwendet. | 0..1 | [bar] |  | TK | 11005 |  |  |  | Attribut soll leer sein. | Fachlich | 78
79 | Anlage | Einbaujahr | Jahr der Inbetriebsetzung (Schlussabnahme), bei unbekanntem Wert ist der Wert 1800 zu wählen (der tiefste Wert des Wertebereichs) | 1 | [Jahr] |  | TK | 11006 |  |  | Ja |  | Fachlich | 79
80 | Anlage | Hoehe |  | 0..1 | [m ü. M.] |  |  | 11007 | [5 empty] | 80
81 | Anlage | Hoehenbestimmung | Definiert die Höhenbestimmung | 0..1 | genau | Mittlerer Fehler: σ ≤± 10 cm, Toleranz: 3σ ≤ 30cm |  | 11008 | [5 empty] | 81
82 | Anlage | Hoehenbestimmung |  |  | unbekannt | Die Art der Höhenbestimmung ist unbekannt. | [7 empty] | 82
83 | Anlage | Hoehenbestimmung |  |  | ungenau | Mittlerer Fehler: σ >± 10 cm, Toleranz: 3σ > 30cm | [7 empty] | 83
84 | Anlage | Lagebestimmung | Definiert die Lagebestimmung | 1 | genau | Mittlerer Fehler: σ =± 10 cm, Toleranz: 3σ = 30cm | G | 11009 |  |  | Ja |  | Fachlich | 84
85 | Anlage | Lagebestimmung |  |  | unbekannt | Die Lagebestimmung ist unbekannt. | [7 empty] | 85
86 | Anlage | Lagebestimmung |  |  | ungenau | Die Lagebestimmung ist bekanntermassen ungenau. | [7 empty] | 86
87 | Anlage | SymbolOri | Visuelle Orientierung des Symbols zum Objekt; per Default: 90 Grad Bei folgenden Anlagearten wird die genaue Ausrichtung erwünscht: Brunnen.Trinkwasserbrunnen.an_Leitungsnetz, Brunnen.Trinkwasserbrunnen.unabhaengig, Druckreduzierschacht, Schacht.Verbindungsschacht.einseitige_Lieferung, Schacht.Verbindungsschacht.gegenseitige_Lieferung | 1 | [Grad] |  | G | 11010 |  |  | Ja |  | Fachlich | 87
88 | Anlage | Art | Art der Anlage | 1 | Aufbereitungsanlage.Einzelgeraet | Anlage für eine einstufige Aufbereitung | K | 11011 | Ja |  |  |  | Darstellungsrelevant (gemäss Darstellungskatalog) | 88
89 | Anlage | Art |  |  | Aufbereitungsanlage.Filteranlage | Diese Anlageart ist nicht zu verwenden. Die Aufbereitungsart kann im Teilmodell GWP 13.3 definiert werden. | [7 empty] | 89
90 | Anlage | Art |  |  | Aufbereitungsanlage.Grundwasseranreicherung.kombiniert | Anreicherungsanlagen dienen der Anreicherung des Grundwassers mit Oberflächenwasser oder mit zu diesem Zweck aus einer umliegenden Fassungsanlage entnommenem Grundwasser (insbesondere Uferfiltrat). Anreicherungsanlagen dienen der Erhöhung der örtlichen Grundwassermenge bzw. des Grundwasserdargebots. Eine kombinierte Grundwasseranreicherung besteht aus einer oberirdischen sowie einer unterirdischen Versickerung. | [7 empty] | 90
91 | Anlage | Art |  |  | Aufbereitungsanlage.Grundwasseranreicherung.oberirdisch | Anreicherungsanlagen dienen der Anreicherung des Grundwassers mit Oberflächenwasser oder mit zu diesem Zweck aus einer umliegenden Fassungsanlage entnommenem Grundwasser (insbesondere Uferfiltrat). Anreicherungsanlagen dienen der Erhöhung der örtlichen Grundwassermenge bzw. des Grundwasserdargebots. Eine oberirdische Grundwasseranreicherung besteht aus einer oberirdischen Versickerung. | [7 empty] | 91
92 | Anlage | Art |  |  | Aufbereitungsanlage.Grundwasseranreicherung.unbestimmt | Anreicherungsanlagen dienen der Anreicherung des Grundwassers mit Oberflächenwasser oder mit zu diesem Zweck aus einer umliegenden Fassungsanlage entnommenem Grundwasser (insbesondere Uferfiltrat). Anreicherungsanlagen dienen der Erhöhung der örtlichen Grundwassermenge bzw. des Grundwasserdargebots. Die Grundwasseranreicherung ist nicht bestimmt. | [7 empty] | 92
93 | Anlage | Art |  |  | Aufbereitungsanlage.Grundwasseranreicherung.unterirdisch | Anreicherungsanlagen dienen der Anreicherung des Grundwassers mit Oberflächenwasser oder mit zu diesem Zweck aus einer umliegenden Fassungsanlage entnommenem Grundwasser (insbesondere Uferfiltrat). Anreicherungsanlagen dienen der Erhöhung der örtlichen Grundwassermenge bzw. des Grundwasserdargebots. Eine unterirdische Grundwasseranreicherung besteht aus einer unterirdischen Versickerung. | [7 empty] | 93
94 | Anlage | Art |  |  | Aufbereitungsanlage.Kleinanlage | Dieser Wert wird nicht verwendet | [7 empty] | 94
95 | Anlage | Art |  |  | Aufbereitungsanlage.Mehrstufenverfahren | Anlage für eine mehrstufige Aufbereitung | [7 empty] | 95
96 | Anlage | Art |  |  | Aufbereitungsanlage.unbekannt | [8 empty] | 96
97 | Anlage | Art |  |  | Bedienerfelder | Diese Anlageart ist nicht zu verwenden. Anstelle dieser Art sind Haupt- oder Nebenzentralen zuzuweisen. | [7 empty] | 97
98 | Anlage | Art |  |  | Betriebszentrale.Hauptzentrale | Hier werden die wichtigsten Messungen angezeigt und protokolliert. Bei Fernwirkeinrichtungen können von hier aus auch Einrichtungen gesteuert werden. | [7 empty] | 98
99 | Anlage | Art |  |  | Betriebszentrale.Nebenzentrale | Zentrale von untergeordneter Bedeutung. Ergänzt die Hauptzentrale. Nebenauslösestation der Löschklappe. | [7 empty] | 99
100 | Anlage | Art |  |  | Brunnen.Trinkwasserbrunnen.an_Leitungsnetz | Am Leitungsnetz angeschlossener Brunnen mit Trinkwasserqualität. | [7 empty] | 100
101 | Anlage | Art |  |  | Brunnen.Trinkwasserbrunnen.unabhaengig | Vom Leitungsnetz unabhängiger Brunnen mit Trinkwasserqualität. | [7 empty] | 101
102 | Anlage | Art |  |  | Brunnen.unabh_o_TWQualitaet | Vom Leitungsnetz unabhängiger Brunnen ohne Trinkwasserqualität. | [7 empty] | 102
103 | Anlage | Art |  |  | Brunnen.unabh_TWQualitaet_unbest | Vom Leitungsnetz unabhängiger Brunnen mit unbestimmter Trinkwasserqualität. | [7 empty] | 103
104 | Anlage | Art |  |  | Brunnen.Ziehbrunnen | [8 empty] | 104
105 | Anlage | Art |  |  | Fernsteuerung_Ueberwachung | Diese Anlageart ist nicht zu verwenden. Anstelle dieser Art sind Haupt- oder Nebenzentralen zu verwenden. | [7 empty] | 105
106 | Anlage | Art |  |  | Kammer | Dies wird in der Klasse "Wasserbehaelter" erfasst. Die Art "Kammer" ist nicht zu verwenden. | [7 empty] | 106
107 | Anlage | Art |  |  | Leitsystem | Diese Anlageart ist nicht zu verwenden. Anstelle dieser Art sind Haupt- oder Nebenzentralen zu verwenden. | [7 empty] | 107
108 | Anlage | Art |  |  | Messstation.Abrechnungsdaten | [8 empty] | 108
109 | Anlage | Art |  |  | Messstation.allg_tech_Parameter | [8 empty] | 109
110 | Anlage | Art |  |  | Messstation.Messkasten | [8 empty] | 110
111 | Anlage | Art |  |  | Messstation.Messsonde | [8 empty] | 111
112 | Anlage | Art |  |  | Messstation.Netzinformationen | [8 empty] | 112
113 | Anlage | Art |  |  | Messstation.Qualitaet | [8 empty] | 113
114 | Anlage | Art |  |  | Messstation.Umwelt | [8 empty] | 114
115 | Anlage | Art |  |  | Messstation.unbekannt | [8 empty] | 115
116 | Anlage | Art |  |  | Rueckgabebrunnen | Mit einem Rückgabebrunnen wird vorgängig entnommenes Grundwasser wieder in den Untergrund eingespiesen. Oft steht ein Rückgabebrunnen in Zusammenhang mit einer thermischen Nutzung, einer Grundwasserabsenkung oder -sanierung. | [7 empty] | 116
117 | Anlage | Art |  |  | Schacht.Druckbrecher | Der Druckbrecherschacht dient zur Vernichtung von hydraulischer Druckenergie. Dies geschieht offen, das heisst das Wasser läuft frei in einen Behälter ein und von dort aus weiter durch das Netz. Dabei wird durch den freien Eintritt die Energie des Wassers gebrochen. | [7 empty] | 117
118 | Anlage | Art |  |  | Schacht.Druckreduzierschacht | Im Leitungsnetz eingebautes Ventil zur Druckregulierung | [7 empty] | 118
119 | Anlage | Art |  |  | Schacht.Klappenschacht | Der Klappenschacht dient zur Regulierung von Wasserflüssen zwischen Versorgungsnetzen und Druckzonen mittels einer Klappe. | [7 empty] | 119
120 | Anlage | Art |  |  | Schacht.Leerlauf | Er dient zur vollständigen Entleerung einer Wasserversorgungsanlage. | [7 empty] | 120
121 | Anlage | Art |  |  | Schacht.Notzonentrennung | Es dient zur Trennung von Netzen, Druck- und Versorgungszonen in Störfällen oder zur Trinkwasserversorgung in schweren Mangellagen. | [7 empty] | 121
122 | Anlage | Art |  |  | Schacht.Quellschacht | Dieser Wert ist nicht zu verwenden. Als Alternative ist die Art "Fassungsanlage.Quellschacht" der Klasse "Wassergewinnungsanlage" zu verwenden. | [7 empty] | 122
123 | Anlage | Art |  |  | Schacht.Regulierschacht | Der Regulierschacht dient zur Regulierung von Wasserflüssen zwischen Versorgungsnetzen und Druckzonen. | [7 empty] | 123
124 | Anlage | Art |  |  | Schacht.Sammel_Spezialschacht | Spezialschächte dienen zur Angabe von Aufbereitungsanlagen. Sammelschächte dienen zur Sammlung verschiedener Zuläufe. | [7 empty] | 124
125 | Anlage | Art |  |  | Schacht.Stetslauf | Stetsläufe dienen zur Aufrechterhaltung eines stetigen Zwangsdurchflusses, um das Wasser innerhalb einer Anlage in zu erneuern. | [7 empty] | 125
126 | Anlage | Art |  |  | Schacht.unbekannt | [8 empty] | 126
127 | Anlage | Art |  |  | Schacht.Verbindungsschacht.einseitige_Lieferung | Schacht mit Schieber und Wasserzähler, wobei nur einseitige Wasserlieferungen möglich sind | [7 empty] | 127
128 | Anlage | Art |  |  | Schacht.Verbindungsschacht.gegenseitige_Lieferung | Schacht mit Schieber und Wasserzähler, wobei beidseitige Wasserlieferungen möglich sind | [7 empty] | 128
129 | Anlage | Art |  |  | Schacht.Zonentrennung | Es dient zur Trennung von Netzen, Druck- und Versorgungszonen. | [7 empty] | 129
130 | Anlage | Art |  |  | Trinkwasserkraftwerk | Anlage, welche potenzielle Energie von Trinkwasser in Strom umwandelt | [7 empty] | 130
131 | Anlage | Art |  |  | unbekannt | [8 empty] | 131
132 | Anlage | Dimension1 | Das Attribut wird nicht ausgefüllt. | 0..1 | [mm] |  | TK | 11012 |  |  |  | Attribut soll leer sein. | Fachlich | 132
133 | Anlage | Leistung | Dieses Attribut ist nicht auszufüllen. Allfällige Förderanlagen können mit dem Objekt verknüpft werden und mit elektrischen Leistungen beschrieben werden. | 0..1 | [Text] |  | TK | 11013 |  |  |  | Attribut soll leer sein. | Fachlich | 133
134 | Anlage | Material | Die Angabe bezieht sich auf das Material, aus welcher das Objekt besteht. | 0..1 | Beton |  |  | 11014 | [5 empty] | 134
135 | Anlage | Material |  |  | Faserzement | [8 empty] | 135
136 | Anlage | Material |  |  | Kunststoff | [8 empty] | 136
137 | Anlage | Material |  |  | Metall | [8 empty] | 137
138 | Anlage | Material |  |  | Stein | [8 empty] | 138
139 | Anlage | Material |  |  | unbekannt | [8 empty] | 139
140 | Anlage | Name_Nummer | Das Attribut "Name_Nummer" ist eine Namensbezeichnung. Sie muss einheitlich verwendet werden. Meistens besteht schon eine Bezeichnung (z.B. der Flurname). Die Art oder Funktion gehören nicht zur Namensbezeichnung. | 1 | [Text] |  | IB | 11015 | Ja |  |  |  | Fachlich (relevant für Text-Stil gemäss Darstellungskatalog) | 140
141 | Anlage | Zustand | Beschreibung des Zustands | 0..1 | [Text] |  |  | 11016 | [5 empty] | 141
142 | Anlage | DatenherrRef | Fremdschlüssel zu dem zugehörigen Datenherr in der Klasse "Organisation" | 1 | [Standard OID] |  | DH | 11017 |  |  | Ja |  | Fachlich | 142
143 | Anlage | DatenlieferantRef | Fremdschlüssel zu dem zugehörigen Datenlieferant in der Klasse "Organisation" | 1 | [Standard OID] |  | DH | 11018 |  |  | Ja |  | Fachlich | 143
144 | Anlage | BetreiberRef | Fremdschlüssel zu dem zugehörigen Betreiber in der Klasse "Organisation" | 1 | [Standard OID] |  | BU | 11019 |  |  | Ja |  | Fachlich | 144
145 | Anlage | EigentuemerRef | Fremdschlüssel zu dem zugehörigen Eigentümer in der Klasse "Organisation" | 1 | [Standard OID] |  | S | 11020 | Ja |  |  |  | Darstellungsrelevant (gemäss Darstellungskatalog) | 145
146 | Anlage | KnotenRef | Fremdschlüssel zu der Klasse "Hydraulischer_Knoten" | 0..1 | [Standard OID] |  |  | 11021 | [5 empty] | 146
147 | Anlage | KonzessionaerRef | Diese Angabe bezieht sich auf die Organisation, welche die Konzession erhält. Es wird der Fremdschlüssel zum zugehörigen Konzessionär in der Klasse "Organisation" verwendet. | 0..1 | [Standard OID] |  |  | 11022 | [5 empty] | 147
148 | Anlage | UnterhaltspflichtigerRef | Fremdschlüssel zu dem zugehörigen Unterhaltspflichtiger in der Klasse "Organisation" | 0..1 | [Standard OID] |  |  | 11023 | [5 empty] | 148
149 | Foerderanlage | [12 empty] | 149
150 | Anlage zur Förderung von Wasser | [12 empty] | 150
151 | Foerderanlage | OID | Ein Objektidentifikator (OID) besteht aus einem Präfix- und einem Postfix-Anteil und hat als Gesamtheit eine Länge von 16 alphanumerischen Stellen. Das Präfix bleibt gleich und identifiziert den Erfasser (Firma etc.). Weitere Infos siehe Merkblatt 2015 zur SIA Norm 405, Kapitel 2.1.3.8 Objektidentifikatoren (OID). Die OID muss stabil und eindeutig sein für alle Objekte und Klassen. Die OIDs müssen mit einem auf https://www.interlis.ch/dienste/oid-bestellen registrierten Präfix und einem Postfix erstellt werden. | 1 | [Standard OID] |  |  | 12001 | Ja, zudem muss das referenzierte Objekt im Datensatz 13.3 vorhanden sein, falls ein 13.3 Datensatz importiert wurde |  |  |  | Darstellungsrelevant (gemäss Darstellungskatalog) | 151
152 | Foerderanlage | Letzte_Aenderung | Datum der letzten Änderung an Attributen des Objekts | 1 | [Datum] |  | DH | 12002 |  |  | Ja |  | Fachlich | 152
153 | Foerderanlage | Bemerkung | Allgemeine Bemerkung | 0..1 | [Text] |  |  | 12003 | [5 empty] | 153
154 | Foerderanlage | Geometrie |  | 1 | [Koordinaten] |  | G | 12004 | Ja |  |  |  | Darstellungsrelevant (gemäss Darstellungskatalog) | 154
155 | Foerderanlage | Druckzone | Das Attribut wird nicht ausgefüllt. Die Druckzone wird stattdessen im Teilmodell GWP 13.3 unter dem Attribut "Druckzone_Text" erfasst. Für Visualisierungen der Druckzonen werden die im Teilmodell GWP 13.3 erfassten Werte verwendet. | 0..1 | [bar] |  | TK | 12005 |  |  |  | Attribut soll leer sein. | Fachlich | 155
156 | Foerderanlage | Einbaujahr | Jahr der Inbetriebsetzung (Schlussabnahme), bei unbekanntem Wert ist der Wert 1800 zu wählen (der tiefste Wert des Wertebereichs) | 1 | [Jahr] |  | TK | 12006 |  |  | Ja |  | Fachlich | 156
157 | Foerderanlage | Hoehe | Die Höhe bezeichnet bei einer Förderanlage die Achslage der Pumpe. Bei unbekannter Höhe Wert = -99 eintragen. | 0..1 | [m ü. M.] |  |  | 12007 | [5 empty] | 157
158 | Foerderanlage | Hoehenbestimmung | Definiert die Höhenbestimmung | 0..1 | genau | Mittlerer Fehler: σ ≤± 10 cm, Toleranz: 3σ ≤ 30cm |  | 12008 | [5 empty] | 158
159 | Foerderanlage | Hoehenbestimmung |  |  | unbekannt | Die Art der Höhenbestimmung ist unbekannt. | [7 empty] | 159
160 | Foerderanlage | Hoehenbestimmung |  |  | ungenau | Mittlerer Fehler: σ >± 10 cm, Toleranz: 3σ > 30cm | [7 empty] | 160
161 | Foerderanlage | Lagebestimmung | Definiert die Lagebestimmung | 1 | genau | Mittlerer Fehler: σ =± 10 cm, Toleranz: 3σ = 30cm | G | 12009 |  |  | Ja |  | Fachlich | 161
162 | Foerderanlage | Lagebestimmung |  |  | unbekannt | Die Lagebestimmung ist unbekannt. | [7 empty] | 162
163 | Foerderanlage | Lagebestimmung |  |  | ungenau | Die Lagebestimmung ist bekanntermassen ungenau. | [7 empty] | 163
164 | Foerderanlage | SymbolOri | Visuelle Orientierung des Symbols zum Objekt; per Default: 90 Grad | 1 | [Grad] |  | G | 12010 |  |  | Ja |  | Fachlich | 164
165 | Foerderanlage | Art | Siehe Ergänzungen in der Erfassungsrichtlinie, sowie das Attribut "Funktion" im Teilmodell GWP 13.3 | 1 | unbekannt |  | K | 12011 | Ja |  |  |  | Darstellungsrelevant (gemäss Darstellungskatalog) | 165
166 | Foerderanlage | Art |  |  | Heberanlage | Förderung des Wassers mittels Saughebeprinzip, dabei wird Wasser ohne externe Energiezufuhr über ein höherliegendes Leitungsnetz in ein tieferliegendes Versorgungsgebiet gefördert. | [7 empty] | 166
167 | Foerderanlage | Art |  |  | Pumpwerk.Hauptpumpwerk | Förderung des Wassers mittels mechanischer Pumpe und externer Energiezufuhr. Das Hauptpumpwerk fördert Wasser in einen Wasserbehälter der Art "Behaelter_Reservoir" oder direkt ins Versorgungsgebiet. | [7 empty] | 167
168 | Foerderanlage | Art |  |  | Pumpwerk.Zwischenpumpwerk | Förderung des Wassers mittels mechanischer Pumpe und externer Energiezufuhr. Zwischenpumpwerk fördert Wasser einer Wassergewinnungsanlage zum Sammelbehälter des Hauptpumpwerks (= Wasserbehälter als Nebenanlage zum Hauptpumpwerk). Jedem Zwischenpumpwerk ist eine Wassergewinnungsanlage zugeordnet. | [7 empty] | 168
169 | Foerderanlage | Art |  |  | Pumpwerk.Druckerhoehungsanlage | Einrichtung zur Erhöhung des Versorgungsdrucks im Leitungsnetz mittels Pumpen. Der Versorgungsdruck wird somit nicht über einen Wasserbehälter gewährleistet. | [7 empty] | 169
170 | Foerderanlage | Art |  |  | Widder | Hydrodynamische Förderung des Wassers mittels einer mechanischen Pumpe. Kinetische Energie wird in potentielle Energie umgewandelt, was zu einem Druckanstieg führt. Wasser kann damit in eine höherliegende Druckzone gefördert werden. | [7 empty] | 170
171 | Foerderanlage | Art |  |  | andere | Der Wert wird nicht verwendet. | [7 empty] | 171
172 | Foerderanlage | Leistung | Dieses Attribut ist nicht auszufüllen. Attribute zu elektrischen Leistungen sind im Teilmodell GWP 13.3 anzugeben. | 1 | [Text] |  | TK | 12012 |  |  |  | Attribut soll leer sein. | Fachlich | 172
173 | Foerderanlage | Name_Nummer | Das Attribut "Name_Nummer" ist eine Namensbezeichnung. Sie muss einheitlich verwendet werden. Meistens besteht schon eine Bezeichnung (z.B. der Flurname). Die Art oder Funktion gehören nicht zur Namensbezeichnung. | 1 | [Text] |  | IB | 12013 | Ja |  |  |  | Fachlich (relevant für Text-Stil gemäss Darstellungskatalog) | 173
174 | Foerderanlage | Zustand | Beschreibung des Zustands | 0..1 | [Text] |  |  | 12014 | [5 empty] | 174
175 | Foerderanlage | DatenherrRef | Fremdschlüssel zu dem zugehörigen Datenherr in der Klasse "Organisation" | 1 | [Standard OID] |  | DH | 12015 |  |  | Ja |  | Fachlich | 175
176 | Foerderanlage | DatenlieferantRef | Fremdschlüssel zu dem zugehörigen Datenlieferant in der Klasse "Organisation" | 1 | [Standard OID] |  | DH | 12016 |  |  | Ja |  | Fachlich | 176
177 | Foerderanlage | BetreiberRef | Fremdschlüssel zu dem zugehörigen Betreiber in der Klasse "Organisation" | 1 | [Standard OID] |  | BU | 12017 |  |  | Ja |  | Fachlich | 177
178 | Foerderanlage | EigentuemerRef | Fremdschlüssel zu dem zugehörigen Eigentümer in der Klasse "Organisation" | 1 | [Standard OID] |  | S | 12018 | Ja |  |  |  | Darstellungsrelevant (gemäss Darstellungskatalog) | 178
179 | Foerderanlage | KnotenRef | Fremdschlüssel zu der Klasse "Hydraulischer_Knoten" | 0..1 | [Standard OID] |  |  | 12019 | [5 empty] | 179
180 | Hausanschluss | [12 empty] | 180
181 | Anschluss an Gebäudeinstallation, diese Klasse muss nicht im Datensatz GWP BE-13 zuhanden der IPW eingebunden werden. | [12 empty] | 181
182 | Hausanschluss | OID | Ein Objektidentifikator (OID) besteht aus einem Präfix- und einem Postfix-Anteil und hat als Gesamtheit eine Länge von 16 alphanumerischen Stellen. Das Präfix bleibt gleich und identifiziert den Erfasser (Firma etc.). Weitere Infos siehe Merkblatt 2015 zur SIA Norm 405, Kapitel 2.1.3.8 Objektidentifikatoren (OID). Die OID muss stabil und eindeutig sein für alle Objekte und Klassen. Die OIDs müssen mit einem auf https://www.interlis.ch/dienste/oid-bestellen registrierten Präfix und einem Postfix erstellt werden. | 1 | [Standard OID] |  |  | 13001 | [5 empty] | 182
183 | Hausanschluss | Letzte_Aenderung | Datum der letzten Änderung an Attributen des Objekts | 1 | [Datum] |  |  | 13002 | [5 empty] | 183
184 | Hausanschluss | Bemerkung | Allgemeine Bemerkung | 0..1 | [Text] |  |  | 13003 | [5 empty] | 184
185 | Hausanschluss | Geometrie |  | 1 | [Koordinaten] |  |  | 13004 | [5 empty] | 185
186 | Hausanschluss | Druckzone | Das Attribut wird nicht ausgefüllt. | 0..1 | [bar] |  |  | 13005 | [5 empty] | 186
187 | Hausanschluss | Einbaujahr | Jahr der Inbetriebsetzung (Schlussabnahme), bei unbekanntem Wert ist der Wert 1800 zu wählen (der tiefste Wert des Wertebereichs) | 0..1 | [Jahr] |  |  | 13006 | [5 empty] | 187
188 | Hausanschluss | Hoehe |  | 0..1 | [m ü. M.] |  |  | 13007 | [5 empty] | 188
189 | Hausanschluss | Hoehenbestimmung | Definiert die Höhenbestimmung | 0..1 | genau | Mittlerer Fehler: σ ≤± 10 cm, Toleranz: 3σ ≤ 30cm |  | 13008 | [5 empty] | 189
190 | Hausanschluss | Hoehenbestimmung |  |  | unbekannt | Die Art der Höhenbestimmung ist unbekannt. | [7 empty] | 190
191 | Hausanschluss | Hoehenbestimmung |  |  | ungenau | Mittlerer Fehler: σ >± 10 cm, Toleranz: 3σ > 30cm | [7 empty] | 191
192 | Hausanschluss | Lagebestimmung |  | 1 | genau | Mittlerer Fehler: σ =± 10 cm, Toleranz: 3σ = 30cm |  | 13009 | [5 empty] | 192
193 | Hausanschluss | Lagebestimmung |  |  | unbekannt | Die Lagebestimmung ist unbekannt. | [7 empty] | 193
194 | Hausanschluss | Lagebestimmung |  |  | ungenau | Die Lagebestimmung ist bekanntermassen ungenau. | [7 empty] | 194
195 | Hausanschluss | SymbolOri | Visuelle Orientierung des Symbols zum Objekt; per Default: 90 Grad | 1 | [Grad] |  |  | 13010 | [5 empty] | 195
196 | Hausanschluss | Art | Art des Hausanschlusses | 0..1 | [Text] |  |  | 13011 | [5 empty] | 196
197 | Hausanschluss | Dimension | Durchmesser | 0..1 | [mm] |  |  | 13012 | [5 empty] | 197
198 | Hausanschluss | Gebaeudeanschluss | Material mit welchem der Übergang zu der Hausinstallation erstellt wurde | 0..1 | Guss |  |  | 13013 | [5 empty] | 198
199 | Hausanschluss | Gebaeudeanschluss |  |  | Kunststoff | [8 empty] | 199
200 | Hausanschluss | Gebaeudeanschluss |  |  | Stahl | [8 empty] | 200
201 | Hausanschluss | Gebaeudeanschluss |  |  | unbekannt | [8 empty] | 201
202 | Hausanschluss | Isolierstueck | Mit dem Attribut wird angegeben, ob ein Isoliertrennstück vorhanden ist, um die elektronische Leitfähigkeit einer Rohrleitung zu unterbrechen. | 0..1 | ja |  |  | 13014 | [5 empty] | 202
203 | Hausanschluss | Isolierstueck |  |  | nein | [8 empty] | 203
204 | Hausanschluss | Name_Nummer | Das Attribut "Name_Nummer" ist eine Namensbezeichnung. Sie muss einheitlich verwendet werden. Meistens besteht schon eine Bezeichnung (z.B. der Flurname). Die Art oder Funktion gehören nicht zur Namensbezeichnung. | 0..1 | [Text] |  |  | 13015 | [5 empty] | 204
205 | Hausanschluss | Standort | Nummer, z.B. der Adresse | 0..1 | [Text] |  |  | 13016 | [5 empty] | 205
206 | Hausanschluss | Typ | Eindeutige Kennzeichnung des Objekttyps, z.B. Typennummer des Herstellers. Der Name des Herstellers wird im Attribut "Hersteller" angegeben. | 0..1 | [Text] |  |  | 13017 | [5 empty] | 206
207 | Hausanschluss | Verbrauch | Wasserverbrauch | 0..1 | [l/d] |  |  | 13018 | [5 empty] | 207
208 | Hausanschluss | Zuordnung_hydraulischer_Knoten |  | 1 | [Text] |  |  | 13019 | [5 empty] | 208
209 | Hausanschluss | Zuordnung_hydraulischer_Strang |  | 1 | [Text] |  |  | 13020 | [5 empty] | 209
210 | Hausanschluss | Zustand | Beschreibung des Zustands | 0..1 | [Text] |  |  | 13021 | [5 empty] | 210
211 | Hausanschluss | DatenherrRef | Fremdschlüssel zu dem zugehörigen Datenherr in der Klasse "Organisation" | 1 | [Standard OID] |  |  | 13022 | [5 empty] | 211
212 | Hausanschluss | DatenlieferantRef | Fremdschlüssel zu dem zugehörigen Datenlieferant in der Klasse "Organisation" | 1 | [Standard OID] |  |  | 13023 | [5 empty] | 212
213 | Hausanschluss | BetreiberRef | Fremdschlüssel zu dem zugehörigen Betreiber in der Klasse "Organisation" | 1 | [Standard OID] |  |  | 13024 | [5 empty] | 213
214 | Hausanschluss | EigentuemerRef | Fremdschlüssel zu dem zugehörigen Eigentümer in der Klasse "Organisation" | 1 | [Standard OID] |  |  | 13025 | [5 empty] | 214
215 | Hausanschluss | KnotenRef | Fremdschlüssel zu der Klasse "Hydraulischer_Knoten" | 0..1 | [Standard OID] |  |  | 13026 | [5 empty] | 215
216 | Hydrant | [12 empty] | 216
217 | Armatur zur Entnahme von Wasser aus einem Wasserverteilungssystem | [12 empty] | 217
218 | Hydrant | OID | Ein Objektidentifikator (OID) besteht aus einem Präfix- und einem Postfix-Anteil und hat als Gesamtheit eine Länge von 16 alphanumerischen Stellen. Das Präfix bleibt gleich und identifiziert den Erfasser (Firma etc.). Weitere Infos siehe Merkblatt 2015 zur SIA Norm 405, Kapitel 2.1.3.8 Objektidentifikatoren (OID). Die OID muss stabil und eindeutig sein für alle Objekte und Klassen. Die OIDs müssen mit einem auf https://www.interlis.ch/dienste/oid-bestellen registrierten Präfix und einem Postfix erstellt werden. | 1 | [Standard OID] |  |  | 14001 | Ja |  |  |  |  | 218
219 | Hydrant | Letzte_Aenderung | Datum der letzten Änderung an Attributen des Objekts | 1 | [Datum] |  | DH | 14002 |  |  | Ja |  | Fachlich | 219
220 | Hydrant | Bemerkung | Allgemeine Bemerkung | 0..1 | [Text] |  |  | 14003 | [5 empty] | 220
221 | Hydrant | Geometrie |  | 1 | [Koordinaten] |  | G | 14004 | Ja |  |  |  | Darstellungsrelevant (gemäss Darstellungskatalog) | 221
222 | Hydrant | Druckzone | Das Attribut wird nicht ausgefüllt. | 0..1 | [bar] |  | TK | 14005 |  |  |  | Attribut soll leer sein. | Fachlich | 222
223 | Hydrant | Einbaujahr | Jahr der Inbetriebsetzung (Schlussabnahme), bei unbekanntem Wert ist der Wert 1800 zu wählen (der tiefste Wert des Wertebereichs) | 1 | [Jahr] |  | TK | 14006 |  |  | Ja |  | Fachlich | 223
224 | Hydrant | Hoehe | Hochpunkt des Hydranten (Höhe der Geländeoberkante + Bauhöhe des Hydranten) | 0..1 | [m ü. M.] |  |  | 14007 | [5 empty] | 224
225 | Hydrant | Hoehenbestimmung | Definiert die Höhenbestimmung | 0..1 | genau | Mittlerer Fehler: σ ≤± 10 cm, Toleranz: 3σ ≤ 30cm |  | 14008 | [5 empty] | 225
226 | Hydrant | Hoehenbestimmung |  |  | unbekannt | Die Art der Höhenbestimmung ist unbekannt. | [7 empty] | 226
227 | Hydrant | Hoehenbestimmung |  |  | ungenau | Mittlerer Fehler: σ >± 10 cm, Toleranz: 3σ > 30cm | [7 empty] | 227
228 | Hydrant | Lagebestimmung | Definiert die Lagebestimmung | 1 | genau | Mittlerer Fehler: σ =± 10 cm, Toleranz: 3σ = 30cm | G | 14009 |  |  | Ja |  | Fachlich | 228
229 | Hydrant | Lagebestimmung |  |  | unbekannt | Die Lagebestimmung ist unbekannt. | [7 empty] | 229
230 | Hydrant | Lagebestimmung |  |  | ungenau | Die Lagebestimmung ist bekanntermassen ungenau. | [7 empty] | 230
231 | Hydrant | SymbolOri | Visuelle Orientierung des Symbols zum Objekt; per Default: 90 Grad | 1 | [Grad] |  | G | 14010 |  |  | Ja |  | Fachlich | 231
232 | Hydrant | Art | Art des Hydranten | 1 | Feuerkopf |  | K | 14011 | Ja |  |  |  | Darstellungsrelevant (gemäss Darstellungskatalog) | 232
233 | Hydrant | Art |  |  | Feuervorhang | [8 empty] | 233
234 | Hydrant | Art |  |  | Gartenhydrant | Ist ein Standrohr, welches als Wasserentnahme im Freien gebraucht wird. Meistens anzutreffen in Gärten für Bezug für Bewässerung etc. Steht in der Regel nicht im Eigentum der Wasserversorgung. | [7 empty] | 234
235 | Hydrant | Art |  |  | Industriehydrant | Ist im Normallfall ein Normaler Hydrant für die Löschwasserentnahme, welcher aber nicht im Eigentum der Wasserversorgung ist sondern im Eigentum des (Industrie-)Betriebs ist. | [7 empty] | 235
236 | Hydrant | Art |  |  | Oberflurhydrant.dreiarmig | Bezugsstelle für Löschwasser in einem Versorgungsnetz, oberirdisch, mit drei Anschlüssen. | [7 empty] | 236
237 | Hydrant | Art |  |  | Oberflurhydrant.einarmig | Bezugsstelle für Löschwasser in einem Versorgungsnetz, oberirdisch, mit einem Anschluss | [7 empty] | 237
238 | Hydrant | Art |  |  | Oberflurhydrant.mit_Entleerung | Dieser Wert wird nicht angewählt. | [7 empty] | 238
239 | Hydrant | Art |  |  | Oberflurhydrant.ohne_Entleerung | Dieser Wert wird nicht angewählt. | [7 empty] | 239
240 | Hydrant | Art |  |  | Oberflurhydrant.zweiarmig | Bezugsstelle für Löschwasser in einem Versorgungsnetz, oberirdisch, mit zwei Anschlüssen | [7 empty] | 240
241 | Hydrant | Art |  |  | Schneeanlage | Anlage zur Schneeerzeugung | [7 empty] | 241
242 | Hydrant | Art |  |  | Sprinkler | Automatische Feuerlöschanlage um ausgebrochenes Feuer zu löschen | [7 empty] | 242
243 | Hydrant | Art |  |  | unbekannt | [8 empty] | 243
244 | Hydrant | Art |  |  | Unterflurhydrant.einarmig | Bezugsstelle für Löschwasser in einem Versorgungsnetz, unterirdisch meistens in einem Schacht, mit einem Anschluss | [7 empty] | 244
245 | Hydrant | Art |  |  | Unterflurhydrant.mit_Entleerung | Dieser Wert wird nicht angewählt. | [7 empty] | 245
246 | Hydrant | Art |  |  | Unterflurhydrant.ohne_Entleerung | Dieser Wert wird nicht angewählt. | [7 empty] | 246
247 | Hydrant | Art |  |  | Unterflurhydrant.zweiarmig | Bezugsstelle für Löschwasser in einem Versorgungsnetz (unterirdisch, meistens in einem Schacht untergebracht) mit zwei Anschlüssen | [7 empty] | 247
248 | Hydrant | Dimension | Durchmesser | 0..1 | mm |  |  | 14012 | [5 empty] | 248
249 | Hydrant | Entnahme | Entnahmemenge bei vorgegebenem dynamischen Mindestdruck von 2 bar | 0..1 | [l/s] |  |  | 14013 | [5 empty] | 249
250 | Hydrant | Fliessdruck | Dynamischer Druck bei Entnahmemenge von 1'000 l/min | 0..1 | [bar] |  |  | 14014 | [5 empty] | 250
251 | Hydrant | Hersteller | Herstellerfirma | 0..1 | [Text] |  |  | 14015 | [5 empty] | 251
252 | Hydrant | Material | Die Angabe bezieht sich auf das Material, aus welcher das Objekt besteht. | 0..1 | unbekannt |  |  | 14016 | [5 empty] | 252
253 | Hydrant |  |  |  | Metall | [8 empty] | 253
254 | Hydrant | Name_Nummer | Hydrantennummer, welche auf dem Hydrant steht und im Versorgungsgebiet einzigartig ist | 1 | [Text] |  | IB | 14017 | Ja |  |  |  | Fachlich (relevant für Text-Stil gemäss Darstellungskatalog) | 254
255 | Hydrant | Typ | Eindeutige Kennzeichnung des Objekttyps, z.B. Typennummer des Herstellers. Der Name des Herstellers wird im Attribut "Hersteller" angegeben. | 0..1 | [Text] |  |  | 14018 | [5 empty] | 255
256 | Hydrant | Versorgungsdruck | Statischer Druck | 1 | [bar] |  | TK | 14019 | Ja |  |  |  | Fachlich (relevant für Text-Stil gemäss Darstellungskatalog) | 256
257 | Hydrant | Zustand | Beschreibung des Zustands | 0..1 | [Text] | Beschreibung des Zustands des Hydranten |  | 14020 | [5 empty] | 257
258 | Hydrant | Status |  | 1 | ausser_Betrieb | Objekt ist ausser Betrieb, könnte aber wieder in Betrieb gesetzt werden. | BU | 14021 | Ja |  |  |  | Darstellungsrelevant (gemäss Darstellungskatalog) | 258
259 | Hydrant | Status |  |  | ausser_Betrieb.Reserve | Objekt ist ausser Betrieb, wurde als Reserve erstellt und könnte wieder in Betrieb gesetzt werden. | [7 empty] | 259
260 | Hydrant | Status |  |  | in_Betrieb | Objekt steht in Betrieb. | [7 empty] | 260
261 | Hydrant | Status |  |  | in_Betrieb.provisorisch | Provisorisch erstelltes Objekt, welches temporär ein anderes Objekt ersetzt (z.B. nach Schadenfall). | [7 empty] | 261
262 | Hydrant | Status |  |  | in_Betrieb.wird_aufgehoben | Objekt soll aufgehoben werden. | [7 empty] | 262
263 | Hydrant | Status |  |  | tot | Objekt wurde vom Versorgungsnetz abgehängt und kann nicht mehr in Betrieb gesetzt werden. | [7 empty] | 263
264 | Hydrant | Status |  |  | tot.rueckgebaut | Objekt wurde vom Versorgungsnetz abgehängt und rückgebaut. | [7 empty] | 264
265 | Hydrant | Status |  |  | unbekannt | Es ist nicht bekannt, welchen Status das Objekt hat. | [7 empty] | 265
266 | Hydrant | Status |  |  | weitere | [8 empty] | 266
267 | Hydrant | Status |  |  | weitere.Berechnungsvariante | Objekt wurde nur zur Berechnung von verschiedenen Variantenstudien verwendet, besteht aber in Wirklichkeit nicht. | [7 empty] | 267
268 | Hydrant | Status |  |  | weitere.geplant | Objekt ist gemäss GWP Massnahmenplanung eingeplant, aber noch nicht erstellt. | [7 empty] | 268
269 | Hydrant | Status |  |  | weitere.Konzept | Objekt ist gemäss einem Technischen Konzept zu einer Regionalplanung geplant. Der Wert wird nur durch das AWA ausgefüllt. | [7 empty] | 269
270 | Hydrant | Status |  |  | weitere.Projekt | Objekt wurde ausserhalb der GWP Erarbeitung geplant (im Rahmen eines separaten Projekts) | [7 empty] | 270
271 | Hydrant | DatenherrRef | Fremdschlüssel zu dem zugehörigen Datenherr in der Klasse "Organisation" | 1 | [Standard OID] |  | DH | 14022 |  |  | Ja |  | Fachlich | 271
272 | Hydrant | DatenlieferantRef | Fremdschlüssel zu dem zugehörigen Datenlieferant in der Klasse "Organisation" | 1 | [Standard OID] |  | DH | 14023 |  |  | Ja |  | Fachlich | 272
273 | Hydrant | BetreiberRef | Fremdschlüssel zu dem zugehörigen Betreiber in der Klasse "Organisation" | 1 | [Standard OID] |  | BU | 14024 |  |  | Ja |  | Fachlich | 273
274 | Hydrant | EigentuemerRef | Fremdschlüssel zu dem zugehörigen Eigentümer in der Klasse "Organisation" | 1 | [Standard OID] |  | S | 14025 | Ja |  |  |  | Darstellungsrelevant (gemäss Darstellungskatalog) | 274
275 | Hydrant | KnotenRef | Fremdschlüssel zu der Klasse "Hydraulischer_Knoten" | 0..1 | [Standard OID] |  |  | 14026 | [5 empty] | 275
276 | Hydraulischer_Knoten | [12 empty] | 276
277 | Die Klasse "Hydraulischer_Knoten" wird in der Regel nicht erfasst und ist kein Bestandteil der Datenlieferung an die IPW | [12 empty] | 277
278 | Hydraulischer_Knoten | OID | Ein Objektidentifikator (OID) besteht aus einem Präfix- und einem Postfix-Anteil und hat als Gesamtheit eine Länge von 16 alphanumerischen Stellen. Das Präfix bleibt gleich und identifiziert den Erfasser (Firma etc.). Weitere Infos siehe Merkblatt 2015 zur SIA Norm 405, Kapitel 2.1.3.8 Objektidentifikatoren (OID). Die OID muss stabil und eindeutig sein für alle Objekte und Klassen. Die OIDs müssen mit einem auf https://www.interlis.ch/dienste/oid-bestellen registrierten Präfix und einem Postfix erstellt werden. | 1 | [Standard OID] |  |  | 15001 | [5 empty] | 278
279 | Hydraulischer_Knoten | Letzte_Aenderung | Datum der letzten Änderung an Attributen des Objekts | 1 | [Datum] |  |  | 15002 | [5 empty] | 279
280 | Hydraulischer_Knoten | Bemerkung | Allgemeine Bemerkung | 0..1 | [Text] |  |  | 15003 | [5 empty] | 280
281 | Hydraulischer_Knoten | Geometrie |  | 0..1 | [Koordinaten] |  |  | 15004 | [5 empty] | 281
282 | Hydraulischer_Knoten | Druck |  | 0..1 | [bar] |  |  | 15005 | [5 empty] | 282
283 | Hydraulischer_Knoten | Knotentyp |  | 0..1 | unbekannt |  |  | 15006 | [5 empty] | 283
284 | Hydraulischer_Knoten | Knotentyp |  |  | Normalknoten | [8 empty] | 284
285 | Hydraulischer_Knoten | Knotentyp |  |  | Einspeisepunkt | [8 empty] | 285
286 | Hydraulischer_Knoten | Name_Nummer | Das Attribut "Name_Nummer" ist eine Namensbezeichnung. Sie muss einheitlich verwendet werden. Meistens besteht schon eine Bezeichnung (z.B. der Flurname). Die Art oder Funktion gehören nicht zur Namensbezeichnung. | 1 | [Text] |  |  | 15007 | [5 empty] | 286
287 | Hydraulischer_Knoten | Verbrauch |  | 0..1 | [m^3/d] |  |  | 15008 | [5 empty] | 287
288 | Hydraulischer_Knoten | DatenherrRef | Fremdschlüssel zu dem zugehörigen Datenherr in der Klasse "Organisation" | 1 | [Standard OID] |  |  | 15009 | [5 empty] | 288
289 | Hydraulischer_Knoten | DatenlieferantRef | Fremdschlüssel zu dem zugehörigen Datenlieferant in der Klasse "Organisation" | 1 | [Standard OID] |  |  | 15010 | [5 empty] | 289
290 | Hydraulischer_Knoten | BetreiberRef | Fremdschlüssel zu dem zugehörigen Betreiber in der Klasse "Organisation" | 1 | [Standard OID] |  |  | 15011 | [5 empty] | 290
291 | Hydraulischer_Knoten | EigentuemerRef | Fremdschlüssel zu dem zugehörigen Eigentümer in der Klasse "Organisation" | 1 | [Standard OID] |  |  | 15012 | [5 empty] | 291
292 | Hydraulischer_Knoten_Text | [12 empty] | 292
293 | Die Klasse "Hydraulischer_Knoten_Text" wird in der Regel nicht erfasst und ist kein Bestandteil der Datenlieferung an die IPW. | [12 empty] | 293
294 | Hydraulischer_Knoten_Text | OID | Ein Objektidentifikator (OID) besteht aus einem Präfix- und einem Postfix-Anteil und hat als Gesamtheit eine Länge von 16 alphanumerischen Stellen. Das Präfix bleibt gleich und identifiziert den Erfasser (Firma etc.). Weitere Infos siehe Merkblatt 2015 zur SIA Norm 405, Kapitel 2.1.3.8 Objektidentifikatoren (OID). Die OID muss stabil und eindeutig sein für alle Objekte und Klassen. Die OIDs müssen mit einem auf https://www.interlis.ch/dienste/oid-bestellen registrierten Präfix und einem Postfix erstellt werden. | 1 | [Standard OID] |  |  | 16001 | [5 empty] | 294
295 | Hydraulischer_Knoten_Text | Bemerkung | Allgemeine Bemerkung | 0..1 | [Text] |  |  | 16002 | [5 empty] | 295
296 | Hydraulischer_Knoten_Text | Plantyp |  | 1 | Leitungskataster |  |  | 16003 | [5 empty] | 296
297 | Hydraulischer_Knoten_Text | Plantyp |  |  | Uebersichtsplan.UeP10 | Massstab 1:10'000 | [7 empty] | 297
298 | Hydraulischer_Knoten_Text | Plantyp |  |  | Uebersichtsplan.UeP2 | Massstab 1:2'000 | [7 empty] | 298
299 | Hydraulischer_Knoten_Text | Plantyp |  |  | Uebersichtsplan.UeP5 | Massstab 1:5'000 | [7 empty] | 299
300 | Hydraulischer_Knoten_Text | Plantyp |  |  | Werkplan | [8 empty] | 300
301 | Hydraulischer_Knoten_Text | Textinhalt | Aus Attributen berechneter Wert als MTEXT, somit auch mehrzeilig möglich | 1 | [MTEXT] |  |  | 16004 | [5 empty] | 301
302 | Hydraulischer_Knoten_Text | TextPos |  | 1 | [X Koordinate, Y Koordinate] |  |  | 16005 | [5 empty] | 302
303 | Hydraulischer_Knoten_Text | TextOri | Standardmässig: 90 Grad | 1 | [Grad] |  |  | 16006 | [5 empty] | 303
304 | Hydraulischer_Knoten_Text | TextHAli |  | 1 | Center |  |  | 16007 | [5 empty] | 304
305 | Hydraulischer_Knoten_Text | TextHAli |  |  | Left | [8 empty] | 305
306 | Hydraulischer_Knoten_Text | TextHAli |  |  | Right | [8 empty] | 306
307 | Hydraulischer_Knoten_Text | TextVAli |  | 1 | Base |  |  | 16008 | [5 empty] | 307
308 | Hydraulischer_Knoten_Text | TextVAli |  |  | Bottom | [8 empty] | 308
309 | Hydraulischer_Knoten_Text | TextVAli |  |  | Cap | [8 empty] | 309
310 | Hydraulischer_Knoten_Text | TextVAli |  |  | Half | [8 empty] | 310
311 | Hydraulischer_Knoten_Text | TextVAli |  |  | Top | [8 empty] | 311
312 | Hydraulischer_Knoten_Text | Hydraulischer_KnotenRef | Fremdschlüssel zu der Klasse "Hydraulischer_Knoten" | 1 | [Standard OID] |  |  | 16009 | [5 empty] | 312
313 | Hydraulischer_Strang | [12 empty] | 313
314 | Die Klasse "Hydraulischer_Strang" wird in der Regel nicht erfasst und ist kein Bestandteil der Datenlieferung an die IPW. | [12 empty] | 314
315 | Hydraulischer_Strang | OID | Ein Objektidentifikator (OID) besteht aus einem Präfix- und einem Postfix-Anteil und hat als Gesamtheit eine Länge von 16 alphanumerischen Stellen. Das Präfix bleibt gleich und identifiziert den Erfasser (Firma etc.). Weitere Infos siehe Merkblatt 2015 zur SIA Norm 405, Kapitel 2.1.3.8 Objektidentifikatoren (OID). Die OID muss stabil und eindeutig sein für alle Objekte und Klassen. Die OIDs müssen mit einem auf https://www.interlis.ch/dienste/oid-bestellen registrierten Präfix und einem Postfix erstellt werden. | 1 | [Standard OID] |  |  | 17001 | [5 empty] | 315
316 | Hydraulischer_Strang | Letzte_Aenderung | Datum der letzten Änderung an Attributen des Objekts | 1 | [Datum] |  |  | 17002 | [5 empty] | 316
317 | Hydraulischer_Strang | Bemerkung | Allgemeine Bemerkung | 0..1 | [Text] |  |  | 17003 | [5 empty] | 317
318 | Hydraulischer_Strang | Durchfluss | Menge gemäss Netzberechnung (Ist-Situation, statisch) | 0..1 | [m^3/d] |  |  | 17004 | [5 empty] | 318
319 | Hydraulischer_Strang | Fliessgeschwindigkeit |  | 0..1 | [m/s] |  |  | 17005 | [5 empty] | 319
320 | Hydraulischer_Strang | Name_Nummer | Das Attribut "Name_Nummer" ist eine Namensbezeichnung. Sie muss einheitlich verwendet werden. Meistens besteht schon eine Bezeichnung (z.B. der Flurname). Die Art oder Funktion gehören nicht zur Namensbezeichnung. | 1 | [Text] |  |  | 17006 | [5 empty] | 320
321 | Hydraulischer_Strang | Referenz_Durchmesser | Berechneter (i.d.R. gemittelter Wert) der Durchmesser der einzelnen Leitungselemente | 1 | [mm] |  |  | 17007 | [5 empty] | 321
322 | Hydraulischer_Strang | Referenz_Laenge | Berechneter Wert | 1 | [mm] |  |  | 17008 | [5 empty] | 322
323 | Hydraulischer_Strang | Referenz_Rauheit | Wandrauhigkeit gemäss Prandtl - Colebrook | 0..1 | [mm] |  |  | 17009 | [5 empty] | 323
324 | Hydraulischer_Strang | Verbrauch |  | 0..1 | [m^3/d] |  |  | 17010 | [5 empty] | 324
325 | Hydraulischer_Strang | Zustand | Beschreibung des Zustands | 0..1 | [Text] |  |  | 17011 | [5 empty] | 325
326 | Hydraulischer_Strang | DatenherrRef | Fremdschlüssel zu dem zugehörigen Datenherr in der Klasse "Organisation" | 1 | [Standard OID] |  |  | 17012 | [5 empty] | 326
327 | Hydraulischer_Strang | DatenlieferantRef | Fremdschlüssel zu dem zugehörigen Datenlieferant in der Klasse "Organisation" | 1 | [Standard OID] |  |  | 17013 | [5 empty] | 327
328 | Hydraulischer_Strang | BetreiberRef | Fremdschlüssel zu dem zugehörigen Betreiber in der Klasse "Organisation" | 1 | [Standard OID] |  |  | 17014 | [5 empty] | 328
329 | Hydraulischer_Strang | EigentuemerRef | Fremdschlüssel zu dem zugehörigen Eigentümer in der Klasse "Organisation" | 1 | [Standard OID] |  |  | 17015 | [5 empty] | 329
330 | Hydraulischer_Strang | bisKnotenRef | Fremdschlüssel zu der Klasse "Hydraulischer_Knoten" | 1 | [Standard OID] |  |  | 17016 | [5 empty] | 330
331 | Hydraulischer_Strang | vonKnotenRef | Fremdschlüssel zu der Klasse "Hydraulischer_Knoten" | 1 | [Standard OID] |  |  | 17017 | [5 empty] | 331
332 | Hydraulischer_Strang_Text | [12 empty] | 332
333 | Die Klasse "Hydraulischer_Strang_Text" wird in der Regel nicht erfasst und ist kein Bestandteil der Datenlieferung an die IPW. | [12 empty] | 333
334 | Hydraulischer_Strang_Text | OID | Ein Objektidentifikator (OID) besteht aus einem Präfix- und einem Postfix-Anteil und hat als Gesamtheit eine Länge von 16 alphanumerischen Stellen. Das Präfix bleibt gleich und identifiziert den Erfasser (Firma etc.). Weitere Infos siehe Merkblatt 2015 zur SIA Norm 405, Kapitel 2.1.3.8 Objektidentifikatoren (OID). Die OID muss stabil und eindeutig sein für alle Objekte und Klassen. Die OIDs müssen mit einem auf https://www.interlis.ch/dienste/oid-bestellen registrierten Präfix und einem Postfix erstellt werden. | 1 | [Standard OID] |  |  | 18001 | [5 empty] | 334
335 | Hydraulischer_Strang_Text | Bemerkung | Allgemeine Bemerkung | 0..1 | [Text] |  |  | 18002 | [5 empty] | 335
336 | Hydraulischer_Strang_Text | Plantyp |  | 1 | Leitungskataster |  |  | 18003 | [5 empty] | 336
337 | Hydraulischer_Strang_Text | Plantyp |  |  | Uebersichtsplan.UeP10 | Massstab 1:10'000 | [7 empty] | 337
338 | Hydraulischer_Strang_Text | Plantyp |  |  | Uebersichtsplan.UeP2 | Massstab 1:2'000 | [7 empty] | 338
339 | Hydraulischer_Strang_Text | Plantyp |  |  | Uebersichtsplan.UeP5 | Massstab 1:5'000 | [7 empty] | 339
340 | Hydraulischer_Strang_Text | Plantyp |  |  | Werkplan | [8 empty] | 340
341 | Hydraulischer_Strang_Text | Textinhalt | Aus Attributen berechneter Wert als MTEXT, somit ist auch mehrzeiliger Text möglich | 1 | [MTEXT] |  |  | 18004 | [5 empty] | 341
342 | Hydraulischer_Strang_Text | TextPos |  | 1 | [X Koordinate, Y Koordinate] |  |  | 18005 | [5 empty] | 342
343 | Hydraulischer_Strang_Text | TextOri | Standardmässig: 90 Grad | 1 | [Grad] |  |  | 18006 | [5 empty] | 343
344 | Hydraulischer_Strang_Text | TextHAli |  | 1 | Center |  |  | 18007 | [5 empty] | 344
345 | Hydraulischer_Strang_Text | TextHAli |  |  | Left | [8 empty] | 345
346 | Hydraulischer_Strang_Text | TextHAli |  |  | Right | [8 empty] | 346
347 | Hydraulischer_Strang_Text | TextVAli |  | 1 | Base |  |  | 18008 | [5 empty] | 347
348 | Hydraulischer_Strang_Text | TextVAli |  |  | Bottom | [8 empty] | 348
349 | Hydraulischer_Strang_Text | TextVAli |  |  | Cap | [8 empty] | 349
350 | Hydraulischer_Strang_Text | TextVAli |  |  | Half | [8 empty] | 350
351 | Hydraulischer_Strang_Text | TextVAli |  |  | Top | [8 empty] | 351
352 | Hydraulischer_Strang_Text | Hydraulischer_StrangRef | Fremdschlüssel zu der Klasse "Hydraulischer_Strang" | 1 | [Standard OID] |  |  | 18009 | [5 empty] | 352
353 | Leitung | [12 empty] | 353
354 | [13 empty] | 354
355 | Leitung | OID | Ein Objektidentifikator (OID) besteht aus einem Präfix- und einem Postfix-Anteil und hat als Gesamtheit eine Länge von 16 alphanumerischen Stellen. Das Präfix bleibt gleich und identifiziert den Erfasser (Firma etc.). Weitere Infos siehe Merkblatt 2015 zur SIA Norm 405, Kapitel 2.1.3.8 Objektidentifikatoren (OID). Die OID muss stabil und eindeutig sein für alle Objekte und Klassen. Die OIDs müssen mit einem auf https://www.interlis.ch/dienste/oid-bestellen registrierten Präfix und einem Postfix erstellt werden. | 1 | [Standard OID] |  |  | 19001 | Ja |  |  |  |  | 355
356 | Leitung | Letzte_Aenderung | Datum der letzten Änderung an Attributen des Objekts | 1 | [Datum] |  | DH | 19002 |  |  | Ja |  | Fachlich | 356
357 | Leitung | Bemerkung | Allgemeine Bemerkung | 0..1 | [Text] |  |  | 19003 | [5 empty] | 357
358 | Leitung | Geometrie |  | 1 | [Polylinie] |  | G | 19004 | Ja |  |  |  | Darstellungsrelevant (gemäss Darstellungskatalog) | 358
359 | Leitung | Aussenbeschichtung |  | 0..1 | Bitumenband |  |  | 19005 | [5 empty] | 359
360 | Leitung | Aussenbeschichtung |  |  | Bitumenschicht | [8 empty] | 360
361 | Leitung | Aussenbeschichtung |  |  | Chlor_Kautschuk | [8 empty] | 361
362 | Leitung | Aussenbeschichtung |  |  | Faserzementmoertel | [8 empty] | 362
363 | Leitung | Aussenbeschichtung |  |  | Jute | [8 empty] | 363
364 | Leitung | Aussenbeschichtung |  |  | keine | [8 empty] | 364
365 | Leitung | Aussenbeschichtung |  |  | Kunststoffband | [8 empty] | 365
366 | Leitung | Aussenbeschichtung |  |  | Petrolatumband | [8 empty] | 366
367 | Leitung | Aussenbeschichtung |  |  | Polyethylen_Folie | [8 empty] | 367
368 | Leitung | Aussenbeschichtung |  |  | Polyethylen_verstaerkt | [8 empty] | 368
369 | Leitung | Aussenbeschichtung |  |  | Schrumpffolie | [8 empty] | 369
370 | Leitung | Aussenbeschichtung |  |  | unbekannt | [8 empty] | 370
371 | Leitung | Aussenbeschichtung |  |  | Zink_Epoxi_Polyrethan | [8 empty] | 371
372 | Leitung | Baujahr | Jahr der Inbetriebsetzung (Schlussabnahme), bei unbekanntem Wert ist der Wert 1800 zu wählen (der tiefste Wert des Wertebereichs) | 1 | [Jahr] |  | TK | 19006 | Ja |  |  |  | Darstellungsrelevant (gemäss Darstellungskatalog) | 372
373 | Leitung | Betriebsdruck | Dieser Wert ist nicht auszufüllen. | 0..1 | [bar] |  | TK | 19007 |  |  |  | Attribut soll leer sein. | Fachlich | 373
374 | Leitung | Bettung | Material, mit dem die Leitung im Graben umhüllt wurde | 0..1 | Beton |  |  | 19008 | [5 empty] | 374
375 | Leitung | Bettung |  |  | Betonkies | [8 empty] | 375
376 | Leitung | Bettung |  |  | Fliess | [8 empty] | 376
377 | Leitung | Bettung |  |  | Recyclingmaterial | [8 empty] | 377
378 | Leitung | Bettung |  |  | Sand | [8 empty] | 378
379 | Leitung | Bettung |  |  | unbekannt | [8 empty] | 379
380 | Leitung | Druckzone | Die Bauwerke verschiedener Druckzonen werden in Plandarstellungen der Informationsplattform Wasser (IPW) unterschiedlich eingefärbt. Als Vorgabe gilt, dass nur der Namen geschrieben wird (z.B. "Dorf" statt "Druckzone Dorf"). Beim Status "tot" oder "ausser_Betrieb" muss die entsprechende Druckzone mit "Alt_ausser_Betrieb" angegeben werden. | 1 | [Text] |  | TK | 19009 | Ja |  |  |  | Darstellungsrelevant (gemäss Darstellungskatalog) | 380
381 | Leitung | Durchmesser | Das Attribut wird nicht ausgefüllt. Beim Durchmesser ist der Innendurchmesser gemeint. | 0..1 | [mm] |  | TK | 19010 |  |  |  | Attribut soll leer sein. | Fachlich | 381
382 | Leitung | DurchmesserAussen | Aussendurchmesser für alle Kunststoffrohre | 0..1 | [mm] |  | TK | 19011 | [5 empty] | 382
383 | Leitung | DurchmesserInnen | Innenrohrdurchmesser der Leitung. Das Attribut muss bei bestehenden öffentlichen Trinkwasserleitungen immer ausgefüllt sein, falls der Wert bekannt ist. | 0..1 | [mm] |  | TK | 19012 |  |  | Ja (darstellungsrelevant) |  | Darstellungsrelevant (relevant für Text-Stil gemäss Darstellungskatalog) | 383
384 | Leitung | Funktion |  | 0..1 | Anschlussleitung.gemeinsam | Leitung zwischen Versorgungsleitung und Hausinstallation (oder Übergabestelle), wobei sie an der Abzweigstelle der Versorgungsleitung beginnt und mit der Übergabestelle endet. Die gemeinsame Anschlussleitung führt von der Abzweigstelle bis zur Verzweigung oder Aufteilung in einzelne Anschlussleitungen normal (einzelne Verbraucher) | K | 19013 |  |  | Ja, erwähnen, dass darstellungsrelevant |  | Darstellungsrelevant (gemäss Darstellungskatalog) | 384
385 | Leitung | Funktion |  |  | Anschlussleitung.normal | Leitung zwischen Versorgungsleitung und Hausinstallation (oder Übergabestelle), wobei sie an der Abzweigstelle der Versorgungsleitung beginnt und mit der Übergabestelle endet. Die normale Anschlussleitung ist eine Leitung für einzelne Verbraucher. | [7 empty] | 385
386 | Leitung | Funktion |  |  | Bau_Wasseranschluss | Temporärer Anschluss, welche für eine Baustelle erstellt wurde | [7 empty] | 386
387 | Leitung | Funktion |  |  | Entleerungsleitung | Leitung zur Entleerung des Leitungsnetzes an Tiefpunkten mit einer Verbindung (wasserführend) zwischen dem Abgang auf der zu entleerenden Leitung und der Armatur und/oder zwischen Armatur und Kanalisationsschacht/Vorfluter etc. | [7 empty] | 387
388 | Leitung | Funktion |  |  | Entlueftungsleitung | Leitung zur Entlüftung des Leitungsnetzes. Verbindung (Wasserführend) zwischen Abgang auf der zu entlüftenden Leitung und der Entlüftungsarmatur | [7 empty] | 388
389 | Leitung | Funktion |  |  | Fernwasserleitung | Dieser Wert wird nicht verwendet, bzw. wird der Wert "Zubringerleitung" verwendet. | [7 empty] | 389
390 | Leitung | Funktion |  |  | Hauptleitung | Leitung im Versorgungsgebiet, von welchen die Versorgungsleitungen abzweigen, in der Regel ohne direkte Verbindung zum Verbraucher | [7 empty] | 390
391 | Leitung | Funktion |  |  | Hydrantenanschlussleitung | Leitung, welche von der Versorgungsleitung oder Hauptleitung bis zum Hydrant führt, mit dem Charakter einer Anschlussleitung | [7 empty] | 391
392 | Leitung | Funktion |  |  | Interne_Leitung | Zur Darstellung der Leitungsführung innerhalb eines Gebäudes oder Feinverteilung zwischen verschiedenen Gebäude. In der Regel liegen interne Leitungen nach dem Wasserzähler. | [7 empty] | 392
393 | Leitung | Funktion |  |  | Quellableitung | Leitung ab erstem Quellbauwerk (Brunnstube, Sammelbrunnstube etc.) bis zum nächsten Bauwerk (Reservoir, Stufenpumpwerk etc.) | [7 empty] | 393
394 | Leitung | Funktion |  |  | Quellleitung | Auch Fassungsleitung genannt, welches das Wasser fasst oder transportiert bis zum ersten Quellbauwerk (Brunnstube, Sammelbrunnstube etc.) | [7 empty] | 394
395 | Leitung | Funktion |  |  | unbekannt | [8 empty] | 395
396 | Leitung | Funktion |  |  | Versorgungsleitung | Leitung zur Feinverteilung innerhalb des Versorgungsgebietes, an deren Anschlussleitungen angeschlossen sind | [7 empty] | 396
397 | Leitung | Funktion |  |  | Zubringerleitung | Leitung zwischen Wasserversorgungsanlagen (Reservoiren, Quellbauwerken, Pumpwerken) innerhalb eines Versorgungsgebiets oder zwischen mehreren Versorgungsgebieten. Zubringerleitungen sind Transportleitungen. | [7 empty] | 397
398 | Leitung | Hydraulische_Rauheit | Wandrauhigkeit gemäss Prandtl - Colebrook | 0..1 | [mm] |  |  | 19014 | [5 empty] | 398
399 | Leitung | Innenbeschichtung |  | 0..1 | bitumiert |  |  | 19015 | [5 empty] | 399
400 | Leitung | Innenbeschichtung |  |  | emailiert | [8 empty] | 400
401 | Leitung | Innenbeschichtung |  |  | keine | [8 empty] | 401
402 | Leitung | Innenbeschichtung |  |  | Polyethylen | [8 empty] | 402
403 | Leitung | Innenbeschichtung |  |  | Polyurethan.andere | [8 empty] | 403
404 | Leitung | Innenbeschichtung |  |  | Polyurethan.Ecopur | [8 empty] | 404
405 | Leitung | Innenbeschichtung |  |  | Polyurethan.normal | [8 empty] | 405
406 | Leitung | Innenbeschichtung |  |  | unbekannt | [8 empty] | 406
407 | Leitung | Innenbeschichtung |  |  | Zementmoertel | [8 empty] | 407
408 | Leitung | Innenbeschichtung |  |  | Zinkstein_Epoxi | [8 empty] | 408
409 | Leitung | Kathodischer_Schutz | Korrosionsschutz der Leitung mit kathodischem Schutzverfahren | 0..1 | Wechselstrom | Die Leitung wird über eine Wechselstromleitung vor Korrosion geschützt, auch Streustromkorrosion genannt. |  | 19016 | [5 empty] | 409
410 | Leitung | Kathodischer_Schutz |  |  | unbekannt | [8 empty] | 410
411 | Leitung | Kathodischer_Schutz |  |  | Opferanode | Die Leitung wird über eine Opferanode, was eine Elektrode aus einem unedlen Metall ist und so die Leitung vor Korrosion schützt. | [7 empty] | 411
412 | Leitung | Kathodischer_Schutz |  |  | keiner | [8 empty] | 412
413 | Leitung | Kathodischer_Schutz |  |  | Gleichstrom | Der Leitung wird über Elektrolyten Gleichstrom zugeführt, welches den zur Korrosionsstrom ausgleicht. | [7 empty] | 413
414 | Leitung | Laenge | Numerisch berechneter Wert | 1 | [mm] |  | TK | 19017 |  |  | Ja |  | Fachlich | 414
415 | Leitung | Lagebestimmung | Definiert die Lagebestimmung | 1 | genau | Mittlerer Fehler: σ =± 10 cm, Toleranz: 3σ = 30cm | G | 19018 |  |  | Ja |  | Fachlich | 415
416 | Leitung | Lagebestimmung | Definiert die Lagebestimmung |  | geortet | Die Leitung wurde mit entsprechender Ausrüstung geortet. | [7 empty] | 416
417 | Leitung | Lagebestimmung | Definiert die Lagebestimmung |  | unbekannt | Die Lagebestimmung ist unbekannt. | [7 empty] | 417
418 | Leitung | Lagebestimmung | Definiert die Lagebestimmung |  | ungenau | Die Lagebestimmung ist bekanntermassen ungenau. | [7 empty] | 418
419 | Leitung | Material | Die Angabe bezieht sich auf das Material, aus welcher das Objekt besteht. | 1 | Faserzement.Asbestzement |  | TK | 19019 | Ja |  |  |  | Fachlich (relevant für Text-Stil gemäss Darstellungskatalog) | 419
420 | Leitung | Material |  |  | Faserzement.Faserzement | [8 empty] | 420
421 | Leitung | Material |  |  | Guss.Ahrens_Guss | [8 empty] | 421
422 | Leitung | Material |  |  | Guss.Grauguss | [8 empty] | 422
423 | Leitung | Material |  |  | Guss.Guss_duktil | [8 empty] | 423
424 | Leitung | Material |  |  | Guss.unbekannt | [8 empty] | 424
425 | Leitung | Material |  |  | Kunststoff.Epoxiharz | [8 empty] | 425
426 | Leitung | Material |  |  | Kunststoff.Glasfaserverstaerkter_Epoxiharz | [8 empty] | 426
427 | Leitung | Material |  |  | Kunststoff.Polyethylen.andere | [8 empty] | 427
428 | Leitung | Material |  |  | Kunststoff.Polyethylen.HDPE | High Density Polyethylene | [7 empty] | 428
429 | Leitung | Material |  |  | Kunststoff.Polyethylen.LDPE | Low Density Polyethylene | [7 empty] | 429
430 | Leitung | Material |  |  | Kunststoff.Polyethylen.MDPE | Medium Density Polyethylene | [7 empty] | 430
431 | Leitung | Material |  |  | Kunststoff.Polyethylen.unbekannt | [8 empty] | 431
432 | Leitung | Material |  |  | Kunststoff.Polypropylen | [8 empty] | 432
433 | Leitung | Material |  |  | Kunststoff.Polyvinylchlorid.andere | [8 empty] | 433
434 | Leitung | Material |  |  | Kunststoff.Polyvinylchlorid.GFK | Glasfaserverstärkter Kunststoff | [7 empty] | 434
435 | Leitung | Material |  |  | Kunststoff.Polyvinylchlorid.PVC_hart | Polyvinylchlorid hart | [7 empty] | 435
436 | Leitung | Material |  |  | Kunststoff.Polyvinylchlorid.PVC_U | Polyvinylchlorid unbekannt | [7 empty] | 436
437 | Leitung | Material |  |  | Kunststoff.Polyvinylchlorid.unbekannt | [8 empty] | 437
438 | Leitung | Material |  |  | Stahl.Mannesmann | [8 empty] | 438
439 | Leitung | Material |  |  | Stahl.nicht_rostbestaendig | [8 empty] | 439
440 | Leitung | Material |  |  | Stahl.rostbestaendig | [8 empty] | 440
441 | Leitung | Material |  |  | Stahl.unbekannt | [8 empty] | 441
442 | Leitung | Material |  |  | Stahl.verzinkt | [8 empty] | 442
443 | Leitung | Material |  |  | Steinzeug | [8 empty] | 443
444 | Leitung | Material |  |  | Teuchel | [8 empty] | 444
445 | Leitung | Material |  |  | Ton | [8 empty] | 445
446 | Leitung | Material |  |  | unbekannt | [8 empty] | 446
447 | Leitung | Material |  |  | Zementrohr_Beton.armiert | [8 empty] | 447
448 | Leitung | Material |  |  | Zementrohr_Beton.nicht_armiert | [8 empty] | 448
449 | Leitung | Material |  |  | Zementrohr_Beton.unbekannt | [8 empty] | 449
450 | Leitung | Name_Nummer | Das Attribut "Name_Nummer" ist eine Namensbezeichnung. Sie muss einheitlich verwendet werden. Meistens besteht schon eine Bezeichnung (z.B. der Flurname). Die Art oder Funktion gehören nicht zur Namensbezeichnung. | 0..1 | [Text] |  |  | 19020 | [5 empty] | 450
451 | Leitung | Nennweite | Die Nennweite bezeichnet den standardisierten Innendurchmesser, wobei die tatsächlichen Innendurchmesser je nach Rohrmaterial und Herstellungsverfahren leicht variieren können. | 0..1 | [Text] |  |  | 19021 | [5 empty] | 451
452 | Leitung | Sanierung_Erneuerung | Angabe, ob die Leitung saniert wurde. Falls sie saniert wurde, wird angegeben, welche Art von Sanierung vorgenommen wurde. | 0..1 | andere |  |  | 19022 | [5 empty] | 452
453 | Leitung | Sanierung_Erneuerung |  |  | Epoxi_Auskleidung | [8 empty] | 453
454 | Leitung | Sanierung_Erneuerung |  |  | keine | [8 empty] | 454
455 | Leitung | Sanierung_Erneuerung |  |  | Muffenabdichtung | [8 empty] | 455
456 | Leitung | Sanierung_Erneuerung |  |  | PE_Rohrrelining | [8 empty] | 456
457 | Leitung | Sanierung_Erneuerung |  |  | Schlauch_Auskleidung | [8 empty] | 457
458 | Leitung | Sanierung_Erneuerung |  |  | Stahl_Relining | [8 empty] | 458
459 | Leitung | Sanierung_Erneuerung |  |  | Zement_Auskleidung | [8 empty] | 459
460 | Leitung | Schubsicherung |  | 0..1 | aussen |  |  | 19023 | [5 empty] | 460
461 | Leitung | Schubsicherung |  |  | Duekerring | Ein Düker-Ring ist innenliegend mit einem Verriegelungszargen | [7 empty] | 461
462 | Leitung | Schubsicherung |  |  | DueRo_Schubsicherung | [8 empty] | 462
463 | Leitung | Schubsicherung |  |  | innen | [8 empty] | 463
464 | Leitung | Schubsicherung |  |  | keine | [8 empty] | 464
465 | Leitung | Schubsicherung |  |  | Klemmschelle | [8 empty] | 465
466 | Leitung | Schubsicherung |  |  | unbekannt | [8 empty] | 466
467 | Leitung | Status |  | 1 | ausser_Betrieb | Objekt ist ausser Betrieb, könnte aber wieder in Betrieb gesetzt werden. | BU | 19024 | Ja |  |  |  | Darstellungsrelevant (gemäss Darstellungskatalog) | 467
468 | Leitung | Status |  |  | ausser_Betrieb.Reserve | Objekt ist ausser Betrieb, wurde als Reserve erstellt und könnte wieder in Betrieb gesetzt werden. | [7 empty] | 468
469 | Leitung | Status |  |  | in_Betrieb | Objekt steht in Betrieb. | [7 empty] | 469
470 | Leitung | Status |  |  | in_Betrieb.provisorisch | Provisorisch erstelltes Objekt, welches temporär ein anderes Objekt ersetzt (z.B. nach Schadenfall) | [7 empty] | 470
471 | Leitung | Status |  |  | in_Betrieb.wird_aufgehoben | Objekt soll aufgehoben werden. | [7 empty] | 471
472 | Leitung | Status |  |  | tot | Objekt wurde vom Versorgungsnetz abgehängt und kann nicht mehr in Betrieb gesetzt werden. | [7 empty] | 472
473 | Leitung | Status |  |  | tot.rueckgebaut | Objekt wurde vom Versorgungsnetz abgehängt und rückgebaut. | [7 empty] | 473
474 | Leitung | Status |  |  | unbekannt | Es ist nicht bekannt, welchen Status das Objekt hat. | [7 empty] | 474
475 | Leitung | Status |  |  | weitere | [8 empty] | 475
476 | Leitung | Status |  |  | weitere.Berechnungsvariante | Objekt wurde nur zur Berechnung von verschiedenen Variantenstudien verwendet, besteht aber in Wirklichkeit nicht. | [7 empty] | 476
477 | Leitung | Status |  |  | weitere.geplant | Objekt ist gemäss GWP Massnahmenplanung eingeplant, aber noch nicht erstellt. | [7 empty] | 477
478 | Leitung | Status |  |  | weitere.Konzept | Objekt ist gemäss einem Technischen Konzept zu einer Regionalplanung geplant. Der Wert wird nur durch das AWA ausgefüllt. | [7 empty] | 478
479 | Leitung | Status |  |  | weitere.Projekt | Objekt wurde ausserhalb der GWP Erarbeitung geplant (im Rahmen eines separaten Projekts) | [7 empty] | 479
480 | Leitung | Ueberdeckung | Überdeckung der Leitung gemessen von OK Terrain bis OK Rohr | 0..1 | [m] |  |  | 19025 | [5 empty] | 480
481 | Leitung | Unterhalt | Das Attribut wird nicht ausgefüllt. | 0..1 | [Text] |  | BU | 19026 |  |  |  | Attribut soll leer sein. | Fachlich | 481
482 | Leitung | Verbindungsart | Art zur Verbindung der Leitungselemente (Rohrstangen) | 0..1 | Eternitkupplung |  |  | 19027 | [5 empty] | 482
483 | Leitung | Verbindungsart |  |  | Gewinde | [8 empty] | 483
484 | Leitung | Verbindungsart |  |  | Gibaultkupplung | [8 empty] | 484
485 | Leitung | Verbindungsart |  |  | Muffen.Bleimuffen | [8 empty] | 485
486 | Leitung | Verbindungsart |  |  | Muffen.elektrogeschweisst | [8 empty] | 486
487 | Leitung | Verbindungsart |  |  | Muffen.geflanscht | [8 empty] | 487
488 | Leitung | Verbindungsart |  |  | Muffen.geschraubt | [8 empty] | 488
489 | Leitung | Verbindungsart |  |  | Muffen.geschweisst | [8 empty] | 489
490 | Leitung | Verbindungsart |  |  | Muffen.gesteckt | [8 empty] | 490
491 | Leitung | Verbindungsart |  |  | Muffen.gestemmt | [8 empty] | 491
492 | Leitung | Verbindungsart |  |  | Muffen.spiegelgeschweisst | [8 empty] | 492
493 | Leitung | Verbindungsart |  |  | Muffen.unbekannt | [8 empty] | 493
494 | Leitung | Verbindungsart |  |  | Stopfbuechse | [8 empty] | 494
495 | Leitung | Verbindungsart |  |  | Straubkupplung | [8 empty] | 495
496 | Leitung | Verbindungsart |  |  | unbekannt | [8 empty] | 496
497 | Leitung | Verlegeart | Art der Verlegung | 0..1 | unbekannt |  |  | 19028 | [5 empty] | 497
498 | Leitung | Verlegeart |  |  | offener_Graben | Leitungseinbau mit offenem Graben | [7 empty] | 498
499 | Leitung | Verlegeart |  |  | grabenlos | Leitungseinbau im grabenlosen Verfahren (Spülbohrung, Einpflügen etc.) | [7 empty] | 499
500 | Leitung | Verlegeart |  |  | Rohr_pressen | Leitungseinbau im pressverfahren (Microtunneling etc.) | [7 empty] | 500
501 | Leitung | Verlegeart |  |  | freiliegend | Die Leitung wurde nicht im Boden verlegt, sondern wurde zugänglich montiert.. (z.B. Rohrbrücke, Rohrkanal etc.) | [7 empty] | 501
502 | Leitung | Wasserqualitaet | Qualität des Trinkwassers in der Leitung | 0..1 | unbekannt |  |  | 19029 | [5 empty] | 502
503 | Leitung | Wasserqualitaet |  |  | Trinkwasser | Das Wasser hat Trinkwasserqualität und untersteht der Lebensmittelgesetzgebung. | [7 empty] | 503
504 | Leitung | Wasserqualitaet |  |  | Industriebrauchwasser | Industriebrauchwasser wird z.B. von Industrie- und Gewerbebetrieben verwendet und untersteht nicht der Lebensmittelgesetzgebung. | [7 empty] | 504
505 | Leitung | Wasserqualitaet |  |  | Rohwasser | Das Wasser ist unbehandelt und wurde nicht durch eine Aufbereitungsanlage aufbereitet. | [7 empty] | 505
506 | Leitung | Wasserqualitaet |  |  | andere | [8 empty] | 506
507 | Leitung | Zulaessiger_Bauteil_Betriebsdruck | Zulässiger maximaler dynamischer Druck der Leitung | 0..1 | [bar] |  |  | 19030 | [5 empty] | 507
508 | Leitung | Zustand | Beschreibung des Zustands | 1 | [Text] | Beschreibung des Zustands der Leitung | S | 19031 |  |  | Ja |  | Fachlich | 508
509 | Leitung | Durchmesser_geplant | Innendurchmesser bei geplantem Ersatz gemäss GWP bei gleicher Leitungsführung. | 0..1 | [mm] | Nur für Leitungen verwenden, die im GWP mit Massnahme Durchmesservergrösserung identifiziert wurden: Innendurchmesser der geplanten Leitung | TK | 19032 |  |  |  | Ja, falls Status = "weitere.geplant" oder "weitere.Projekt" (darstellungsrelevant) | Fachlich (relevant für Text-Stil gemäss Darstellungskatalog) | 509
510 | Leitung | Genauigkeit_Durchmesser | Zur Definition der Genauigkeit des Attributes DurchmesserInnen. | 0..1 | bestimmt | Der Durchmesser wurde beim Bau oder aus Ausführungsplänen erhoben. |  | 19033 | [5 empty] | 510
511 | Leitung | Genauigkeit_Durchmesser |  |  | geschaetzt | Der Durchmesser wurde geschätzt, (Mit Einbezug der Durchmesser von den Leitungen in der näheren Umgebung) da der Durchmesser nicht bekannt ist. | [7 empty] | 511
512 | Leitung | Subventionsberechtigung | Das Attribut weist die Beitragsberechtigung des Bauwerks für den Planungszustand aus. Die Beitragsberechtigung ist unabhängig vom Beitragssatz der Wasserversorgung. | 1 | nicht_berechtigt | 0 %: Die Leitung ist nicht beitragsberechtigt und erhält somit keine Beiträge vom Kanton, bzw. hat sie den Charakter einer reinen Versorgungsleitung. | F | 19034 | Ja |  |  |  | Darstellungsrelevant (gemäss Darstellungskatalog) | 512
513 | Leitung | Subventionsberechtigung |  |  | teilweise_berechtigt | 50%: Die Leitung ist 50% beitragsberechtigt (Investitionskosten), bzw. hat sie den Charakter einer Transportleitung im Versorgungsgebiet. | [7 empty] | 513
514 | Leitung | Subventionsberechtigung |  |  | vollstaendig_berechtigt | 100 %: Die Leitung ist vollständig berechtigt, bzw. hat sie den Charakter einer Transportleitung ausserhalb des Versorgungsgebiets. | [7 empty] | 514
515 | Leitung | Subventionsberechtigung |  |  | unbestimmt | Beitragsberechtigung unklar, bzw. ist die Funktion der Leitung nicht bestimmt. | [7 empty] | 515
516 | Leitung | WBW_Basisjahr | Diese Angabe bezieht sich auf das Basisjahr für die Berechnung des Wiederbeschaffungswerts (WBW). Basisjahr und Wiederbeschaffungswert müssen beide ausgefüllt sein. | 0..1 | [Jahr] |  | F | 19036 |  |  | Ja, falls Wiederbeschaffungswert erfasst |  | Fachlich | 518
517 | Leitung | Wiederbeschaffungswert | Diese Angabe bezieht sich auf den Wiederbeschaffungswert (WBW) eines Bauwerks und bezieht sich auf das Basisjahr. Basisjahr und Wiederbeschaffungswert müssen beide ausgefüllt sein. | 0..1 | [CHF] |  |  | 19037 | [5 empty] | 519
518 | Leitung | Trinkwasser |  | 1 | ja | Das Wasser wird im Normalbetrieb zur Trinkwasserversorgung verwendet. Gesetzliche Anforderungen müssen nach einfacher Aufbereitung erfüllt werden. | S | 19035 |  |  | Ja |  | Fachlich | 516
519 | Leitung | Trinkwasser |  |  | nein | Das Wasser wird im Normalbetrieb nicht zur Trinkwasserversorgung verwendet. | [7 empty] | 517
520 | Leitung | DatenherrRef | Fremdschlüssel zu dem zugehörigen Datenherr in der Klasse "Organisation" | 1 | [Standard OID] |  | DH | 19038 |  |  | Ja |  | Fachlich | 520
521 | Leitung | DatenlieferantRef | Fremdschlüssel zu dem zugehörigen Datenlieferant in der Klasse "Organisation" | 1 | [Standard OID] |  | DH | 19039 |  |  | Ja |  | Fachlich | 521
522 | Leitung | BetreiberRef | Fremdschlüssel zu dem zugehörigen Betreiber in der Klasse "Organisation" | 1 | [Standard OID] |  | BU | 19040 |  |  | Ja |  | Fachlich | 522
523 | Leitung | EigentuemerRef | Fremdschlüssel zu dem zugehörigen Eigentümer in der Klasse "Organisation" | 1 | [Standard OID] |  | S | 19041 | Ja |  |  |  | Darstellungsrelevant (gemäss Darstellungskatalog) | 523
524 | Leitung | KonzessionaerRef | Diese Angabe bezieht sich auf die Organisation, welche die Konzession erhält. Es wird der Fremdschlüssel zum zugehörigen Konzessionär in der Klasse "Organisation" verwendet. | 0..1 | [Standard OID] |  |  | 19042 | [5 empty] | 524
525 | Leitung | UnterhaltspflichtigerRef | Fremdschlüssel zu dem zugehörigen Unterhaltspflichtiger in der Klasse "Organisation" | 0..1 | [Standard OID] |  |  | 19043 | [5 empty] | 525
526 | Leitung | StrangRef | Fremdschlüssel zu der Klasse "Hydraulischer_Strang" | 0..1 | [Standard OID] |  |  | 19044 | [5 empty] | 526
527 | Leitung_Text | [12 empty] | 527
528 | [13 empty] | 528
529 | Leitung_Text | OID | Ein Objektidentifikator (OID) besteht aus einem Präfix- und einem Postfix-Anteil und hat als Gesamtheit eine Länge von 16 alphanumerischen Stellen. Das Präfix bleibt gleich und identifiziert den Erfasser (Firma etc.). Weitere Infos siehe Merkblatt 2015 zur SIA Norm 405, Kapitel 2.1.3.8 Objektidentifikatoren (OID). Die OID muss stabil und eindeutig sein für alle Objekte und Klassen. Die OIDs müssen mit einem auf https://www.interlis.ch/dienste/oid-bestellen registrierten Präfix und einem Postfix erstellt werden. | 1 | [Standard OID] |  |  | 20001 | [5 empty] | 529
530 | Leitung_Text | Bemerkung | Allgemeine Bemerkung | 0..1 | [Text] |  |  | 20002 | [5 empty] | 530
531 | Leitung_Text | Plantyp |  | 1 | Leitungskataster |  |  | 20003 | [5 empty] | 531
532 | Leitung_Text | Plantyp |  |  | Uebersichtsplan.UeP10 | Massstab 1:10'000 | [7 empty] | 532
533 | Leitung_Text | Plantyp |  |  | Uebersichtsplan.UeP2 | Massstab 1:2'000 | [7 empty] | 533
534 | Leitung_Text | Plantyp |  |  | Uebersichtsplan.UeP5 | Massstab 1:5'000 | [7 empty] | 534
535 | Leitung_Text | Plantyp |  |  | Werkplan | [8 empty] | 535
536 | Leitung_Text | Textinhalt | Aus Attributen berechneter Wert als MTEXT, somit ist auch mehrzeiliger Text möglich | 1 | [MTEXT] |  |  | 20004 | [5 empty] | 536
537 | Leitung_Text | TextPos |  | 1 | [X Koordinate, Y Koordinate] |  |  | 20005 | [5 empty] | 537
538 | Leitung_Text | TextOri | Standardmässig: 90 Grad | 1 | [Grad] |  |  | 20006 | [5 empty] | 538
539 | Leitung_Text | TextHAli |  | 1 | Center |  |  | 20007 | [5 empty] | 539
540 | Leitung_Text | TextHAli |  |  | Left | [8 empty] | 540
541 | Leitung_Text | TextHAli |  |  | Right | [8 empty] | 541
542 | Leitung_Text | TextVAli |  | 1 | Base |  |  | 20008 | [5 empty] | 542
543 | Leitung_Text | TextVAli |  |  | Bottom | [8 empty] | 543
544 | Leitung_Text | TextVAli |  |  | Cap | [8 empty] | 544
545 | Leitung_Text | TextVAli |  |  | Half | [8 empty] | 545
546 | Leitung_Text | TextVAli |  |  | Top | [8 empty] | 546
547 | Leitung_Text | LeitungRef | Fremdschlüssel zu der Klasse "Leitung" | 1 | [Standard OID] |  |  | 20009 | [5 empty] | 547
548 | Leitungsknoten_Text | [12 empty] | 548
549 | [13 empty] | 549
550 | Leitungsknoten_Text | OID | Ein Objektidentifikator (OID) besteht aus einem Präfix- und einem Postfix-Anteil und hat als Gesamtheit eine Länge von 16 alphanumerischen Stellen. Das Präfix bleibt gleich und identifiziert den Erfasser (Firma etc.). Weitere Infos siehe Merkblatt 2015 zur SIA Norm 405, Kapitel 2.1.3.8 Objektidentifikatoren (OID). Die OID muss stabil und eindeutig sein für alle Objekte und Klassen. Die OIDs müssen mit einem auf https://www.interlis.ch/dienste/oid-bestellen registrierten Präfix und einem Postfix erstellt werden. | 1 | [Standard OID] |  |  | 21001 | [5 empty] | 550
551 | Leitungsknoten_Text | Bemerkung | Allgemeine Bemerkung | 0..1 | [Text] |  |  | 21002 | [5 empty] | 551
552 | Leitungsknoten_Text | Plantyp |  | 1 | Leitungskataster |  |  | 21003 | [5 empty] | 552
553 | Leitungsknoten_Text | Plantyp |  |  | Uebersichtsplan.UeP10 | Massstab 1:10'000 | [7 empty] | 553
554 | Leitungsknoten_Text | Plantyp |  |  | Uebersichtsplan.UeP2 | Massstab 1:2'000 | [7 empty] | 554
555 | Leitungsknoten_Text | Plantyp |  |  | Uebersichtsplan.UeP5 | Massstab 1:5'000 | [7 empty] | 555
556 | Leitungsknoten_Text | Plantyp |  |  | Werkplan | [8 empty] | 556
557 | Leitungsknoten_Text | Textinhalt | Aus Attributen berechneter Wert als MTEXT, somit ist auch mehrzeiliger Text möglich | 1 | [MTEXT] |  |  | 21004 | [5 empty] | 557
558 | Leitungsknoten_Text | TextPos |  | 1 | [X Koordinate, Y Koordinate] |  |  | 21005 | [5 empty] | 558
559 | Leitungsknoten_Text | TextOri | Standardmässig: 90 Grad | 1 | [Grad] |  |  | 21006 | [5 empty] | 559
560 | Leitungsknoten_Text | TextHAli |  | 1 | Center |  |  | 21007 | [5 empty] | 560
561 | Leitungsknoten_Text | TextHAli |  |  | Left | [8 empty] | 561
562 | Leitungsknoten_Text | TextHAli |  |  | Right | [8 empty] | 562
563 | Leitungsknoten_Text | TextVAli |  | 1 | Base |  |  | 21008 | [5 empty] | 563
564 | Leitungsknoten_Text | TextVAli |  |  | Bottom | [8 empty] | 564
565 | Leitungsknoten_Text | TextVAli |  |  | Cap | [8 empty] | 565
566 | Leitungsknoten_Text | TextVAli |  |  | Half | [8 empty] | 566
567 | Leitungsknoten_Text | TextVAli |  |  | Top | [8 empty] | 567
568 | Leitungsknoten_Text | LeitungsknotenRef | Fremdschlüssel zu der Klasse "Leitungsknoten" (Absperrorgan, Hydrant, Uebrige, Anlage, Foerderanlage, Wasserbehaelter, Wassergewinnungsanlage) | 1 | [Standard OID] |  |  | 21009 | [5 empty] | 568
569 | Muffen | [12 empty] | 569
570 | [13 empty] | 570
571 | Muffen | OID | Ein Objektidentifikator (OID) besteht aus einem Präfix- und einem Postfix-Anteil und hat als Gesamtheit eine Länge von 16 alphanumerischen Stellen. Das Präfix bleibt gleich und identifiziert den Erfasser (Firma etc.). Weitere Infos siehe Merkblatt 2015 zur SIA Norm 405, Kapitel 2.1.3.8 Objektidentifikatoren (OID). Die OID muss stabil und eindeutig sein für alle Objekte und Klassen. Die OIDs müssen mit einem auf https://www.interlis.ch/dienste/oid-bestellen registrierten Präfix und einem Postfix erstellt werden. | 1 | [Standard OID] |  |  | 22001 | Ja |  |  |  |  | 571
572 | Muffen | Letzte_Aenderung | Datum der letzten Änderung an Attributen des Objekts | 1 | [Datum] |  | DH | 22002 |  |  | Ja |  | Fachlich | 572
573 | Muffen | Bemerkung | Allgemeine Bemerkung | 0..1 | [Text] |  |  | 22003 | [5 empty] | 573
574 | Muffen | Geometrie |  | 1 | [Koordinaten] |  | G | 22004 | Ja |  |  |  | Darstellungsrelevant (gemäss Darstellungskatalog) | 574
575 | Muffen | Druckzone | Das Attribut wird nicht ausgefüllt. | 0..1 | [bar] |  | TK | 22005 |  |  |  | Attribut soll leer sein. | Fachlich | 575
576 | Muffen | Einbaujahr | Jahr der Inbetriebsetzung (Schlussabnahme), bei unbekanntem Wert ist der Wert 1800 zu wählen (der tiefste Wert des Wertebereichs) | 1 | [Jahr] |  | TK | 22006 |  |  | Ja |  | Fachlich | 576
577 | Muffen | Hoehe |  | 0..1 | [m ü. M.] |  |  | 22007 | [5 empty] | 577
578 | Muffen | Hoehenbestimmung | Definiert die Höhenbestimmung | 0..1 | genau | Mittlerer Fehler: σ ≤± 10 cm, Toleranz: 3σ ≤ 30cm |  | 22008 | [5 empty] | 578
579 | Muffen | Hoehenbestimmung |  |  | unbekannt | Die Art der Höhenbestimmung ist unbekannt. | [7 empty] | 579
580 | Muffen | Hoehenbestimmung |  |  | ungenau | Mittlerer Fehler: σ >± 10 cm, Toleranz: 3σ > 30cm | [7 empty] | 580
581 | Muffen | Lagebestimmung | Definiert die Lagebestimmung | 1 | genau | Mittlerer Fehler: σ =± 10 cm, Toleranz: 3σ = 30cm |  | 22009 |  |  | Ja |  | Fachlich | 581
582 | Muffen | Lagebestimmung |  |  | unbekannt | Die Lagebestimmung ist unbekannt. | [7 empty] | 582
583 | Muffen | Lagebestimmung |  |  | ungenau | Die Lagebestimmung ist bekanntermassen ungenau. | [7 empty] | 583
584 | Muffen | SymbolOri | Visuelle Orientierung des Symbols zum Objekt; per Default: 90 Grad | 1 | [Grad] |  | G | 22010 |  |  | Ja |  | Fachlich | 584
585 | Muffen | Art | Art der Muffe | 0..1 | elektrogeschweisst |  | K | 22011 | Ja |  |  |  | Darstellungsrelevant (gemäss Darstellungskatalog) | 585
586 | Muffen | Art |  |  | Eternitkupplung | [8 empty] | 586
587 | Muffen | Art |  |  | geflanscht | [8 empty] | 587
588 | Muffen | Art |  |  | geschraubt | [8 empty] | 588
589 | Muffen | Art |  |  | geschweisst | [8 empty] | 589
590 | Muffen | Art |  |  | gesteckt | [8 empty] | 590
591 | Muffen | Art |  |  | gestemmt | [8 empty] | 591
592 | Muffen | Art |  |  | Gewinde | [8 empty] | 592
593 | Muffen | Art |  |  | Gibaultkupplung | [8 empty] | 593
594 | Muffen | Art |  |  | spiegelgeschweisst | [8 empty] | 594
595 | Muffen | Art |  |  | Stopfbuechse | [8 empty] | 595
596 | Muffen | Art |  |  | Straubkupplung | [8 empty] | 596
597 | Muffen | Art |  |  | unbekannt | [8 empty] | 597
598 | Muffen | Dimension | Durchmesser | 0..1 | [mm] |  |  | 22012 | [5 empty] | 598
599 | Muffen | Schubsicherung |  | 0..1 | aussen |  |  | 22013 | [5 empty] | 599
600 | Muffen | Schubsicherung |  |  | Duekerring | [8 empty] | 600
601 | Muffen | Schubsicherung |  |  | DueRo_Schubsicherung | [8 empty] | 601
602 | Muffen | Schubsicherung |  |  | innen | [8 empty] | 602
603 | Muffen | Schubsicherung |  |  | keine | [8 empty] | 603
604 | Muffen | Schubsicherung |  |  | Klemmschelle | [8 empty] | 604
605 | Muffen | Schubsicherung |  |  | unbekannt | [8 empty] | 605
606 | Muffen | Zustand | Beschreibung des Zustands | 0..1 | [Text] |  |  | 22014 | [5 empty] | 606
607 | Muffen | DatenherrRef | Fremdschlüssel zu dem zugehörigen Datenherr in der Klasse "Organisation" | 1 | [Standard OID] |  | DH | 22015 |  |  | Ja |  | Fachlich | 607
608 | Muffen | DatenlieferantRef | Fremdschlüssel zu dem zugehörigen Datenlieferant in der Klasse "Organisation" | 1 | [Standard OID] |  | DH | 22016 |  |  | Ja |  | Fachlich | 608
609 | Muffen | BetreiberRef | Fremdschlüssel zu dem zugehörigen Betreiber in der Klasse "Organisation" | 1 | [Standard OID] |  | BU | 22017 |  |  | Ja |  | Fachlich | 609
610 | Muffen | EigentuemerRef | Fremdschlüssel zu dem zugehörigen Eigentümer in der Klasse "Organisation" | 1 | [Standard OID] |  | S | 22018 |  |  | Ja |  | Fachlich | 610
611 | Muffen | KnotenRef | Fremdschlüssel zu der Klasse "Hydraulischer_Knoten" | 0..1 | [Standard OID] |  |  | 22019 | [5 empty] | 611
612 | Rohrleitungsteil | [12 empty] | 612
613 | [13 empty] | 613
614 | Rohrleitungsteil | OID | Ein Objektidentifikator (OID) besteht aus einem Präfix- und einem Postfix-Anteil und hat als Gesamtheit eine Länge von 16 alphanumerischen Stellen. Das Präfix bleibt gleich und identifiziert den Erfasser (Firma etc.). Weitere Infos siehe Merkblatt 2015 zur SIA Norm 405, Kapitel 2.1.3.8 Objektidentifikatoren (OID). Die OID muss stabil und eindeutig sein für alle Objekte und Klassen. Die OIDs müssen mit einem auf https://www.interlis.ch/dienste/oid-bestellen registrierten Präfix und einem Postfix erstellt werden. | 1 | [Standard OID] |  |  | 23001 | Ja |  |  |  |  | 614
615 | Rohrleitungsteil | Letzte_Aenderung | Datum der letzten Änderung an Attributen des Objekts | 1 | [Datum] |  | DH | 23002 |  |  | Ja |  | Fachlich | 615
616 | Rohrleitungsteil | Bemerkung | Allgemeine Bemerkung | 0..1 | [Text] |  |  | 23003 | [5 empty] | 616
617 | Rohrleitungsteil | Geometrie |  | 1 | [Koordinaten] |  | G | 23004 | Ja |  |  |  | Darstellungsrelevant (gemäss Darstellungskatalog) | 617
618 | Rohrleitungsteil | Druckzone | Das Attribut wird nicht ausgefüllt. | 0..1 | [bar] |  | TK | 23005 |  |  |  | Attribut soll leer sein. | Fachlich | 618
619 | Rohrleitungsteil | Einbaujahr | Jahr der Inbetriebsetzung (Schlussabnahme), bei unbekanntem Wert ist der Wert 1800 zu wählen (der tiefste Wert des Wertebereichs) | 1 | [Jahr] |  | TK | 23006 |  |  | Ja |  | Fachlich | 619
620 | Rohrleitungsteil | Hoehe |  | 0..1 | [m ü. M.] |  |  | 23007 | [5 empty] | 620
621 | Rohrleitungsteil | Hoehenbestimmung | Definiert die Höhenbestimmung | 0..1 | genau | Mittlerer Fehler: σ ≤± 10 cm, Toleranz: 3σ ≤ 30cm |  | 23008 | [5 empty] | 621
622 | Rohrleitungsteil | Hoehenbestimmung |  |  | unbekannt | Die Art der Höhenbestimmung ist unbekannt. | [7 empty] | 622
623 | Rohrleitungsteil | Hoehenbestimmung |  |  | ungenau | Mittlerer Fehler: σ >± 10 cm, Toleranz: 3σ > 30cm | [7 empty] | 623
624 | Rohrleitungsteil | Lagebestimmung | Definiert die Lagebestimmung | 1 | genau | Mittlerer Fehler: σ =± 10 cm, Toleranz: 3σ = 30cm | G | 23009 |  |  | Ja |  | Fachlich | 624
625 | Rohrleitungsteil | Lagebestimmung |  |  | unbekannt | Die Lagebestimmung ist unbekannt. | [7 empty] | 625
626 | Rohrleitungsteil | Lagebestimmung |  |  | ungenau | Die Lagebestimmung ist bekanntermassen ungenau. | [7 empty] | 626
627 | Rohrleitungsteil | SymbolOri | Visuelle Orientierung des Symbols zum Objekt; per Default: 90 Grad | 1 | [Grad] |  | G | 23010 |  |  | Ja |  | Fachlich | 627
628 | Rohrleitungsteil | Abwinklung | Angabe der Abwinklung | 0..1 | [Grad] |  |  | 23011 | [5 empty] | 628
629 | Rohrleitungsteil | Art | Art des Rohrleitungsteils | 0..1 | Abschlusselement.Blindflansch |  | K | 23012 | Ja |  |  |  | Darstellungsrelevant (gemäss Darstellungskatalog) | 629
630 | Rohrleitungsteil | Art |  |  | Abschlusselement.Kappe_Blindflansch | [8 empty] | 630
631 | Rohrleitungsteil | Art |  |  | Abschlusselement.unbekannt | [8 empty] | 631
632 | Rohrleitungsteil | Art |  |  | Abschlusselement.Verschlussklappe | [8 empty] | 632
633 | Rohrleitungsteil | Art |  |  | Abschlusselement.Zapfen | [8 empty] | 633
634 | Rohrleitungsteil | Art |  |  | Anbohrschelle.blind | [8 empty] | 634
635 | Rohrleitungsteil | Art |  |  | Anbohrschelle.gekehrt | [8 empty] | 635
636 | Rohrleitungsteil | Art |  |  | Anbohrschelle.normal | [8 empty] | 636
637 | Rohrleitungsteil | Art |  |  | Diverse.Druckminderventil | [8 empty] | 637
638 | Rohrleitungsteil | Art |  |  | Diverse.Drucksonde_Gleichrichter | [8 empty] | 638
639 | Rohrleitungsteil | Art |  |  | Diverse.Isolierstueck | [8 empty] | 639
640 | Rohrleitungsteil | Art |  |  | Diverse.Rueckflussverhinderer | [8 empty] | 640
641 | Rohrleitungsteil | Art |  |  | Diverse.Standardschacht | [8 empty] | 641
642 | Rohrleitungsteil | Art |  |  | Diverse.unbekannt | [8 empty] | 642
643 | Rohrleitungsteil | Art |  |  | Diverse.Zaehler | [8 empty] | 643
644 | Rohrleitungsteil | Art |  |  | Formstueck.Anschlussstueck | [8 empty] | 644
645 | Rohrleitungsteil | Art |  |  | Formstueck.Bogen.horizontal | Falls horizontale Differenz des Bogens > vertikale Differenz: Bogen.horizontal. | [7 empty] | 645
646 | Rohrleitungsteil | Art |  |  | Formstueck.Bogen.vertikal | Falls vertikale Differenz des Bogens > horizontale Differenz: Bogen.vertikal | [7 empty] | 646
647 | Rohrleitungsteil | Art |  |  | Formstueck.Kompensator | [8 empty] | 647
648 | Rohrleitungsteil | Art |  |  | Formstueck.Kreuzstueck | [8 empty] | 648
649 | Rohrleitungsteil | Art |  |  | Formstueck.Reduktion.normal | [8 empty] | 649
650 | Rohrleitungsteil | Art |  |  | Formstueck.Reduktion.Reduzierflansch | [8 empty] | 650
651 | Rohrleitungsteil | Art |  |  | Formstueck.Reduktion.Reduzierkupplung | [8 empty] | 651
652 | Rohrleitungsteil | Art |  |  | Formstueck.T_Stueck | [8 empty] | 652
653 | Rohrleitungsteil | Art |  |  | Formstueck.unbekannt | [8 empty] | 653
654 | Rohrleitungsteil | Art |  |  | Lueftung.auf_Formstueck_Armatur | [8 empty] | 654
655 | Rohrleitungsteil | Art |  |  | Lueftung.auf_Rohr | [8 empty] | 655
656 | Rohrleitungsteil | Art |  |  | Standrohr | [8 empty] | 656
657 | Rohrleitungsteil | Art |  |  | Verbindungselement.Anbohrung.blind | [8 empty] | 657
658 | Rohrleitungsteil | Art |  |  | Verbindungselement.Anbohrung.gekehrt | [8 empty] | 658
659 | Rohrleitungsteil | Art |  |  | Verbindungselement.Anbohrung.normal | [8 empty] | 659
660 | Rohrleitungsteil | Art |  |  | Verbindungselement.Reparaturschelle | [8 empty] | 660
661 | Rohrleitungsteil | Art |  |  | Verbindungselement.Ueberschieber_Schlaufe | [8 empty] | 661
662 | Rohrleitungsteil | Art |  |  | Verbindungselement.unbekannt | [8 empty] | 662
663 | Rohrleitungsteil | Art |  |  | Verbindungselement.Weldend | [8 empty] | 663
664 | Rohrleitungsteil | Dimension | Durchmesser | 0..1 | [mm] |  |  | 23013 | [5 empty] | 664
665 | Rohrleitungsteil | Material | Die Angabe bezieht sich auf das Material, aus welcher das Objekt besteht. | 0..1 | Guss |  |  | 23014 | [5 empty] | 665
666 | Rohrleitungsteil | Material |  |  | Kunststoff | [8 empty] | 666
667 | Rohrleitungsteil | Material |  |  | Stahl | [8 empty] | 667
668 | Rohrleitungsteil | Material |  |  | unbekannt | [8 empty] | 668
669 | Rohrleitungsteil | Name_Nummer | Das Attribut "Name_Nummer" ist eine Namensbezeichnung. Sie muss einheitlich verwendet werden. Meistens besteht schon eine Bezeichnung (z.B. der Flurname). Die Art oder Funktion gehören nicht zur Namensbezeichnung. | 0..1 | [Text] |  |  | 23015 | [5 empty] | 669
670 | Rohrleitungsteil | Verbindung |  | 0..1 | normal |  |  | 23016 | [5 empty] | 670
671 | Rohrleitungsteil | Verbindung |  |  | innenschubgesichert | [8 empty] | 671
672 | Rohrleitungsteil | Verbindung |  |  | aussenschubgesichert | [8 empty] | 672
673 | Rohrleitungsteil | Verbindung |  |  | geflanscht | [8 empty] | 673
674 | Rohrleitungsteil | Verbindung |  |  | gestemmt | [8 empty] | 674
675 | Rohrleitungsteil | Verbindung |  |  | geschraubt | [8 empty] | 675
676 | Rohrleitungsteil | Verbindung |  |  | unbekannt | [8 empty] | 676
677 | Rohrleitungsteil | Verbindung |  |  | geschweisst | [8 empty] | 677
678 | Rohrleitungsteil | Verbindung |  |  | gesteckt | [8 empty] | 678
679 | Rohrleitungsteil | Zulaessiger_Betriebsdruck |  | 0..1 | [bar] |  |  | 23017 | [5 empty] | 679
680 | Rohrleitungsteil | Zustand | Beschreibung des Zustands | 0..1 | [Text] |  |  | 23018 | [5 empty] | 680
681 | Rohrleitungsteil | DatenherrRef | Fremdschlüssel zu dem zugehörigen Datenherr in der Klasse "Organisation" | 1 | [Standard OID] |  | DH | 23019 |  |  | Ja |  | Fachlich | 681
682 | Rohrleitungsteil | DatenlieferantRef | Fremdschlüssel zu dem zugehörigen Datenlieferant in der Klasse "Organisation" | 1 | [Standard OID] |  | DH | 23020 |  |  | Ja |  | Fachlich | 682
683 | Rohrleitungsteil | BetreiberRef | Fremdschlüssel zu dem zugehörigen Betreiber in der Klasse "Organisation" | 1 | [Standard OID] |  | BU | 23021 |  |  | Ja |  | Fachlich | 683
684 | Rohrleitungsteil | EigentuemerRef | Fremdschlüssel zu dem zugehörigen Eigentümer in der Klasse "Organisation" | 1 | [Standard OID] |  | S | 23022 |  |  | Ja |  | Fachlich | 684
685 | Rohrleitungsteil | KnotenRef | Fremdschlüssel zu der Klasse "Hydraulischer_Knoten" | 0..1 | [Standard OID] |  |  | 23023 | [5 empty] | 685
686 | Schadenstelle | [12 empty] | 686
687 | [13 empty] | 687
688 | Schadenstelle | OID | Ein Objektidentifikator (OID) besteht aus einem Präfix- und einem Postfix-Anteil und hat als Gesamtheit eine Länge von 16 alphanumerischen Stellen. Das Präfix bleibt gleich und identifiziert den Erfasser (Firma etc.). Weitere Infos siehe Merkblatt 2015 zur SIA Norm 405, Kapitel 2.1.3.8 Objektidentifikatoren (OID). Die OID muss stabil und eindeutig sein für alle Objekte und Klassen. Die OIDs müssen mit einem auf https://www.interlis.ch/dienste/oid-bestellen registrierten Präfix und einem Postfix erstellt werden. | 1 | [Standard OID] |  |  | 24001 | Ja |  |  |  |  | 688
689 | Schadenstelle | Letzte_Aenderung | Datum der letzten Änderung an Attributen des Objekts | 1 | [Datum] |  | DH | 24002 |  |  | Ja |  | Fachlich | 689
690 | Schadenstelle | Bemerkung | Allgemeine Bemerkung | 0..1 | [Text] |  |  | 24003 | [5 empty] | 690
691 | Schadenstelle | Geometrie |  | 1 | [Koordinaten] |  | G | 24004 | Ja |  |  |  | Darstellungsrelevant (gemäss Darstellungskatalog) | 691
692 | Schadenstelle | Art | Art des Schadens | 0..1 | Bruch.Querbruch | Wasserrohrbruch Quer | K | 24005 |  |  | Ja, erwähnen, dass darstellungsrelevant |  | Fachlich (relevant für Text-Stil gemäss Darstellungskatalog) | 692
693 | Schadenstelle | Art |  |  | Bruch.Scherbe | Wasserohrbruch mit Bildung einer Scherbe | [7 empty] | 693
694 | Schadenstelle | Art |  |  | Loch | Loch in Wasserleitung entsteht durch Korrosion und Lochfras. | [7 empty] | 694
695 | Schadenstelle | Art |  |  | Mangel | [8 empty] | 695
696 | Schadenstelle | Art |  |  | Riss | Riss in der Leitung | [7 empty] | 696
697 | Schadenstelle | Art |  |  | unbekannt | [8 empty] | 697
698 | Schadenstelle | Art |  |  | weitere | [8 empty] | 698
699 | Schadenstelle | Behebungsdatum | Datum der Reparatur | 0..1 | [Datum] |  |  | 24006 | [5 empty] | 699
700 | Schadenstelle | Erhebungsdatum | Datum, an dem der Schaden erhoben wurde | 1 | [Datum] |  | DH | 24007 | Ja |  |  |  | Fachlich (relevant für Text-Stil gemäss Darstellungskatalog) | 700
701 | Schadenstelle | Name_Nummer | Das Attribut "Name_Nummer" ist eine Namensbezeichnung. Sie muss einheitlich verwendet werden. Meistens besteht schon eine Bezeichnung (z.B. der Flurname). Die Art oder Funktion gehören nicht zur Namensbezeichnung. | 0..1 | [Text] |  |  | 24008 | [5 empty] | 701
702 | Schadenstelle | Ursache | Ursache des Schadens | 0..1 | bauliche_Maengel |  | S | 24009 |  |  | Ja, erwähnen, dass darstellungsrelevant |  | Fachlich (relevant für Text-Stil gemäss Darstellungskatalog) | 702
703 | Schadenstelle | Ursache |  |  | Diverse | [8 empty] | 703
704 | Schadenstelle | Ursache |  |  | Fremdeinwirkung | [8 empty] | 704
705 | Schadenstelle | Ursache |  |  | Frost | [8 empty] | 705
706 | Schadenstelle | Ursache |  |  | Korrosion | [8 empty] | 706
707 | Schadenstelle | Ursache |  |  | Materialfehler | [8 empty] | 707
708 | Schadenstelle | Ursache |  |  | Setzung | [8 empty] | 708
709 | Schadenstelle | Ursache |  |  | Verbindung | [8 empty] | 709
710 | Schadenstelle | Zustand | Beschreibung des aktuellen Zustands | 0..1 | [Text] |  |  | 24010 | [5 empty] | 710
711 | Schadenstelle | LeitungRef | Fremdschlüssel zu der zugehörigen Leitung Klasse "Leitung" | 1 | [Standard OID] |  | TB | 24011 |  |  | Ja |  | Fachlich | 711
712 | Schadenstelle | AusloeserRef | Fremdschlüssel zu der Klasse "Organisation" | 0..1 | [Standard OID] |  |  | 24012 | [5 empty] | 712
713 | Spezialbauwerk | [12 empty] | 713
714 | Diese Klasse muss nicht im Datensatz GWP BE-13 zuhanden der IPW eingebunden werden. | [12 empty] | 714
715 | Spezialbauwerk | OID | Ein Objektidentifikator (OID) besteht aus einem Präfix- und einem Postfix-Anteil und hat als Gesamtheit eine Länge von 16 alphanumerischen Stellen. Das Präfix bleibt gleich und identifiziert den Erfasser (Firma etc.). Weitere Infos siehe Merkblatt 2015 zur SIA Norm 405, Kapitel 2.1.3.8 Objektidentifikatoren (OID). Die OID muss stabil und eindeutig sein für alle Objekte und Klassen. Die OIDs müssen mit einem auf https://www.interlis.ch/dienste/oid-bestellen registrierten Präfix und einem Postfix erstellt werden. | 1 | [Standard OID] |  |  | 25001 | [5 empty] | 715
716 | Spezialbauwerk | Letzte_Aenderung | Datum der letzten Änderung an Attributen des Objekts | 1 | [Datum] |  | DH | 25002 | [5 empty] | 716
717 | Spezialbauwerk | Bemerkung | Allgemeine Bemerkung | 0..1 | [Text] |  |  | 25003 | [5 empty] | 717
718 | Spezialbauwerk | Art | Art des Spezialbauwerkes, welches mit der verknüpften Klasse des Bauwerks und dessen Art übereinstimmen muss | 0..1 | Wassergewinnungsanlage.uebrige |  |  | 25004 | [5 empty] | 718
719 | Spezialbauwerk | Art |  |  | weitere.Dueker | [8 empty] | 719
720 | Spezialbauwerk | Art |  |  | weitere.Stollen.begehbar | [8 empty] | 720
721 | Spezialbauwerk | Art |  |  | Anlage | [8 empty] | 721
722 | Spezialbauwerk | Art |  |  | Wasserbehaelter | [8 empty] | 722
723 | Spezialbauwerk | Art |  |  | weitere.Kulisse | [8 empty] | 723
724 | Spezialbauwerk | Art |  |  | weitere.Leitungskanal.nicht_begehbar | [8 empty] | 724
725 | Spezialbauwerk | Art |  |  | Foerderanlage | [8 empty] | 725
726 | Spezialbauwerk | Art |  |  | weitere.Leitungskanal.begehbar | [8 empty] | 726
727 | Spezialbauwerk | Art |  |  | Wassergewinnungsanlage.Quellfassung_im_Graben | [8 empty] | 727
728 | Spezialbauwerk | Art |  |  | weitere.uebrige | [8 empty] | 728
729 | Spezialbauwerk | Art |  |  | weitere.Futterrohr | [8 empty] | 729
730 | Spezialbauwerk | Art |  |  | weitere.Stollen.nicht_begehbar | [8 empty] | 730
731 | Spezialbauwerk | Art |  |  | Wassergewinnungsanlage.Quellfassung_im_Stollen | [8 empty] | 731
732 | Spezialbauwerk | Art |  |  | Wassergewinnungsanlage.Sammelbrunnenstube | [8 empty] | 732
733 | Spezialbauwerk | Einbaujahr | Jahr der Inbetriebsetzung (Schlussabnahme), bei unbekanntem Wert ist der Wert 1800 zu wählen (der tiefste Wert des Wertebereichs) | 0..1 | [Jahr] |  |  | 25005 | [5 empty] | 733
734 | Spezialbauwerk | Material | Die Angabe bezieht sich auf das Material, aus welcher das Objekt besteht. | 0..1 | unbekannt, |  |  | 25006 | [5 empty] | 734
735 | Spezialbauwerk | Material |  |  | Beton, | [8 empty] | 735
736 | Spezialbauwerk | Material |  |  | Kunststoff, | [8 empty] | 736
737 | Spezialbauwerk | Material |  |  | Metall | [8 empty] | 737
738 | Spezialbauwerk | Name_Nummer | Das Attribut "Name_Nummer" ist eine Namensbezeichnung. Sie muss einheitlich verwendet werden. Meistens besteht schon eine Bezeichnung (z.B. der Flurname). Die Art oder Funktion gehören nicht zur Namensbezeichnung. | 0..1 | [Text] |  |  | 25007 | [5 empty] | 738
739 | Spezialbauwerk | DatenherrRef | Fremdschlüssel zu dem zugehörigen Datenherr in der Klasse "Organisation" | 1 | [Standard OID] |  | DH | 25008 | [5 empty] | 739
740 | Spezialbauwerk | DatenlieferantRef | Fremdschlüssel zu dem zugehörigen Datenlieferant in der Klasse "Organisation" | 1 | [Standard OID] |  | DH | 25009 | [5 empty] | 740
741 | Spezialbauwerk | BetreiberRef | Fremdschlüssel zu dem zugehörigen Betreiber in der Klasse "Organisation" | 1 | [Standard OID] |  | BU | 25010 | [5 empty] | 741
742 | Spezialbauwerk | EigentuemerRef | Fremdschlüssel zu dem zugehörigen Eigentümer in der Klasse "Organisation" | 1 | [Standard OID] |  | S | 25011 | [5 empty] | 742
743 | Spezialbauwerk_Flaeche | [12 empty] | 743
744 | Diese Klasse muss nicht im Datensatz GWP BE-13 zuhanden der IPW eingebunden werden. | [12 empty] | 744
745 | Spezialbauwerk_Flaeche | Geometrie |  | 1 | [Polygon] |  | G | 26001 | [5 empty] | 745
746 | Spezialbauwerk_Flaeche | SpezialbauwerkRef | Fremdschlüssel zu der Klasse "Spezialbauwerk" | 1 | [Standard OID] |  | TB | 26002 | [5 empty] | 746
747 | Spezialbauwerk_Linie | [12 empty] | 747
748 | Diese Klasse muss nicht im Datensatz GWP BE-13 zuhanden der IPW eingebunden werden. | [12 empty] | 748
749 | Spezialbauwerk_Linie | Geometrie |  | 1 | [Polylinie] |  | G | 27001 | [5 empty] | 749
750 | Spezialbauwerk_Flaeche | SpezialbauwerkRef | Fremdschlüssel zu der Klasse "Spezialbauwerk" | 1 | [Standard OID] |  | TB | 27002 | [5 empty] | 750
751 | Spezialbauwerk_Text | [12 empty] | 751
752 | Diese Klasse muss nicht im Datensatz GWP BE-13 zuhanden der IPW eingebunden werden. | [12 empty] | 752
753 | Spezialbauwerk_Text | OID | Ein Objektidentifikator (OID) besteht aus einem Präfix- und einem Postfix-Anteil und hat als Gesamtheit eine Länge von 16 alphanumerischen Stellen. Das Präfix bleibt gleich und identifiziert den Erfasser (Firma etc.). Weitere Infos siehe Merkblatt 2015 zur SIA Norm 405, Kapitel 2.1.3.8 Objektidentifikatoren (OID). Die OID muss stabil und eindeutig sein für alle Objekte und Klassen. Die OIDs müssen mit einem auf https://www.interlis.ch/dienste/oid-bestellen registrierten Präfix und einem Postfix erstellt werden. | 1 | [Standard OID] |  |  | 28001 | [5 empty] | 753
754 | Spezialbauwerk_Text | Bemerkung | Allgemeine Bemerkung | 0..1 | [Text] |  |  | 28002 | [5 empty] | 754
755 | Spezialbauwerk_Text | Plantyp |  | 1 | Leitungskataster |  |  | 28003 | [5 empty] | 755
756 | Spezialbauwerk_Text | Plantyp |  |  | Uebersichtsplan.UeP10 | Massstab 1:10'000 | [7 empty] | 756
757 | Spezialbauwerk_Text | Plantyp |  |  | Uebersichtsplan.UeP2 | Massstab 1:2'000 | [7 empty] | 757
758 | Spezialbauwerk_Text | Plantyp |  |  | Uebersichtsplan.UeP5 | Massstab 1:5'000 | [7 empty] | 758
759 | Spezialbauwerk_Text | Plantyp |  |  | Werkplan | [8 empty] | 759
760 | Spezialbauwerk_Text | Textinhalt | Aus Attributen berechneter Wert als MTEXT, somit ist auch mehrzeiliger Text möglich | 1 | [MTEXT] |  |  | 28004 | [5 empty] | 760
761 | Spezialbauwerk_Text | TextPos |  | 1 | [X Koordinate, Y Koordinate] |  |  | 28005 | [5 empty] | 761
762 | Spezialbauwerk_Text | TextOri | Standardmässig: 90 Grad | 1 | [Grad] |  |  | 28006 | [5 empty] | 762
763 | Spezialbauwerk_Text | TextHAli |  | 1 | Center |  |  | 28007 | [5 empty] | 763
764 | Spezialbauwerk_Text | TextHAli |  |  | Left | [8 empty] | 764
765 | Spezialbauwerk_Text | TextHAli |  |  | Right | [8 empty] | 765
766 | Spezialbauwerk_Text | TextVAli |  | 1 | Base |  |  | 28008 | [5 empty] | 766
767 | Spezialbauwerk_Text | TextVAli |  |  | Bottom | [8 empty] | 767
768 | Spezialbauwerk_Text | TextVAli |  |  | Cap | [8 empty] | 768
769 | Spezialbauwerk_Text | TextVAli |  |  | Half | [8 empty] | 769
770 | Spezialbauwerk_Text | TextVAli |  |  | Top | [8 empty] | 770
771 | Spezialbauwerk_Text | SpezialbauwerkRef | Fremdschlüssel zu der Klasse "Spezialbauwerk" | 1 | [Standard OID] |  |  | 28009 | [5 empty] | 771
772 | [13 empty] | 772
773 | Uebersichtsplanposition | [12 empty] | 773
774 | Die Uebersichtsplanposition ist nur optional Auszufüllen und wird in der IPW nicht benötigt. | [12 empty] | 774
775 | Uebersichtsplanposition | OID | Ein Objektidentifikator (OID) besteht aus einem Präfix- und einem Postfix-Anteil und hat als Gesamtheit eine Länge von 16 alphanumerischen Stellen. Das Präfix bleibt gleich und identifiziert den Erfasser (Firma etc.). Weitere Infos siehe Merkblatt 2015 zur SIA Norm 405, Kapitel 2.1.3.8 Objektidentifikatoren (OID). Die OID muss stabil und eindeutig sein für alle Objekte und Klassen. Die OIDs müssen mit einem auf https://www.interlis.ch/dienste/oid-bestellen registrierten Präfix und einem Postfix erstellt werden. | 1 | [Standard OID] |  |  | 29001 | [5 empty] | 775
776 | Uebersichtsplanposition | SymbolPos |  | 1 | [X Koordinate, Y Koordinate] |  |  | 29002 | [5 empty] | 776
777 | Uebersichtsplanposition | SymbolOri | Visuelle Orientierung des Symbols zum Objekt; per Default: 90 Grad | 1 | [Grad] |  |  | 29003 | [5 empty] | 777
778 | Uebersichtsplanposition | Plantyp |  | 1 | Leitungskataster |  |  | 29004 | [5 empty] | 778
779 | Uebersichtsplanposition | Plantyp |  |  | Uebersichtsplan.UeP10 | Massstab 1:10'000 | [7 empty] | 779
780 | Uebersichtsplanposition | Plantyp |  |  | Uebersichtsplan.UeP2 | Massstab 1:2'000 | [7 empty] | 780
781 | Uebersichtsplanposition | Plantyp |  |  | Uebersichtsplan.UeP5 | Massstab 1:5'000 | [7 empty] | 781
782 | Uebersichtsplanposition | Plantyp |  |  | Werkplan | [8 empty] | 782
783 | Uebersichtsplanposition | SymbolskalierungLaengs |  | 0..1 | [Numeric] |  |  | 29005 | [5 empty] | 783
784 | Uebersichtsplanposition | SymbolskalierungHoch |  | 0..1 | [Numeric] |  |  | 29006 | [5 empty] | 784
785 | Uebersichtsplanposition | Objekt | Fremdschlüssel zu der Klasse "Leitungsknoten" (Absperrorgan, Hydrant, Uebrige, Anlage, Foerderanlage, Wasserbehaelter, Wassergewinnungsanlage) | 1 | [Standard OID] |  |  | 29007 | [5 empty] | 785
786 | Uebrige | [12 empty] | 786
787 | Diese Klasse muss nicht im Datensatz GWP BE-13 zuhanden der IPW eingebunden werden. | [12 empty] | 787
788 | Uebrige | OID | Ein Objektidentifikator (OID) besteht aus einem Präfix- und einem Postfix-Anteil und hat als Gesamtheit eine Länge von 16 alphanumerischen Stellen. Das Präfix bleibt gleich und identifiziert den Erfasser (Firma etc.). Weitere Infos siehe Merkblatt 2015 zur SIA Norm 405, Kapitel 2.1.3.8 Objektidentifikatoren (OID). Die OID muss stabil und eindeutig sein für alle Objekte und Klassen. Die OIDs müssen mit einem auf https://www.interlis.ch/dienste/oid-bestellen registrierten Präfix und einem Postfix erstellt werden. | 1 | [Standard OID] |  |  | 30001 | [5 empty] | 788
789 | Uebrige | Letzte_Aenderung | Datum der letzten Änderung an Attributen des Objekts | 1 | [Datum] |  |  | 30002 | [5 empty] | 789
790 | Uebrige | Bemerkung | Allgemeine Bemerkung | 0..1 | [Text] |  |  | 30003 | [5 empty] | 790
791 | Uebrige | Geometrie |  | 1 | [Koordinaten] |  |  | 30004 | [5 empty] | 791
792 | Uebrige | Druckzone | Das Attribut wird nicht ausgefüllt. | 0..1 | [bar] |  |  | 30005 | [5 empty] | 792
793 | Uebrige | Einbaujahr | Jahr der Inbetriebsetzung (Schlussabnahme), bei unbekanntem Wert ist der Wert 1800 zu wählen (der tiefste Wert des Wertebereichs) | 1 | [Jahr] |  |  | 30006 | [5 empty] | 793
794 | Uebrige | Hoehe |  | 0..1 | [m ü. M.] |  |  | 30007 | [5 empty] | 794
795 | Uebrige | Hoehenbestimmung | Definiert die Höhenbestimmung | 0..1 | genau | Mittlerer Fehler: σ ≤± 10 cm, Toleranz: 3σ ≤ 30cm |  | 30008 | [5 empty] | 795
796 | Uebrige | Hoehenbestimmung |  |  | unbekannt | Die Art der Höhenbestimmung ist unbekannt. | [7 empty] | 796
797 | Uebrige | Hoehenbestimmung |  |  | ungenau | Mittlerer Fehler: σ >± 10 cm, Toleranz: 3σ > 30cm | [7 empty] | 797
798 | Uebrige | Lagebestimmung |  | 1 | genau | Mittlerer Fehler: σ =± 10 cm, Toleranz: 3σ = 30cm |  | 30009 | [5 empty] | 798
799 | Uebrige | Lagebestimmung |  |  | unbekannt | Die Lagebestimmung ist unbekannt. | [7 empty] | 799
800 | Uebrige | Lagebestimmung |  |  | ungenau | Die Lagebestimmung ist bekanntermassen ungenau. | [7 empty] | 800
801 | Uebrige | SymbolOri | Visuelle Orientierung des Symbols zum Objekt; per Default: 90 Grad | 1 | [Grad] |  |  | 30010 | [5 empty] | 801
802 | Uebrige | Art | Art des Objekts | 0..1 | andere |  |  | 30011 | [5 empty] | 802
803 | Uebrige | Art |  |  | interne_Verbindung, | [8 empty] | 803
804 | Uebrige | Art |  |  | Piezometer, | [8 empty] | 804
805 | Uebrige | Art |  |  | Probeentnahme, | [8 empty] | 805
806 | Uebrige | Art |  |  | unbekannt, | [8 empty] | 806
807 | Uebrige | Name_Nummer | Das Attribut "Name_Nummer" ist eine Namensbezeichnung. Sie muss einheitlich verwendet werden. Meistens besteht schon eine Bezeichnung (z.B. der Flurname). Die Art oder Funktion gehören nicht zur Namensbezeichnung. | 0..1 | [Text] |  |  | 30012 | [5 empty] | 807
808 | Uebrige | Zustand | Beschreibung des Zustands | 0..1 | [Text] |  |  | 30013 | [5 empty] | 808
809 | Uebrige | DatenherrRef | Fremdschlüssel zu dem zugehörigen Datenherr in der Klasse "Organisation" | 1 | [Standard OID] |  |  | 30014 | [5 empty] | 809
810 | Uebrige | DatenlieferantRef | Fremdschlüssel zu dem zugehörigen Datenlieferant in der Klasse "Organisation" | 1 | [Standard OID] |  |  | 30015 | [5 empty] | 810
811 | Uebrige | BetreiberRef | Fremdschlüssel zu dem zugehörigen Betreiber in der Klasse "Organisation" | 1 | [Standard OID] |  |  | 30016 | [5 empty] | 811
812 | Uebrige | EigentuemerRef | Fremdschlüssel zu dem zugehörigen Eigentümer in der Klasse "Organisation" | 1 | [Standard OID] |  |  | 30017 | [5 empty] | 812
813 | Uebrige | KnotenRef | Fremdschlüssel zu der Klasse "Hydraulischer_Knoten" | 0..1 | [Standard OID] |  |  | 30018 | [5 empty] | 813
814 | Wasserbehaelter | [12 empty] | 814
815 | [13 empty] | 815
816 | Wasserbehaelter | OID | Ein Objektidentifikator (OID) besteht aus einem Präfix- und einem Postfix-Anteil und hat als Gesamtheit eine Länge von 16 alphanumerischen Stellen. Das Präfix bleibt gleich und identifiziert den Erfasser (Firma etc.). Weitere Infos siehe Merkblatt 2015 zur SIA Norm 405, Kapitel 2.1.3.8 Objektidentifikatoren (OID). Die OID muss stabil und eindeutig sein für alle Objekte und Klassen. Die OIDs müssen mit einem auf https://www.interlis.ch/dienste/oid-bestellen registrierten Präfix und einem Postfix erstellt werden. | 1 | [Standard OID] |  |  | 31001 | Ja, zudem muss das referenzierte Objekt im Datensatz 13.3 vorhanden sein, falls ein 13.3 Datensatz importiert wurde |  |  |  | Darstellungsrelevant (gemäss Darstellungskatalog) | 816
817 | Wasserbehaelter | Letzte_Aenderung | Datum der letzten Änderung an Attributen des Objekts | 1 | [Datum] |  | DH | 31002 |  |  | Ja |  | Fachlich | 817
818 | Wasserbehaelter | Bemerkung | Allgemeine Bemerkung | 0..1 | [Text] |  |  | 31003 | [5 empty] | 818
819 | Wasserbehaelter | Geometrie |  | 1 | [Koordinaten] |  | G | 31004 | Ja |  |  |  | Darstellungsrelevant (gemäss Darstellungskatalog) | 819
820 | Wasserbehaelter | Druckzone | Das Attribut wird nicht ausgefüllt. Die Druckzone wird stattdessen im Teilmodell GWP 13.3 unter dem Attribut "Druckzone_Text" erfasst. Für Visualisierungen der Druckzonen werden die im Teilmodell GWP 13.3 erfassten Werte verwendet. | 0..1 | [bar] |  | TK | 31005 |  |  |  | Attribut soll leer sein. | Fachlich | 820
821 | Wasserbehaelter | Einbaujahr | Jahr der Inbetriebsetzung (Schlussabnahme), bei unbekanntem Wert ist der Wert 1800 zu wählen (der tiefste Wert des Wertebereichs) | 1 | [Jahr] |  | TK | 31006 |  |  | Ja |  | Fachlich | 821
822 | Wasserbehaelter | Hoehe | Höhe des Bauwerks (OK Terrain) | 0..1 | [m ü. M.] |  |  | 31007 | [5 empty] | 822
823 | Wasserbehaelter | Hoehenbestimmung | Definiert die Höhenbestimmung | 0..1 | genau | Mittlerer Fehler: σ ≤± 10 cm, Toleranz: 3σ ≤ 30cm |  | 31008 | [5 empty] | 823
824 | Wasserbehaelter | Hoehenbestimmung |  |  | unbekannt | Die Art der Höhenbestimmung ist unbekannt. | [7 empty] | 824
825 | Wasserbehaelter | Hoehenbestimmung |  |  | ungenau | Mittlerer Fehler: σ >± 10 cm, Toleranz: 3σ > 30cm | [7 empty] | 825
826 | Wasserbehaelter | Lagebestimmung |  | 1 | genau | Mittlerer Fehler: σ =± 10 cm, Toleranz: 3σ = 30cm |  | 31009 | [5 empty] | 826
827 | Wasserbehaelter | Lagebestimmung |  |  | unbekannt | Die Lagebestimmung ist unbekannt. | [7 empty] | 827
828 | Wasserbehaelter | Lagebestimmung |  |  | ungenau | Die Lagebestimmung ist bekanntermassen ungenau. | [7 empty] | 828
829 | Wasserbehaelter | SymbolOri | Visuelle Orientierung des Symbols zum Objekt; per Default: 90 Grad | 1 | [Grad] |  | G | 31010 |  |  | Ja |  | Fachlich | 829
830 | Wasserbehaelter | Art | Art des Wasserbehälters | 1 | unbekannt |  | K | 31011 | Ja |  |  | Ja, falls Art=Behaelter_mit_Stufenpumpe angewählt wird (Art wird im Kt. BE nicht verwendet, weil über Verknüpfung von Wasserbehälter und Förderanlage gelöst) | Darstellungsrelevant (gemäss Darstellungskatalog) | 830
831 | Wasserbehaelter | Art |  |  | Behaelter_Reservoir | Behälter für die Wasserspeicherung, unterteilt in Löschreserve, Störreserve und den Tagesausgleich | [7 empty] | 831
832 | Wasserbehaelter | Art |  |  | Kammer | Wird im Datenmodell nicht verwendet. | [7 empty] | 832
833 | Wasserbehaelter | Art |  |  | Behaelter_mit_Stufenpumpe | Wird im Datenmodell nicht verwendet, da dies via Haupt- und Nebenbauwerk abgebildet wird | [7 empty] | 833
834 | Wasserbehaelter | Art |  |  | andere | Behälter, welcher aus Ausgleichsbehälter dient. Wird nur als Nebenbauwerk erfasst (z.B. Behälter für Stufenpumpwerk). | [7 empty] | 834
835 | Wasserbehaelter | Beschichtung | Innenbeschichtung des Behälters | 0..1 | [Text] |  |  | 31012 | [5 empty] | 835
836 | Wasserbehaelter | Brauchwasserreserve | Die Brauchwasserreserve entspricht der Summe des Tagesausgleichs und der Störreserve im Istzustand gemäss GWP. | 1 | [m^3] |  | TK | 31013 |  | Ja, falls Art = Behaelter_Reservoir |  |  | Fachlich (relevant für Text-Stil gemäss Darstellungskatalog) | 836
837 | Wasserbehaelter | Fassungsvermoegen | Dieses Attribut bezieht sich auf den Istzustand und muss bei Reservoiren nicht erfasst werden. Mit der Angabe der Attribute Löschwasser-, Stör- und Brauchwasserreserve sind die Reserven bei Reservoiren zum Istzustand vollständig angegeben. Ausnahme: Falls eine Förderanlage als Hauptbauwerk verknüpft ist mit einem Wasserbehälter, dann gilt das Attribut als Sammelvolumen für die Förderanlage. | 1 | [m^3] |  | TK | (31014) | Ja, falls eine Förderanlage als Hauptbauwerk verknüpft ist mit Wasserbehälter (dann gilt Attribut Fassungsvermoegen als Sammelvolumen für Förderanlage), bei Reservoiren NICHT ausfüllen (Mit der Angabe der Attribute Löschwasser-, Stör- und Brauchwasserreserve sind die Reserven bei Reservoiren zum Istzustand vollständig angegeben.) |  |  | Leer lassen für Wasserbehälter der Art = Behaelter_Reservoir | Fachlich (relevant für Text-Stil gemäss Darstellungskatalog) | 837
838 | Wasserbehaelter | Leistung | Dieses Attribut ist nicht auszufüllen. Allfällige Förderanlagen können mit dem Objekt verknüpft werden und mit elektrischen Leistungen beschrieben werden. | 0..1 | [Text] |  | TK | 31015 |  |  |  | Attribut soll leer sein. | Fachlich | 838
839 | Wasserbehaelter | Loeschwasserreserve | Entspricht der Löschwasserreserve im Istzustand gemäss GWP. | 1 | [m^3] |  | TK | 31016 |  | Ja, falls Art = Behaelter_Reservoir |  |  | Fachlich (relevant für Text-Stil gemäss Darstellungskatalog) | 839
840 | Wasserbehaelter | Material | Die Angabe bezieht sich auf das Material, aus welcher das Objekt besteht. | 0..1 | Asbestzement |  |  | 31017 | [5 empty] | 840
841 | Wasserbehaelter | Material |  |  | Beton | [8 empty] | 841
842 | Wasserbehaelter | Material |  |  | Kunststoff | [8 empty] | 842
843 | Wasserbehaelter | Material |  |  | Metall | [8 empty] | 843
844 | Wasserbehaelter | Material |  |  | Stein | [8 empty] | 844
845 | Wasserbehaelter | Material |  |  | unbekannt | [8 empty] | 845
846 | Wasserbehaelter | Name_Nummer | Das Attribut "Name_Nummer" ist eine Namensbezeichnung. Sie muss einheitlich verwendet werden. Meistens besteht schon eine Bezeichnung (z.B. der Flurname). Die Art oder Funktion gehören nicht zur Namensbezeichnung. | 1 | [Text] |  | IB | 31018 | Ja |  |  |  | Darstellungsrelevant (gemäss Darstellungskatalog) | 846
847 | Wasserbehaelter | Ueberlaufhoehe | Diese Angabe bezieht sich auf die Überlaufhöhe (maximaler Wasserspiegel des Behälters). | 1 | [m ü. M.] |  | TK | 31019 | Ja |  |  |  | Fachlich (relevant für Text-Stil gemäss Darstellungskatalog) | 847
848 | Wasserbehaelter | Zustand | Beschreibung des Zustands | 0..1 | [Text] |  |  | 31020 | [5 empty] | 848
849 | Wasserbehaelter | DatenherrRef | Fremdschlüssel zu dem zugehörigen Datenherr in der Klasse "Organisation" | 1 | [Standard OID] |  | DH | 31021 |  |  | Ja |  | Fachlich | 849
850 | Wasserbehaelter | DatenlieferantRef | Fremdschlüssel zu dem zugehörigen Datenlieferant in der Klasse "Organisation" | 1 | [Standard OID] |  | DH | 31022 |  |  | Ja |  | Fachlich | 850
851 | Wasserbehaelter | BetreiberRef | Fremdschlüssel zu dem zugehörigen Betreiber in der Klasse "Organisation" | 1 | [Standard OID] |  | BU | 31023 |  |  | Ja |  | Fachlich | 851
852 | Wasserbehaelter | EigentuemerRef | Fremdschlüssel zu dem zugehörigen Eigentümer in der Klasse "Organisation" | 1 | [Standard OID] |  | S | 31024 | Ja |  |  |  | Darstellungsrelevant (gemäss Darstellungskatalog) | 852
853 | Wasserbehaelter | KnotenRef | Fremdschlüssel zu der Klasse "Hydraulischer_Knoten" | 0..1 | [Standard OID] |  |  | 31025 | [5 empty] | 853
854 | Wassergewinnungsanlage | [12 empty] | 854
855 | [13 empty] | 855
856 | Wassergewinnungsanlage | OID | Ein Objektidentifikator (OID) besteht aus einem Präfix- und einem Postfix-Anteil und hat als Gesamtheit eine Länge von 16 alphanumerischen Stellen. Das Präfix bleibt gleich und identifiziert den Erfasser (Firma etc.). Weitere Infos siehe Merkblatt 2015 zur SIA Norm 405, Kapitel 2.1.3.8 Objektidentifikatoren (OID). Die OID muss stabil und eindeutig sein für alle Objekte und Klassen. Die OIDs müssen mit einem auf https://www.interlis.ch/dienste/oid-bestellen registrierten Präfix und einem Postfix erstellt werden. | 1 | [Standard OID] |  |  | 32001 | Ja, zudem muss das referenzierte Objekt im Datensatz 13.3 vorhanden sein, falls ein 13.3 Datensatz importiert wurde |  |  |  | Darstellungsrelevant (gemäss Darstellungskatalog) | 856
857 | Wassergewinnungsanlage | Letzte_Aenderung | Datum der letzten Änderung an Attributen des Objekts | 1 | [Datum] |  | DH | 32002 |  |  | Ja |  | Fachlich | 857
858 | Wassergewinnungsanlage | Bemerkung | Allgemeine Bemerkung | 0..1 | [Text] |  |  | 32003 | [5 empty] | 858
859 | Wassergewinnungsanlage | Geometrie |  | 1 | [Koordinaten] |  | G | 32004 | Ja |  |  |  | Darstellungsrelevant (gemäss Darstellungskatalog) | 859
860 | Wassergewinnungsanlage | Druckzone | Das Attribut wird nicht ausgefüllt. Die Druckzone wird stattdessen im Teilmodell GWP 13.3 unter dem Attribut "Druckzone_Text" erfasst. Für Visualisierungen der Druckzonen werden die im Teilmodell GWP 13.3 erfassten Werte verwendet. | 0..1 | [bar] |  | TK | 32005 |  |  |  | Attribut soll leer sein. | Fachlich | 860
861 | Wassergewinnungsanlage | Einbaujahr | Jahr der Inbetriebsetzung (Schlussabnahme), bei unbekanntem Wert ist der Wert 1800 zu wählen (der tiefste Wert des Wertebereichs) | 1 | [Jahr] |  | TK | 32006 |  |  | Ja |  | Fachlich | 861
862 | Wassergewinnungsanlage | Hoehe | Höhe des Bauwerks OK Terrain | 0..1 | [m ü. M.] |  |  | 32007 | [5 empty] | 862
863 | Wassergewinnungsanlage | Hoehenbestimmung | Definiert die Höhenbestimmung | 0..1 | genau | Mittlerer Fehler: σ ≤± 10 cm, Toleranz: 3σ ≤ 30cm |  | 32008 | [5 empty] | 863
864 | Wassergewinnungsanlage | Hoehenbestimmung |  |  | unbekannt | Die Art der Höhenbestimmung ist unbekannt. | [7 empty] | 864
865 | Wassergewinnungsanlage | Hoehenbestimmung |  |  | ungenau | Mittlerer Fehler: σ >± 10 cm, Toleranz: 3σ > 30cm | [7 empty] | 865
866 | Wassergewinnungsanlage | Lagebestimmung |  | 1 | genau | Mittlerer Fehler: σ =± 10 cm, Toleranz: 3σ = 30cm | G | 32009 |  |  | Ja |  | Fachlich | 866
867 | Wassergewinnungsanlage | Lagebestimmung |  |  | unbekannt | Die Lagebestimmung ist unbekannt. | [7 empty] | 867
868 | Wassergewinnungsanlage | Lagebestimmung |  |  | ungenau | Die Lagebestimmung ist bekanntermassen ungenau. | [7 empty] | 868
869 | Wassergewinnungsanlage | SymbolOri | Visuelle Orientierung des Symbols zum Objekt; per Default: 90 Grad | 1 | [Grad] |  | G | 32010 |  |  | Ja |  | Fachlich | 869
870 | Wassergewinnungsanlage | Art | Art der Wassergewinnungsanlage | 1 | Aufbereitungsanlage.Einzelgeraet | Dieser Wert wird nicht verwendet, da eine Aufbereitungsanlage als Nebenanlage (Klasse "Anlage") zur Wassergewinnungsanlage erfasst wird. | K | 32011 | Ja |  |  |  | Darstellungsrelevant (gemäss Darstellungskatalog) | 870
871 | Wassergewinnungsanlage | Art |  |  | Aufbereitungsanlage.Filteranlage | Dieser Wert wird nicht verwendet, da eine Aufbereitungsanlage als Nebenanlage (Klasse "Anlage") zur Wassergewinnungsanlage erfasst wird. | [7 empty] | 871
872 | Wassergewinnungsanlage | Art |  |  | Aufbereitungsanlage.Grundwasseranreicherung | Dieser Wert wird nicht verwendet, da eine Aufbereitungsanlage als Nebenanlage (Klasse "Anlage") zur Wassergewinnungsanlage erfasst wird. | [7 empty] | 872
873 | Wassergewinnungsanlage | Art |  |  | Aufbereitungsanlage.Kleinanlage | Dieser Wert wird nicht verwendet, da eine Aufbereitungsanlage als Nebenanlage (Klasse "Anlage") zur Wassergewinnungsanlage erfasst wird. | [7 empty] | 873
874 | Wassergewinnungsanlage | Art |  |  | Aufbereitungsanlage.Mehrstufenverfahren | Dieser Wert wird nicht verwendet, da eine Aufbereitungsanlage als Nebenanlage (Klasse "Anlage") zur Wassergewinnungsanlage erfasst wird. | [7 empty] | 874
875 | Wassergewinnungsanlage | Art |  |  | Aufbereitungsanlage.unbekannt | Dieser Wert wird nicht verwendet, da eine Aufbereitungsanlage als Nebenanlage (Klasse "Anlage") zur Wassergewinnungsanlage erfasst wird. | [7 empty] | 875
876 | Wassergewinnungsanlage | Art |  |  | Fassungsanlage.Brunnstube.Fassungsbrunnstube | Dieser Wert wird nicht verwendet, da an Stelle andere einfache Brunnstuben oder Sammelbrunnstuben verwendet werden können. | [7 empty] | 876
877 | Wassergewinnungsanlage | Art |  |  | Fassungsanlage.Brunnstube.Sammelbrunnstube | Eine Brunnstube mit mehreren Zuläufen, einer Entleerung sowie einem Überlauf in ein Gewässer | [7 empty] | 877
878 | Wassergewinnungsanlage | Art |  |  | Fassungsanlage.Einfache_Brunnenstube | Eine Brunnstube mit einem Zulauf, einer Entleerung sowie einem Überlauf in ein Gewässer | [7 empty] | 878
879 | Wassergewinnungsanlage | Art |  |  | Fassungsanlage.Einzelfassung | Dieser Wert wird nicht verwendet, da an Stelle andere Fassungsarten verwendet werden können. | [7 empty] | 879
880 | Wassergewinnungsanlage | Art |  |  | Fassungsanlage.Einzelquelle | Dieser Wert wird nicht verwendet, da an Stelle andere Quellfassungsarten verwendet werden können. | [7 empty] | 880
881 | Wassergewinnungsanlage | Art |  |  | Fassungsanlage.Fluss_Seewasserfassung.Fliessgewaesserfassung | Fassung von Bach- und Fliessgewässern | [7 empty] | 881
882 | Wassergewinnungsanlage | Art |  |  | Fassungsanlage.Fluss_Seewasserfassung.Seewasserfassung | Fassung von Seewasser | [7 empty] | 882
883 | Wassergewinnungsanlage | Art |  |  | Fassungsanlage.Grundwasserfassung | Grundwasserbrunnen, exklusive Vertikal- und Horizontalbrunnen. Oder die Art der Grundwasserfassung ist unbestimmt. | [7 empty] | 883
884 | Wassergewinnungsanlage | Art |  |  | Fassungsanlage.Horizontalbrunnen | Grundwasserbrunnen, bei dem das Grundwasser ab Zentralschacht durch horizontal verlaufende Filterrohre gefördert wird | [7 empty] | 884
885 | Wassergewinnungsanlage | Art |  |  | Fassungsanlage.Notbrunnen | Dieser Wert wird nicht verwendet, da im Teilmodell GWP 13.3 das Attribut "Versorgung_Mangellage" verwendet wird, um anzugeben, ob eine Wassergewinnungsanlage für die Trinkwasserversorgung in schweren Mangellagen verwendet werden kann. | [7 empty] | 885
886 | Wassergewinnungsanlage | Art |  |  | Fassungsanlage.primitive_Fassung | Dieser Wert wird nicht verwendet, da an Stelle andere Fassungsarten verwendet werden können. | [7 empty] | 886
887 | Wassergewinnungsanlage | Art |  |  | Fassungsanlage.Quelle_ungefasst | Die Quelle ist nicht gefasst. | [7 empty] | 887
888 | Wassergewinnungsanlage | Art |  |  | Fassungsanlage.Quellfassung.direkt | Die Quellfassung erfolgt ohne Fassungsstrang oder -Stollen bzw. direkt im Fassungsbauwerk (z. B. über einen Quellaufstoss). | [7 empty] | 888
889 | Wassergewinnungsanlage | Art |  |  | Fassungsanlage.Quellfassung.Fassungsstollen | Die Quellfassung erfolgt mittels Stollen. | [7 empty] | 889
890 | Wassergewinnungsanlage | Art |  |  | Fassungsanlage.Quellfassung.Fassungsstrang | Die Quellfassung erfolgt mittels Fassungsstrang. | [7 empty] | 890
891 | Wassergewinnungsanlage | Art |  |  | Fassungsanlage.Quellfassung.unbestimmt | Die Quelle ist zwar gefasst, die Fassungsart ist aber nicht bekannt. | [7 empty] | 891
892 | Wassergewinnungsanlage | Art |  |  | Fassungsanlage.Quellschacht | Der Quellschacht ist nicht begehbar und sammelt das Wasser eines Fassungsstrangs oder eines Fassungsstollens. Es handelt sich lediglich um ein Durchlaufbauwerk. Es verfügt nicht über eine Entleerung oder einen Überlauf in ein Gewässer. | [7 empty] | 892
893 | Wassergewinnungsanlage | Art |  |  | Fassungsanlage.unbekannt | Die Art der Fassungsanlage ist nicht bekannt. Die Art der Wassergewinnungsanlage ist möglichst spezifisch anzugeben (siehe z.B. alternative Arten «Fassungsanlage.Quellfassung.unbestimmt» oder «Fassungsanlage.Grundwasserfassung»). | [7 empty] | 893
894 | Wassergewinnungsanlage | Art |  |  | Fassungsanlage.Vertikalbrunnen | Grundwasserbrunnen, mit einem vertikal versetzten Filterrohr zur Entnahme von Grundwasser | [7 empty] | 894
895 | Wassergewinnungsanlage | Leistung | Dieses Attribut ist nicht auszufüllen. Allfällige Förderanlagen können mit dem Objekt verknüpft werden und mit elektrischen Leistungen beschrieben werden. | 0..1 | [Text] |  | TK | 32012 |  |  |  | Attribut soll leer sein. | Fachlich | 895
896 | Wassergewinnungsanlage | Name_Nummer | Das Attribut "Name_Nummer" ist eine Namensbezeichnung. Sie muss einheitlich verwendet werden. Meistens besteht schon eine Bezeichnung (z.B. der Flurname). Die Art oder Funktion gehören nicht zur Namensbezeichnung. Falls zu einer Wassergewinnungsanlage eine Schutzzone ausgeschieden wurde, ist die Bezeichnung mit der Namensbezeichnung der Fassung in den Schutzzonenunterlagen zu vereinheitlichen. Falls eine Schutzzone mehrere Wassergewinnungsanlagen aufweist, ist die Bezeichnung nebst der Namensbezeichnung gemäss Schutzzonenunterlagen in Klammern zu ergänzen mit dem relativen Standort der jeweiligen Wassergewinnungsanlage, beispielsweise in der Form "Leugenenquellen (Fassung Ost)". | 1 | [Text] |  | IB | 32013 | Ja |  |  |  | Fachlich (relevant für Text-Stil gemäss Darstellungskatalog) | 896
897 | Wassergewinnungsanlage | Zustand | Beschreibung des Zustands | 0..1 | [Text] |  |  | 32014 | [5 empty] | 897
898 | Wassergewinnungsanlage | DatenherrRef | Fremdschlüssel zu dem zugehörigen Datenherr in der Klasse "Organisation" | 1 | [Standard OID] |  | DH | 32015 |  |  | Ja |  | Fachlich | 898
899 | Wassergewinnungsanlage | DatenlieferantRef | Fremdschlüssel zu dem zugehörigen Datenlieferant in der Klasse "Organisation" | 1 | [Standard OID] |  | DH | 32016 |  |  | Ja |  | Fachlich | 899
900 | Wassergewinnungsanlage | BetreiberRef | Fremdschlüssel zu dem zugehörigen Betreiber in der Klasse "Organisation" | 1 | [Standard OID] |  | BU | 32017 |  |  | Ja |  | Fachlich | 900
901 | Wassergewinnungsanlage | EigentuemerRef | Fremdschlüssel zu dem zugehörigen Eigentümer in der Klasse "Organisation" | 1 | [Standard OID] |  | S | 32018 | Ja |  |  |  | Darstellungsrelevant (gemäss Darstellungskatalog) | 901
902 | Wassergewinnungsanlage | KnotenRef | Fremdschlüssel zu der Klasse "Hydraulischer_Knoten" | 0..1 | [Standard OID] |  |  | 32019 | [5 empty] | 902
903 | Wassergewinnungsanlage | KonzessionaerRef | Diese Angabe bezieht sich auf die Organisation, welche die Konzession erhält. Es wird der Fremdschlüssel zum zugehörigen Konzessionär in der Klasse "Organisation" verwendet. | 1 | [Standard OID] |  | S | 32020 |  |  | Ja |  | Fachlich | 903
904 | Wassergewinnungsanlage | UnterhaltspflichtigerRef | Fremdschlüssel zu dem zugehörigen Unterhaltspflichtiger in der Klasse "Organisation" | 0..1 | [Standard OID] |  |  | 32021 | [5 empty] | 904
|  |  | . |  |  | . |  |  | . | . | .

## GWP_Bern_13_2
Datenmodell GWP Bern: Teilmodell GWP 13.2 zu GWP-Massnahmen
Prüfregeln für den GWP-Datachecker (siehe vorliegende Spalte und ff.)
Index | Klasse | Attribut | Beschreibung (Attribut) | Kardinalität | Wert | Beschreibung (Wert) | Prüfkategorie | Prüfregel | Pflichtattribut | Konditionales Pflichtattribut | Warnmeldung, wenn Attribut fehlt? | Constraints Wertebereich (Warnmeldung) | Fachliche Regeln vs Darstellungsregeln
1 | GWPMassnahmen
2 | Klasse mit der Massnahmeliste der GWP Massnahmen
3 | GWPMassnahme | OID | Ein Objektidentifikator (OID) besteht aus einem Präfix- und einem Postfix-Anteil und hat als Gesamtheit eine Länge von 16 alphanumerischen Stellen. Das Präfix bleibt gleich und identifiziert den Erfasser (Firma etc.). Weitere Infos siehe Merkblatt 2015 zur SIA Norm 405, Kapitel 2.1.3.8 Objektidentifikatoren (OID). Die OID muss stabil und eindeutig sein für alle Objekte und Klassen. Die OIDs müssen mit einem auf https://www.interlis.ch/dienste/oid-bestellen registrierten Präfix und einem Postfix erstellt werden. | 1 | [Standard OID] |  |  | 40001 | Ja |  |  |  | Fachlich
4 | GWPMassnahme | Letzte_Aenderung | Letzte Änderung des Objektes | 1 | [Datum] |  | DH | 40002 |  |  | Ja |  | Fachlich
5 | GWPMassnahme | Bemerkung |  | 0..1 | [Text] |  |  | 40003
6 | GWPMassnahme | Beschreibung | Kurzer Massnahmenbeschrieb, i.d.R. Präzisierung der Kategorie | 0..1 | [Text] |  |  | 40004
7 | GWPMassnahme | Bezeichnung | Identifikationsnummer der Massnahme, welche für die Beschriftung auf dem Plan verwendet wird, daher sind 2-3 Zeichen optimal | 1 | [Text] |  | IB | 40005 | Ja |  |  |  | Fachlich (relevant für Text-Stil gemäss Darstellungskatalog)
8 | GWPMassnahme | Datum_Eingang | Datum, an welchem die Massnahme in die Massnahmenliste aufgenommen wurde | 1 | [Datum] |  | DH | 40006 |  |  | Ja |  | Fachlich
9 | GWPMassnahme | Gesamtkosten | Gesamtkosten der Massnahme | 0..1 | [CHF] |  |  | 40007
10 | GWPMassnahme | Handlungsbedarf | Kurzbeschreibung des Handlungsbedarfs | 0..1 | [Text] |  |  | 40008
11 | GWPMassnahme | Jahr_Umsetzung_effektiv | Jahr, in dem die Massnahme effektiv umgesetzt wurde | 0..1 | [Jahr] |  |  | 40009
12 | GWPMassnahme | Jahr_Umsetzung_geplant | Jahr, bis wann die Massnahme umgesetzt sein soll | 0..1 | [Jahr] |  |  | 40010
13 | GWPMassnahme | Kategorie | Kategorie der Massnahme | 0..1 | administrative_Massnahme | Massnahme, welche zur Betriebsführung dient (z.B. Abwasserreglement, QM-Handbuch) | K | 40011 |  |  | Ja (zusätzlich erwähnen, dass Attribut darstellungsrelevant ist) |  | Darstellungsrelevant (gemäss Darstellungskatalog)
14 | GWPMassnahme | Kategorie |  |  | andere
15 | GWPMassnahme | Kategorie |  |  | Aufhebung | Aufhebung von Leitungen oder WV-Anlagen
16 | GWPMassnahme | Kategorie |  |  | Datenmanagement | Massnahmen, welche dem Datenmanagement dienen (z.B. Datenbewirtschaftungskonzept)
17 | GWPMassnahme | Kategorie |  |  | Funktionsaenderung | Funktionsänderung einer Leitung oder WV-Anlage (z.B. von Hauptleitung zu Transportleitung)
18 | GWPMassnahme | Kategorie |  |  | GWP_Bearbeitung | Massnahme zur (Teil-)Überarbeitung oder erstmaligen Erstellung einer GWP
19 | GWPMassnahme | Kategorie |  |  | GWP_Vorbereitungsarbeiten | Vorbereitungsarbeiten zur GWP (z.B. GWP-Pflichtenheft)
20 | GWPMassnahme | Kategorie |  |  | Kontrolle_und_Ueberwachung
21 | GWPMassnahme | Kategorie |  |  | Leitungsersatz_diverse_Gruende | Leitungsersatz aus anderen Gründen (z.B. zur Verbesserung der Linienführung)
22 | GWPMassnahme | Kategorie |  |  | Leitungsersatz_Erneuerung | Altershalber Leitungsersatz mit gleicher oder angepasster Linienführung
23 | GWPMassnahme | Kategorie |  |  | Leitungsersatz_hydraulisch | Leitungsersatz mit gleicher oder angepasster Linienführung mit dem Ziel, die Hydraulik zu verbessern (z.B. mit einem anderen Durchmesser)
24 | GWPMassnahme | Kategorie |  |  | Netzerweiterung | Räumliche Erweiterung des Leitungsnetzes
25 | GWPMassnahme | Kategorie |  |  | Sanierung | Massnahmen zur Verbesserung der aktuellen Funktionsfähigkeit von Leitungen oder WV-Anlagen unter vollständigem oder teilweisem Einbezug ihrer ursprünglichen Substanz
26 | GWPMassnahme | Kategorie |  |  | Schutzzone | Erstellung oder Erneuerung einer Grundwasserschutzzone zu einer Wasserfassung
27 | GWPMassnahme | Kategorie |  |  | unbekannt
28 | GWPMassnahme | Kategorie |  |  | WV_Anlagen.Aus_Umbau | Aus- oder Umbau von bestehenden WV-Anlagen ohne Erweiterung der Kapazität
29 | GWPMassnahme | Kategorie |  |  | WV_Anlagen.Erweiterung_Kapazitaet | Erweiterung der Kapazität einer bestehenden WV-Anlage
30 | GWPMassnahme | Kategorie |  |  | WV_Anlagen.Neubau | Neubau einer WV-Anlage
31 | GWPMassnahme | Kategorie |  |  | WV_Anlagen.Rueckbau | Rückbau der bestehenden WV-Anlage
32 | GWPMassnahme | Linie | Linien-Geometrien in der Regel nicht ausfüllen, sondern gemäss Erfassungsrichtlinien im Teilmodell 13.1 als Leitung mit Status geplant. | 0..1 | [Polylinie] |  | G | 40101 |  | Ja, entweder Perimeter, Linie oder SymbolPos muss vorliegen pro GWP Massnahme (allerdings müssen Massnahmen folgender «Kategorie» keine Geometrie aufweisen: «administrative_Massnahme», «andere», «Datenmanagement», «GWP_Bearbeitung», «GWP_Vorbereitungsarbeiten», «Kontrolle_und_Ueberwachung», «Sanierung», «unbekannt».) |  |  | Fachlich
33 | GWPMassnahme | Perimeter | Perimeter Geometrie in der Regel nicht ausfüllen, sondern gemäss Erfassungsrichtlinien in den jeweiligen Teilmodellen 13.1 und 13.3 | 0..1 | [Polygon] |  | G | 40101 |  | Ja, entweder Perimeter, Linie oder SymbolPos muss vorliegen pro GWP Massnahme (allerdings müssen Massnahmen folgender «Kategorie» keine Geometrie aufweisen: «administrative_Massnahme», «andere», «Datenmanagement», «GWP_Bearbeitung», «GWP_Vorbereitungsarbeiten», «Kontrolle_und_Ueberwachung», «Sanierung», «unbekannt».) |  |  | Fachlich
34 | GWPMassnahme | Prioritaet | Priorität der Massnahme. | 0..1 | M0 | Die Massnahme ist sehr dringend und kurzfristig auszuführen (Zeithorizont <= 2 Jahre). |  | 40014
35 | GWPMassnahme | Prioritaet |  |  | M1 | Die Massnahme ist dringend auszuführen (Zeithorizont 3-4 Jahre).
36 | GWPMassnahme | Prioritaet |  |  | M2 | Die Massnahme ist mittelfristig erforderlich (Zeithorizont 5-7 Jahre).
37 | GWPMassnahme | Prioritaet |  |  | M3 | Die Massnahme kann längerfristig geplant werden (Zeithorizont 7-10 Jahre).
38 | GWPMassnahme | Prioritaet |  |  | M4 | Die Massnahme kann bis zur nächsten GWP-Überarbeitung warten.
39 | GWPMassnahme | Prioritaet |  |  | unbekannt
40 | GWPMassnahme | Status |  | 1 | erledigt |  | BU | 40015 |  |  | Ja |  | Fachlich
41 | GWPMassnahme | Status |  |  | in_Bearbeitung
42 | GWPMassnahme | Status |  |  | pendent
43 | GWPMassnahme | Status |  |  | sistiert
44 | GWPMassnahme | Status |  |  | unbekannt
45 | GWPMassnahme | SymbolPos | Für Visualisierung der Massnahmennummer | 0..1 | [Koordinaten] |  | G | 40101 |  | Ja, entweder Perimeter, Linie oder SymbolPos muss vorliegen pro GWP Massnahme (allerdings müssen Massnahmen folgender «Kategorie» keine Geometrie aufweisen: «administrative_Massnahme», «andere», «Datenmanagement», «GWP_Bearbeitung», «GWP_Vorbereitungsarbeiten», «Kontrolle_und_Ueberwachung», «Sanierung», «unbekannt».) |  |  | Fachlich
46 | GWPMassnahme | Verweis | Verweis auf andere Massnahmen (Bezeichnung) oder Arbeiten, Hinweis auf Grundlagen in denen die Massnahmen näher erläutert werden, wie z.B. auf die entsprechenden GWP-Teilprojekte | 0..1 | [Text] |  |  | 40017
47 | GWPMassnahme | DatenherrRef | Fremdschlüssel zu dem zugehörigen Datenherr in der Klasse "Organisation" | 1 | [Standard OID] | Angabe der Eigentümerin des Datensatzes [Fremdschlüsselverknüpfung auf die Organisation in der zentralen Organisationstabelle]. | DH | 40018 |  |  | Ja |  | Fachlich
48 | GWPMassnahme | DatenlieferantRef | Fremdschlüssel zu dem zugehörigen Datenlieferant in der Klasse "Organisation" | 1 | [Standard OID] | Angabe der Organisation, welche die Daten liefert [Fremdschlüsselverknüpfung auf die Organisation in der zentralen Organisationstabelle]. | DH | 40019 |  |  | Ja |  | Fachlich
49 | GWPMassnahme | TraegerschaftRef | Fremdschlüssel zu der zugehörigen Trägerschaft in der Klasse "Organisation" | 1 | [Standard OID] |  | S | 40020 | Ja |  |  |  | Fachlich
50 | GWPMassnahme | Verantwortlich_AusloesungRef | Fremdschlüssel zu der zugehörigen Trägerschaft in der Klasse "Organisation" die Verantwortlich für die Massnahmenauslösung | 1 | [Standard OID] |  | S | 40021 |  |  | Ja |  | Fachlich
51 | GWPMassnahme | RGWPMassnahmeRef | Fremdschlüssel zum zugehörigen regionalen Versorgungsgebiet | 0..1 | [Standard OID] |  |  | 40022
52 | GWPMassnahme_Text
53
54 | GWPMassnahme_Text | OID | Ein Objektidentifikator (OID) besteht aus einem Präfix- und einem Postfix-Anteil und hat als Gesamtheit eine Länge von 16 alphanumerischen Stellen. Das Präfix bleibt gleich und identifiziert den Erfasser (Firma etc.). Weitere Infos siehe Merkblatt 2015 zur SIA Norm 405, Kapitel 2.1.3.8 Objektidentifikatoren (OID). Die OID muss stabil und eindeutig sein für alle Objekte und Klassen. Die OIDs müssen mit einem auf https://www.interlis.ch/dienste/oid-bestellen registrierten Präfix und einem Postfix erstellt werden. | 1 | [Standard OID] |  |  | 41001
55 | GWPMassnahme_Text | Bemerkung | Allgemeine Bemerkung | 0..1 | [Text] |  |  | 41002
56 | GWPMassnahme_Text | Plantyp | Wird in diesem Datenmodell nicht abgefüllt. Hat keinen Einfluss auf Darstellung auf der IPW | 1 | Leitungskataster |  |  | 41003
57 | GWPMassnahme_Text | Plantyp |  |  | Uebersichtsplan.UeP10 | Massstab 1:10'000
58 | GWPMassnahme_Text | Plantyp |  |  | Uebersichtsplan.UeP2 | Massstab 1:2'000
59 | GWPMassnahme_Text | Plantyp |  |  | Uebersichtsplan.UeP5 | Massstab 1:5'000
60 | GWPMassnahme_Text | Plantyp |  |  | Werkplan
61 | GWPMassnahme_Text | Textinhalt | Aus Attributen berechneter Wert als MTEXT, somit ist auch mehrzeiliger Text möglich | 1 | [MTEXT] |  |  | 41004
62 | GWPMassnahme_Text | TextPos |  | 1 | [Koordinaten] |  |  | 41005
63 | GWPMassnahme_Text | TextOri | Standardmässig: 90 Grad | 1 | [Grad] |  |  | 41006
64 | GWPMassnahme_Text | TextHAli | Wird in diesem Datenmodell nicht abgefüllt. Hat keinen Einfluss auf Darstellung auf der IPW | 1 | Center |  |  | 41007
65 | GWPMassnahme_Text | TextHAli |  |  | Left
66 | GWPMassnahme_Text | TextHAli |  |  | Right
67 | GWPMassnahme_Text | TextVAli | Wird in diesem Datenmodell nicht abgefüllt. Hat keinen Einfluss auf Darstellung auf der IPW | 1 | Base |  |  | 41008
68 | GWPMassnahme_Text | TextVAli |  |  | Bottom
69 | GWPMassnahme_Text | TextVAli |  |  | Cap
70 | GWPMassnahme_Text | TextVAli |  |  | Half
71 | GWPMassnahme_Text | TextVAli |  |  | Top
72 | GWPMassnahme_Text | GWPMassnahme | Fremdschlüssel zu der Klasse "GWPMassnahme" | 1 | [Standard OID] |  |  | 41009
73 | Regionales_Versorgungsgebiet
74 | Zusammensetzung von Versorgungsgebieten zu regionalen Verbunden (nur planerische Zwecke, nicht zwingend rechtliche Zusammenschlüsse). Dies Klasse wird vom AWA unterhalten, auf Grund der regionalen Wasserversorgungsplanung und gehört daher nicht zum Umfang einer Datenlieferung im Rahmen einer GWP Erarbeitung.
75 | Regionales_Versorgungsgebiet | OID | Ein Objektidentifikator (OID) besteht aus einem Präfix- und einem Postfix-Anteil und hat als Gesamtheit eine Länge von 16 alphanumerischen Stellen. Das Präfix bleibt gleich und identifiziert den Erfasser (Firma etc.). Weitere Infos siehe Merkblatt 2015 zur SIA Norm 405, Kapitel 2.1.3.8 Objektidentifikatoren (OID). Die OID muss stabil und eindeutig sein für alle Objekte und Klassen. Die OIDs müssen mit einem auf https://www.interlis.ch/dienste/oid-bestellen registrierten Präfix und einem Postfix erstellt werden. | 1 | [Standard OID] |  |  | 42001 | Ja |  |  |  | Fachlich
76 | Regionales_Versorgungsgebiet | Letzte_Aenderung | Letzte Änderung des Objektes | 1 | [Datum] |  | DH | 42002 |  |  | Ja |  | Fachlich
77 | Regionales_Versorgungsgebiet | Bemerkung | Allgemeine Bemerkungen | 0..1 | [Text] |  |  | 42003
78 | Regionales_Versorgungsgebiet | Jahr_R_GWP | Jahr der letzten Regionalplanung | 0..1 | [Jahr] |  |  | 42004
79 | Regionales_Versorgungsgebiet | Name | Bezeichnung der Regionalplanung | 1 | [Text] |  | IB | 42005 | Ja |  |  |  | Fachlich
80 | Regionales_Versorgungsgebiet | Perimeter | Räumlicher Perimeter der Regionalplanung | 1 | [Polygon] |  | G | 42006 | Ja |  |  |  | Fachlich
81 | Regionales_Versorgungsgebiet | R_GWP | Ist die Regionalplanung gültig | 1 | ja |  | S | 42007 |  |  | Ja |  | Fachlich
82 | Regionales_Versorgungsgebiet | R_GWP |  |  | nein
83 | Regionales_Versorgungsgebiet | DatenherrRef | Angabe der Eigentümerin des Datensatzes [Fremdschlüsselverknüpfung auf die Organisation in der zentralen Organisationstabelle]. | 1 | [Standard OID] |  | DH | 42008 |  |  | Ja |  | Fachlich
84 | Regionales_Versorgungsgebiet | DatenlieferantRef | Angabe der Organisation, welche die Daten liefert [Fremdschlüsselverknüpfung auf die Organisation in der zentralen Organisationstabelle]. | 1 | [Standard OID] |  | DH | 42009 |  |  | Ja |  | Fachlich
85 | TWMPerimeter
86 | Pro TWM-Konzept gibt es ein Objekt mit Perimeter, Metadaten und zugehörigen Dokumenten. Solange der Inhalt von TWM-Konzepten vom AWA nicht näher beschrieben ist, gehört die Klasse "TWMPerimeter" nicht zum Umfang einer Datenlieferung im Rahmen einer GWP Erarbeitung.
87 | TWMPerimeter | OID | Ein Objektidentifikator (OID) besteht aus einem Präfix- und einem Postfix-Anteil und hat als Gesamtheit eine Länge von 16 alphanumerischen Stellen. Das Präfix bleibt gleich und identifiziert den Erfasser (Firma etc.). Weitere Infos siehe Merkblatt 2015 zur SIA Norm 405, Kapitel 2.1.3.8 Objektidentifikatoren (OID). Die OID muss stabil und eindeutig sein für alle Objekte und Klassen. Die OIDs müssen mit einem auf https://www.interlis.ch/dienste/oid-bestellen registrierten Präfix und einem Postfix erstellt werden. | 1 | [Standard OID] |  |  | 43001
88 | TWMPerimeter | Letzte_Aenderung |  | 1 | [Datum] |  |  | 43002
89 | TWMPerimeter | Bemerkung |  | 0..1 | [Text] |  |  | 43003
90 | TWMPerimeter | Jahr_TWM_Konzept |  | 0..1 | [Jahr] |  |  | 43004
91 | TWMPerimeter | Name | Bezeichnung der Gemeinde oder Wasserversorgung, für welche das TWM-Konzept gültig ist. | 1 | [Text] |  |  | 43005
92 | TWMPerimeter | Perimeter |  | 1 | [Polygon] |  |  | 43006
93 | TWMPerimeter | DatenherrRef | Angabe der Eigentümerin des Datensatzes [Fremdschlüsselverknüpfung auf die Organisation in der zentralen Organisationstabelle]. | 1 | [Standard OID] |  |  | 43007
94 | TWMPerimeter | DatenlieferantRef | Angabe der Organisation, welche die Daten liefert [Fremdschlüsselverknüpfung auf die Organisation in der zentralen Organisationstabelle]. | 1 | [Standard OID] |  |  | 43008
95 | TWMPerimeter | DokumentAssoc | Fremdschlüsselverknüpfung auf die Klasse "Dokument" | 0..1 | Dokument |  |  | 43009
96 | Dokument
97 | Dokumente zum TWM Konzept Dokumentenanhänge werden manuell über die DB SBW erfasst. Sie können nicht über Binärcode in XTF-Dateien in die IPW importiert werden.
98 | Dokument | OID | Ein Objektidentifikator (OID) besteht aus einem Präfix- und einem Postfix-Anteil und hat als Gesamtheit eine Länge von 16 alphanumerischen Stellen. Das Präfix bleibt gleich und identifiziert den Erfasser (Firma etc.). Weitere Infos siehe Merkblatt 2015 zur SIA Norm 405, Kapitel 2.1.3.8 Objektidentifikatoren (OID). Die OID muss stabil und eindeutig sein für alle Objekte und Klassen. Die OIDs müssen mit einem auf https://www.interlis.ch/dienste/oid-bestellen registrierten Präfix und einem Postfix erstellt werden. | 1 | [Standard OID] |  |  | 44001
99 | Dokument | Letzte_Aenderung | Letzte Änderung des Objektes | 1 | [Datum] |  |  | 44002
100 | Dokument | Bemerkung | Allgemeine Bemerkungen | 0..1 | [Text] |  |  | 44003
101 | Dokument | Dokument | PDF Datei des Dokumentes | 0..1 | [Blackbox Binary] |  |  | 44004
102 | Dokument | Dokumenttitel | Titel des Dokumentes | 1 | [Text] |  |  | 44005
103 | Dokument | Kategorie |  | 0..1 | andere |  |  | 44006
104 | Dokument | Kategorie |  |  | Betriebsvorschrift
105 | Dokument | Kategorie |  |  | Schemaplan
106 | Dokument | Kategorie |  |  | VTM_Konzept
107 | Dokument | Kategorie |  |  | VTM_Dokument
108 | Dokument | Kategorie |  |  | Zustaendigkeitsliste
109 | Dokument | DatenherrRef | Fremdschlüssel zu dem zugehörigen Datenherr in der Klasse "Organisation" | 1 | [Standard OID] | Angabe der Eigentümerin des Datensatzes [Fremdschlüsselverknüpfung auf die Organisation in der zentralen Organisationstabelle]. |  | 44007
110 | Dokument | DatenlieferantRef | Fremdschlüssel zu dem zugehörigen Datenlieferant in der Klasse "Organisation" | 1 | [Standard OID] | Angabe der Organisation, welche die Daten liefert [Fremdschlüsselverknüpfung auf die Organisation in der zentralen Organisationstabelle]. |  | 44008
111 | Dokument | TWMPerimeterRef | Fremdschlüssel zu der Klasse "TWMPerimeter" | 1 | [Standard OID] |  |  | 44009
.

## GWP_Bern_13_3
Datenmodell GWP Bern: Teilmodell GWP 13.3 zu Wasserversorgungsanlagen
Prüfregeln für den GWP-Datachecker (siehe vorliegende Spalte und ff.)
Index | Klasse | Attribut | Beschreibung (Attribut) | Kardinalität | Wert | Beschreibung (Wert) | Prüfkategorie | Prüfregel | Pflichtattribut | Konditionales Pflichtattribut | Warnmeldung, wenn Attribut fehlt? | Constraints Wertebereich (Warnmeldung) | Fachliche Regeln vs Darstellungsregeln | Index alt
1 | Anlage | [12 empty] | 1
2 | [13 empty] | 2
3 | Anlage | OID | Ein Objektidentifikator (OID) besteht aus einem Präfix- und einem Postfix-Anteil und hat als Gesamtheit eine Länge von 16 alphanumerischen Stellen. Das Präfix bleibt gleich und identifiziert den Erfasser (Firma etc.). Weitere Infos siehe Merkblatt 2015 zur SIA Norm 405, Kapitel 2.1.3.8 Objektidentifikatoren (OID). Die OID muss stabil und eindeutig sein für alle Objekte und Klassen. Die OIDs müssen mit einem auf https://www.interlis.ch/dienste/oid-bestellen registrierten Präfix und einem Postfix erstellt werden. | 1 | [Standard OID] |  |  | 50001 | Ja |  |  |  |  | 3
4 | Anlage | Letzte_Aenderung | Letzte Änderung des Objektes | 1 | [Datum] |  | DH | 50002 |  |  | Ja |  | Fachlich | 4
5 | Anlage | Bemerkung | Allgemeine Bemerkung | 0..1 | [Text] |  |  | 50003 | [5 empty] | 5
6 | Anlage | Hauptbauwerk | Falls ein Bauwerk aus mehreren Teilen besteht, können diese verschachtelt werden. Im Falle eines Nebenbauwerks wird über dieses Attribut eine Verknüpfung mit einem Hauptbauwerk beschrieben. Im Falle eines Hauptbauwerks wird das Attribut nicht ausgefüllt. | 0..1 | [Standard OID] |  |  | 50004 | [5 empty] | 6
7 | Anlage | OBJ_ID_FK_Kataster | Jede Anlage sollte auch im Teilmodell GWP 13.1 vorhanden sein. Um diese zu verknüpfen, muss die OID des Objektes im Teilmodell GWP 13.1 hier abgefüllt werden. | 0..1 | [Standard OID] |  | TB | 50005 |  |  | Ja, zudem muss das referenzierte Objekt im Datensatz 13.1 vorhanden sein, falls ein Datensatz 13.1 vorhanden ist |  | Fachlich | 7
8 | Anlage | Sanierungsjahr | Jahreszahl der letzten Sanierung | 0 .. 1 | [Jahr] |  |  | 50006 | [5 empty] | 8
9 | Anlage | Status |  | 1 | ausser_Betrieb | Objekt ist ausser Betrieb, könnte aber wieder in Betrieb gesetzt werden. | BU | 50007 | Ja |  |  |  | Darstellungsrelevant (gemäss Darstellungskatalog) | 9
10 | Anlage | Status |  |  | ausser_Betrieb.Reserve | Objekt ist ausser Betrieb, wurde als Reserve erstellt und könnte wieder in Betrieb gesetzt werden. | [7 empty] | 10
11 | Anlage | Status |  |  | in_Betrieb | Objekt steht in Betrieb. | [7 empty] | 11
12 | Anlage | Status |  |  | in_Betrieb.provisorisch | Provisorisch erstelltes Objekt, welches temporär ein anderes Objekt ersetzt (z.B. nach Schadenfall) | [7 empty] | 12
13 | Anlage | Status |  |  | in_Betrieb.wird_aufgehoben | Objekt soll aufgehoben werden. | [7 empty] | 13
14 | Anlage | Status |  |  | tot | Objekt wurde vom Versorgungsnetz abgehängt und kann nicht mehr in Betrieb gesetzt werden. | [7 empty] | 14
15 | Anlage | Status |  |  | tot.rueckgebaut | Objekt wurde vom Versorgungsnetz abgehängt und rückgebaut. | [7 empty] | 15
16 | Anlage | Status |  |  | unbekannt | Es ist nicht bekannt, welchen Status das Objekt hat. | [7 empty] | 16
17 | Anlage | Status |  |  | weitere | [8 empty] | 17
18 | Anlage | Status |  |  | weitere.Berechnungsvariante | Objekt wurde nur zur Berechnung von verschiedenen Variantenstudien gebraucht, besteht aber in Wirklichkeit nicht. | [7 empty] | 18
19 | Anlage | Status |  |  | weitere.geplant | Objekt ist gemäss GWP Massnahmenplanung eingeplant, aber noch nicht erstellt. | [7 empty] | 19
20 | Anlage | Status |  |  | weitere.Konzept | Objekt ist gemäss einem Technischen Konzept zu einer Regionalplanung geplant. Der Wert wird nur durch das AWA ausgefüllt. | [7 empty] | 20
21 | Anlage | Status |  |  | weitere.Projekt | Objekt wurde ausserhalb der GWP Erarbeitung geplant (im Rahmen eines separaten Projekts) | [7 empty] | 21
22 | Anlage | WBW_Basisjahr | Diese Angabe bezieht sich auf das Basisjahr für die Berechnung des Wiederbeschaffungswerts (WBW). Basisjahr und Wiederbeschaffungswert müssen beide ausgefüllt sein. | 0 .. 1 | [Jahr] |  | F | 50009 |  |  | Ja, wenn unter Attribut Wiederbeschaffungswert ein Wert eingetragen ist. |  | Fachlich | 25
23 | Anlage | Wiederbeschaffungswert | Diese Angabe bezieht sich auf den Wiederbeschaffungswert (WBW) eines Bauwerks und bezieht sich auf das Basisjahr. Basisjahr und Wiederbeschaffungswert müssen beide ausgefüllt sein. | 0 .. 1 | [CHF] |  |  | 50010 | [5 empty] | 26
24 | Anlage | Aufbereitungsart | Das Attribut definiert, ob unter normalen Betriebsbedingungen das Wasser aufbereitet wird. | 1 |  |  |  | (50012) |  |  | Ja und angeben, dass Attribut gemäss Bund erforderlich ist. |  | Fachlich | 28
25 | Anlage | Aktivkohle | Aufbereitung mittels Aktivkohle | 1 | ja |  |  | (50013) |  |  | Ja, falls Attribut "Aufbereitungsanlage"="ja" |  | Fachlich | 29
26 | Anlage |  |  |  | nein | [8 empty] | 30
27 | Anlage | Entkeimung_Chlor | Entkeimung mittels Chlor | 1 | ja |  |  | (50014) |  |  | Ja, falls Attribut "Aufbereitungsanlage"="ja" |  | Fachlich | 31
28 | Anlage |  |  |  | nein | [8 empty] | 32
29 | Anlage | Entkeimung_Ozon | Entkeimung mittels Ozon | 1 | ja |  |  | (50015) |  |  | Ja, falls Attribut "Aufbereitungsanlage"="ja" |  | Fachlich | 33
30 | Anlage |  |  |  | nein | [8 empty] | 34
31 | Anlage | Entkeimung_UV | Entkeimung mittels UV | 1 | ja |  |  | (50016) |  |  | Ja, falls Attribut "Aufbereitungsanlage"="ja" |  | Fachlich | 35
32 | Anlage |  |  |  | nein | [8 empty] | 36
33 | Anlage | Filtration | Aufbereitung mittels Raumfilter (z.B. Sandfilter; für die Membranfiltration ist eine separate Aufbereitungsart reserviert) | 1 | ja |  |  | (50017) |  |  | Ja, falls Attribut "Aufbereitungsanlage"="ja" |  | Fachlich | 37
34 | Anlage |  |  |  | nein | [8 empty] | 38
35 | Anlage | Flockung | Verfahren, um Feststoffpartikel im Wasser zu grösseren Flocken zu vereinen zur erleichterten Feststoffentfernung | 1 | ja |  |  | (50018) |  |  | Ja, falls Attribut "Aufbereitungsanlage"="ja" |  | Fachlich | 39
36 | Anlage |  |  |  | nein | [8 empty] | 40
37 | Anlage | Membranfiltration | Aufbereitung mittels Flächenfilter, z.B. Ultrafiltration (für die Raumfiltration ist die separate Aufbereitungsart "Filtration" reserviert) | 1 | ja |  |  | (50019) |  |  | Ja, falls Attribut "Aufbereitungsanlage"="ja" |  | Fachlich | 41
38 | Anlage |  |  |  | nein | [8 empty] | 42
39 | Anlage | Aufbereitung_vorsorglich | Dieses Attribut besagt, ob im Normalbetrieb die Aufbereitung rein vorsorglich geschieht. | 0..1 | ja | Ja, die Aufbereitung geschieht rein vorsorglich. |  | 50020 | [5 empty] | 43
40 | Anlage | Aufbereitung_vorsorglich |  |  | nein | Nein, die Aufbereitung geschieht nicht rein vorsorglich. Sie ist aufgrund der Qualität des Wassers notwendig. | [7 empty] | 44
41 | Anlage | Aufbereitung_vorsorglich |  |  | unbestimmt | Es ist unbekannt, ob das Trinkwasser vorsorglich oder im normalen Betrieb notwendiger massen aufbereitet wird. | [7 empty] | 45
42 | Anlage | Ausgangsdruck_geplant | Attribut für geplante Änderung des Ausgangsdrucks gemäss GWP. Es ist bei der Art "Schacht.Druckreduzierschacht" anzugeben. | 0 .. 1 | [bar] |  |  | 50021 |  |  |  |  | Fachlich (relevant für Beschriftung [siehe Sheet "Text-Stil"] gemäss Darstellungskatalog), es kann aber auf eine Warnmeldung verzichtet werden, weil nicht notwendigerweise eine Druckanpassung erfolgt | 46
43 | Anlage | Ausgangsdruck_Ist | Ausgangsdruck bei Druckreduzierschacht | 0 .. 1 | [bar] |  |  | (50022) |  |  | Ja, falls Art=Schacht.Druckreduzierschacht (erwähnen, dass darstellungsrelevant) |  | Fachlich (relevant für Beschriftung [siehe Sheet "Text-Stil"] gemäss Darstellungskatalog) | 47
44 | Anlage | Ausloesung_Loeschklappe | Bei der Anlage ist anzugeben, ob damit die Löschklappe des Reservoirs ausgelöst werden kann. Diese Information ist relevant, wenn die Rückhaltung der bestehenden Löschreserven steuerungstechnisch erfolgt. | 0..1 | ja |  |  | (50023) |  |  | Ja, falls Art = Fernsteuerung_Ueberwachung, Leitsystem, Bedienerfelder, Betriebszentrale, Betriebszentrale.Hauptzentrale, Betriebszentrale.Nebenzentrale |  | Fachlich | 48
45 | Anlage | Ausloesung_Loeschklappe |  |  | nein | [8 empty] | 49
46 | Anlage | Datenuebertragung | Art der Datenübertragung | 0..1 | eigene_Uebertragungsleitung | Eigene Übertragungsleitung (Steuerkabel vorhanden) |  | 50024 | [5 empty] | 50
47 | Anlage | Datenuebertragung |  |  | Mietleitung | Gemietete Übertragungsleitung (z.B. Kabel von Kommunikationsanbieter) | [7 empty] | 51
48 | Anlage | Datenuebertragung |  |  | Funk | Übertragung über Funk | [7 empty] | 52
49 | Anlage | Datenuebertragung |  |  | diverse | Andere Übertragungsart vorhanden, z.B. drahtlose Internetübermittlung | [7 empty] | 53
50 | Anlage | Druckhorizont_Ausgang_geplant | Höhe der Anlage inkl. Ausgangsdruck (1 bar entspricht dabei 10 m), ist der Druckhorizont beim Ausgang einer Druckreduktion gemäss GWP | 0 .. 1 | [m ü. M.] |  |  | 50025 | [5 empty] | 54
51 | Anlage | Druckhorizont_Ausgang_Ist | Höhe der Anlage inkl. Ausgangsdruck (1 bar entspricht dabei 10 m), ist der Druckhorizont beim Ausgang einer Druckreduktion in m ü. M. | 0 .. 1 | [m ü. M.] |  |  | 50026 | [5 empty] | 55
52 | Anlage | Eingangsdruck_geplant | Attribut für geplante Änderung des Eingangsdrucks gemäss GWP. Es ist bei der Art "Schacht.Druckreduzierschacht" anzugeben. | 0 .. 1 | [bar] |  |  | 50028 |  |  |  |  | Fachlich (relevant für Beschriftung [siehe Sheet "Text-Stil"] gemäss Darstellungskatalog), es kann aber auf eine Warnmeldung verzichtet werden, weil nicht notwendigerweise eine Druckanpassung erfolgt | 57
53 | Anlage | Eingangsdruck_Ist | Eingangsdruck bei Druckreduzierschacht und Druckbrecher | 0 .. 1 | [bar] |  |  | (50029) |  |  | Ja, falls Art=Schacht.Druckreduzierschacht (erwähnen, dass darstellungsrelevant) |  | Fachlich (relevant für Beschriftung [siehe Sheet "Text-Stil"] gemäss Darstellungskatalog) | 58
54 | Anlage | Energiebedarf |  | 0..1 |  |  |  | 50030 | [5 empty] | 59
55 | Anlage | Energiebedarf_Ist | Diese Angabe bezieht sich auf den elektrischen Energiebedarf in kWh bezogen auf m^3 Wasser im Istzustand. | 0 .. 1 | [kWh/m^3] |  |  | 50031 | [5 empty] | 60
56 | Anlage | Energiebedarf_geplant | Diese Angabe bezieht sich auf den elektrischen Energiebedarf in kWh bezogen auf m^3 Wasser im Planungsstand gemäss GWP | 0 .. 1 | [kWh/m^3] |  |  | 50032 | [5 empty] | 61
57 | Anlage | Fernwirken | Es ist anzugeben, ob von der Anlage aus auch andere Anlagen gesteuert werden. | 0..1 | ja |  |  | 50033 | [5 empty] | 62
58 | Anlage | Fernwirken |  |  | nein | [8 empty] | 63
59 | Anlage | Messung_Ab | Wird bei der Anlage die Ablaufmenge gemessen. | 0..1 | ja |  |  | 50035 | [5 empty] | 65
60 | Anlage | Messung_Ab |  |  | nein | [8 empty] | 66
61 | Anlage | Messung_Zu | Angabe, ob die Zulaufmenge gemessen wird | 0..1 | ja |  |  | 50036 | [5 empty] | 67
62 | Anlage | Messung_Zu |  |  | nein | [8 empty] | 68
63 | Anlage | Steuerung | Angabe, ob auf der Anlage vor Ort eine Steuerung vorhanden ist | 0..1 | ja |  |  | 50037 | [5 empty] | 69
64 | Anlage | Steuerung |  |  | nein | [8 empty] | 70
65 | Anlage | Steuerung |  |  | unbestimmt | [8 empty] | 71
66 | Anlage | Subventionsberechtigung | Das Attribut weist die Beitragsberechtigung des Bauwerks für den Planungszustand aus. Die Beitragsberechtigung ist unabhängig vom Beitragssatz der Wasserversorgung. | 1 | nicht_berechtigt | 0 %: Das Bauwerk ist nicht beitragsberechtigt und erhält somit keine Beiträge vom Kanton. | F | 50038 |  |  | Ja |  | Fachlich | 72
67 | Anlage | Subventionsberechtigung |  |  | vollstaendig_berechtigt | 100 %: Das Bauwerk ist vollständig beitragsberechtigt und erhält somit Beiträge vom Kanton. | [7 empty] | 73
68 | Anlage | Subventionsberechtigung |  |  | unbestimmt | Die Beitragsberechtigung ist unklar. | [7 empty] | 74
69 | Anlage | Wasserspiegel_geplant | Diese Angabe bezieht sich auf den geplanten Wasserspiegel beim Druckbrecherschacht gemäss GWP. | 0 .. 1 | [m ü. M.] |  |  | 50039 |  |  |  |  | Fachlich (relevant für Beschriftung [siehe Sheet "Text-Stil"] gemäss Darstellungskatalog), es kann aber auf eine Warnmeldung verzichtet werden, weil nicht notwendigerweise eine Druckanpassung erfolgt | 75
70 | Anlage | Wasserspiegel_Ist | Diese Angabe bezieht sich auf den aktuellen Wasserspiegel beim Druckbrecherschacht. | 0 .. 1 | [m ü. M.] |  |  | (50040) |  |  | Ja, falls Art=Schacht.Druckbrecher, Schacht.Druckreduzierschacht (erwähnen, dass darstellungsrelevant) |  | Fachlich (relevant für Beschriftung [siehe Sheet "Text-Stil"] gemäss Darstellungskatalog) | 76
71 | Anlage | Unverzichtbare_Anlage | Die Kantone bezeichnen aufgrund einer Risikoabschätzung die für die Versorgung unverzichtbaren Anlagen (siehe genauere Beschreibung in der Modelldokumentation MGDM 66.1). Für die Erfassung gilt: Das Attribut ist bis auf weiteres auf "unbestimmt" zu setzen. Dies gilt, bis eine präzisere Attributdefinition vorliegt. | 0..1 | ja | Unverzichtbar |  | 50008 | [5 empty] | 22
72 | Anlage | Unverzichtbare_Anlage |  |  | nein | Nicht unverzichtbar | [7 empty] | 23
73 | Anlage | Unverzichtbare_Anlage |  |  | unbestimmt | Es ist nicht bekannt, ob die WV-Anlage unverzichtbar ist. | [7 empty] | 24
74 | Anlage | Bezugsgewaesser | Dieses Attribut wird durch das AWA ausgefüllt und muss daher nicht angegeben werden. Dieses Attribut ist nur für Anlagen der Art "Grundwasseranreicherung" relevant. Es bezeichnet die Art der Herkunft des versickerten Wassers (Oberflächenwasser oder Grundwasser) und gibt bei Oberflächenwasser zusätzlich den Namen des Oberflächengewässers für den Wasserbezug an (bei Uferfiltrat Name des speisenden Oberflächengewässers). Dabei ist bei einer Oberflächenwasserentnahme die folgende Schreibweise zu wählen: "Oberflächenwasser, Aare". | 0..1 | [Text] |  | TB | 50011 |  |  |  | Attribut soll leer sein. | Fachlich | 27
75 | Anlage | Druckzone_Text | Die Bauwerke verschiedener Druckzonen werden in Plandarstellungen der Informationsplattform Wasser (IPW) unterschiedlich eingefärbt. Als Vorgabe gilt, dass nur der Namen geschrieben wird (z.B. "Dorf" statt "Druckzone Dorf") Beim Status "tot" oder "ausser_Betrieb" muss die entsprechende Druckzone mit "Alt_ausser_Betrieb" angegeben werden. Bei Anlagen an der Grenze von Druckzonen (z.B. bei Druckreduzierventilen, Stufenpumpwerken) ist der Druck der höheren Druckzone massgebend. | 1 | [Text] |  | TK | 50027 | Ja |  |  |  | Darstellungsrelevant (gemäss Darstellungskatalog) | 56
76 | Anlage | Max_Versickerung | Das Attribut bezieht sich auf Anreicherungsanlagen (Attribut der Art "Grundwasseranreicherung"). Mit diesem Attribut wird die maximale Versickerungsmenge der Anlage in m^3/d angegeben. | 0 .. 1 | [m^3/d] |  |  | (50034) |  |  | Ja, falls Art=Aufbereitungsanlage.Grundwasseranreicherung.oberirdisch, Aufbereitungsanlage.Grundwasseranreicherung.unterirdisch, Aufbereitungsanlage.Grundwasseranreicherung.kombiniert, Aufbereitungsanlage.Grundwasseranreicherung.unbestimmt, |  | Fachlich | 64
77 | Anlage | DatenherrRef | Fremdschlüssel zu dem zugehörigen Datenherr in der Klasse "Organisation" | 1 | [Standard OID] |  | DH | 50041 |  |  | Ja |  | Fachlich | 77
78 | Anlage | DatenlieferantRef | Angabe der Organisation, welche die Daten liefert [Fremdschlüsselverknüpfung auf die Organisation in der zentralen Organisationstabelle]. | 1 | [Standard OID] |  | DH | 50042 |  |  | Ja |  | Fachlich | 78
79 | Bezug_Nutzungsrecht | [12 empty] | 79
80 | Falls über einen Anlage (Quellen, Schächte etc.) mehrere Liefervereinbarungen abgewickelt werden, sind hier mehrere Verträge zu erfassen. | [12 empty] | 80
81 | Bezug_Nutzungsrecht | OID | Ein Objektidentifikator (OID) besteht aus einem Präfix- und einem Postfix-Anteil und hat als Gesamtheit eine Länge von 16 alphanumerischen Stellen. Das Präfix bleibt gleich und identifiziert den Erfasser (Firma etc.). Weitere Infos siehe Merkblatt 2015 zur SIA Norm 405, Kapitel 2.1.3.8 Objektidentifikatoren (OID). Die OID muss stabil und eindeutig sein für alle Objekte und Klassen. Die OIDs müssen mit einem auf https://www.interlis.ch/dienste/oid-bestellen registrierten Präfix und einem Postfix erstellt werden. | 1 | [Standard OID] |  |  | 51001 | Ja |  |  |  |  | 81
82 | Bezug_Nutzungsrecht | Letzte_Aenderung | Letzte Änderung des Objektes | 1 | [Datum] |  | DH | 51002 |  |  | Ja |  | Fachlich | 82
83 | Bezug_Nutzungsrecht | Bemerkung | Allgemeine Bemerkung | 0..1 | [Text] |  |  | 51003 | [5 empty] | 83
84 | Bezug_Nutzungsrecht | Beginn | Die Angabe bezieht sich auf den Beginn der Nutzungsdauer eines Nutzungsrechts. | 1 | [Jahr] | Bei unbekanntem Startdatum den Wert 1800 verwenden. | S | 51004 |  |  | Ja |  | Fachlich | 84
85 | Bezug_Nutzungsrecht | Ende | Die Angabe bezieht sich auf das Ende der Nutzungsdauer eines Nutzungsrechts. | 1 | [Jahr] | Bei unbekanntem Enddatum den Wert 2500 verwenden. | S | 51005 |  |  | Ja |  | Fachlich | 85
86 | Bezug_Nutzungsrecht | Status | Das Attribut dient zur Dokumentation, ob das Nutzungsrecht bereits besteht bzw. gemäss GWP geändert werden soll. | 0..1 | bestehend | Es besteht eine Vereinbarung |  | 51006 | [5 empty] | 86
87 | Bezug_Nutzungsrecht | Status |  |  | bestehend.geplant_aufloesen | Die bestehende Vereinbarung soll aufgelöst werden | [7 empty] | 87
88 | Bezug_Nutzungsrecht | Status |  |  | bestehend.geplant_geaendert | Das bestehende Nutzungsrecht soll angepasst werden. In diesem Fall sollen Aspekte des Nutzungsrechts geändert werden (z.B. Wassermengen) | [7 empty] | 88
89 | Bezug_Nutzungsrecht | Status |  |  | bestehend.geplant_unveraendert | Die bestehende Vereinbarung soll unverändert bestehen bleiben | [7 empty] | 89
90 | Bezug_Nutzungsrecht | Status |  |  | neu | Es wird eine neue Vereinbarung erstellt | [7 empty] | 90
91 | Bezug_Nutzungsrecht | Typ |  | 1 | Konzession | Es existiert eine Gebrauchswasserkonzession des Kantons Bern für die Entnahme von Wasser mit einer Wassergewinnungsanlage. | K | 51007 |  |  | Ja |  | Fachlich | 91
92 | Bezug_Nutzungsrecht | Typ |  |  | Ehehaftes_Recht | Ehehaftes Wasserrecht für die Entnahme von Wasser aus einer Wassergewinnungsanlage. Das ehehafte Recht hat seinen Ursprung in einer früheren Rechtsordnung, die heute nicht mehr besteht. Ehehafte Rechte können nach heutigem Recht nicht mehr neu begründet werden. | [7 empty] | 92
93 | Bezug_Nutzungsrecht | Typ |  |  | Bewilligung | Es besteht eine Bewilligung des Kantons Bern für die Entnahme von Wasser aus einer Wassergewinnungsanlage. | [7 empty] | 93
94 | Bezug_Nutzungsrecht | Typ |  |  | Liefervereinbarung | Es besteht ein Wasserliefervertrag zur Wasserbeschaffung. Es ist je das Attribut "WasserliefervertragBerechtigterRef" sowie "WasserliefervertragLieferantRef" zu erfassen. | [7 empty] | 94
95 | Bezug_Nutzungsrecht | Typ |  |  | anderes | Es besteht ein anderes Nutzungsrecht zur Wasserbeschaffung. | [7 empty] | 95
96 | Bezug_Nutzungsrecht | Typ |  |  | unbekannt | Trotz Abklärungsversuchen ist der Typ des Nutzungsrechts unbekannt. | [7 empty] | 96
97 | Bezug_Nutzungsrecht | Umfang_lmin | Maximaler Spitzenbezug gemäss Konzession | 1 | [l/min] | Wert -1 verwenden, wenn unbekannt / nicht definiert. | TK | 51008 |  |  | Ja, falls Typ = Konzession |  | Fachlich | 97
98 | Bezug_Nutzungsrecht | Umfang_Jahr | Maximaler jährlicher Bezug gemäss Konzession | 1 | [m^3/a] | Wert -1 verwenden, wenn unbekannt / nicht definiert. | TK | 51009 |  |  | Ja |  | Fachlich | 98
99 | Bezug_Nutzungsrecht | Umfang_m3d | Maximaler täglicher Bezug gemäss Liefervereinbarung (Wasserliefervertrag) | 1 | [m^3/d] | Wert -1 verwenden, wenn unbekannt / nicht definiert | TK | 51010 |  |  | Ja, falls Typ = Liefervereinbarung |  | Fachlich | 99
100 | Bezug_Nutzungsrecht | Umfang_max | Technisch limitierter Spitzenbezug gemäss Liefervereinbarung (Wasserliefervertrag) | 1 | [l/min] | Wert -1 verwenden, wenn unbekannt / nicht definiert | TK | 51011 |  |  | Ja |  | Fachlich | 100
101 | Bezug_Nutzungsrecht | DatenherrRef | Fremdschlüssel zu dem zugehörigen Datenherr in der Klasse "Organisation" | 1 | [Standard OID] |  | DH | 51012 |  |  | Ja |  | Fachlich | 101
102 | Bezug_Nutzungsrecht | DatenlieferantRef | Angabe der Organisation, welche die Daten liefert [Fremdschlüsselverknüpfung auf die Organisation in der zentralen Organisationstabelle] | 1 | [Standard OID] |  | DH | 51013 |  |  | Ja |  | Fachlich | 102
103 | Bezug_Nutzungsrecht | AnlageWVRef | Fremdschlüssel zu dem zugehörigen Bauwerk Klasse "Anlage" | 1..n | [Standard OID] |  | TB | 51014 | Ja |  |  |  | Darstellungsrelevant (gemäss Darstellungskatalog) | 103
104 | Bezug_Nutzungsrecht | WasserliefervertragBerechtigterRef | Fremdschlüssel zu dem zugehörigen Berechtigten des Nutzungsrechtes aus der Klasse "Organisation" Mit einer Übergabestelle können mehrere Verträge und mehrere Bezugsberechtige verknüpft sein (z.B. gegenseitige Lieferung). Bei mehreren Bezugsberechtigten an einer Übergabestelle sind mehrere Verträge zu erfassen. | 0 .. 1 | [Standard OID] |  |  | 51015 | [5 empty] | 104
105 | Bezug_Nutzungsrecht | WasserliefervertragLieferantRef | Fremdschlüssel zu dem zugehörigen Lieferant des Nutzungsrechtes aus der Klasse "Organisation" Mit einer Übergabestelle können mehrere Verträge und mehrere Wasserlieferanten verknüpft sein (z.B. gegenseitige Lieferung). | 0 .. 1 | Organisation |  |  | 51016 | [5 empty] | 105
106 | Bezug_Nutzungsrecht | NotnutzungsberechtigterRef | Fremdschlüssel zu dem zugehörigen Nutzer aus der Klasse "Organisation", der berechtigt ist, im Falle einer Trinkwasserversorgung in schweren Mangellagen Wasser zu nutzen | 0 .. 1 | Organisation |  |  | 51017 | [5 empty] | 106
107 | Dokument | [12 empty] | 107
108 | Dokumente für ergänzende Informationen zu Anlagen (Bilder, Pläne) oder Nutzungsrechten (Verträge) Dokumentenanhänge werden manuell über die DB SBW erfasst. Sie können nicht über Binärcode in XTF-Dateien in die IPW importiert werden. | [12 empty] | 108
109 | Dokument | OID | Ein Objektidentifikator (OID) besteht aus einem Präfix- und einem Postfix-Anteil und hat als Gesamtheit eine Länge von 16 alphanumerischen Stellen. Das Präfix bleibt gleich und identifiziert den Erfasser (Firma etc.). Weitere Infos siehe Merkblatt 2015 zur SIA Norm 405, Kapitel 2.1.3.8 Objektidentifikatoren (OID). Die OID muss stabil und eindeutig sein für alle Objekte und Klassen. Die OIDs müssen mit einem auf https://www.interlis.ch/dienste/oid-bestellen registrierten Präfix und einem Postfix erstellt werden. | 1 | [Standard OID] |  |  | 52001 | [5 empty] | 109
110 | Dokument | Letzte_Aenderung | Letzte Änderung des Objektes | 1 | [Datum] |  |  | 52002 | [5 empty] | 110
111 | Dokument | Bemerkung | Allgemeine Bemerkung | 0..1 | [Text] |  |  | 52003 | [5 empty] | 111
112 | Dokument | Dokument | PDF Datei des Dokumentes | 0..1 | [Blackbox Binary] |  |  | 52004 | [5 empty] | 112
113 | Dokument | Dokumenttitel | Titel des Dokumentes | 1 | [Text] |  |  | 52005 | [5 empty] | 113
114 | Dokument | Kategorie |  | 0..1 | andere |  |  | 52006 | [5 empty] | 114
115 | Dokument | Kategorie |  |  | Ausfuehrungsplan | [8 empty] | 115
116 | Dokument | Kategorie |  |  | Betriebsvorschrift | [8 empty] | 116
117 | Dokument | Kategorie |  |  | Bild | [8 empty] | 117
118 | Dokument | Kategorie |  |  | Detailplan | [8 empty] | 118
119 | Dokument | Kategorie |  |  | Konzession | [8 empty] | 119
120 | Dokument | Kategorie |  |  | Schemaplan | [8 empty] | 120
121 | Dokument | Kategorie |  |  | Uebersichtsplan | [8 empty] | 121
122 | Dokument | Kategorie |  |  | Vertrag | [8 empty] | 122
123 | Dokument | AnlageWVRef | Fremdschlüssel zu dem zugehörigen Bauwerk Klasse "Anlage" (Klasse ABSTRACT wird erweitert durch die verschiedenen Bauwerksklassen) | 0..n | [Standard OID] |  |  | 52007 | [5 empty] | 123
124 | Dokument | Bezug_NutzungsrechtRef | Fremdschlüssel zu der Klasse "Bezug_Nutzungsrecht" | 0..n | [Standard OID] |  |  | 52008 | [5 empty] | 124
125 | Foerderanlage | [12 empty] | 125
126 | Ergänzende Informationen zur Klasse "Foerderanlage" für GWP und den Betrieb der Wasserversorgung | [12 empty] | 126
127 | Foerderanlage | OID | Ein Objektidentifikator (OID) besteht aus einem Präfix- und einem Postfix-Anteil und hat als Gesamtheit eine Länge von 16 alphanumerischen Stellen. Das Präfix bleibt gleich und identifiziert den Erfasser (Firma etc.). Weitere Infos siehe Merkblatt 2015 zur SIA Norm 405, Kapitel 2.1.3.8 Objektidentifikatoren (OID). Die OID muss stabil und eindeutig sein für alle Objekte und Klassen. Die OIDs müssen mit einem auf https://www.interlis.ch/dienste/oid-bestellen registrierten Präfix und einem Postfix erstellt werden. | 1 | [Standard OID] |  |  | 53001 | Ja |  |  |  |  | 127
128 | Foerderanlage | Letzte_Aenderung | Letzte Änderung des Objektes | 1 | [Datum] |  | DH | 53002 |  |  | Ja |  | Fachlich | 128
129 | Foerderanlage | Bemerkung | Allgemeine Bemerkung | 0..1 | [Text] |  |  | 53003 | [5 empty] | 129
130 | Foerderanlage | Hauptbauwerk | Falls ein Bauwerk aus mehreren Teilen besteht, können diese verschachtelt werden. Im Falle eines Nebenbauwerks wird über dieses Attribut eine Verknüpfung mit einem Hauptbauwerk beschrieben. Im Falle eines Hauptbauwerks wird das Attribut nicht ausgefüllt. | 0..1 | [Standard OID] |  |  | 53004 | [5 empty] | 130
131 | Foerderanlage | OBJ_ID_FK_Kataster | Jede Förderanlage sollte auch im Teilmodell GWP 13.1 vorhanden sein. Um diese zu verknüpfen, muss die OID des Objektes im Teilmodell GWP 13.1 hier abgefüllt werden. | 0..1 | [Standard OID] |  | TB | (53005) |  |  | Ja, zudem muss das referenzierte Objekt im Datensatz 13.1 vorhanden sein, falls ein Datensatz 13.1 vorhanden ist |  | Fachlich | 131
132 | Foerderanlage | Sanierungsjahr | Jahreszahl der letzten Sanierung | 0 .. 1 | [Jahr] |  |  | 53006 | [5 empty] | 132
133 | Foerderanlage | Status |  | 1 | ausser_Betrieb | Objekt ist ausser Betrieb, könnte aber wieder in Betrieb gesetzt werden. | BU | 53007 | Ja |  |  |  | Darstellungsrelevant (gemäss Darstellungskatalog) | 133
134 | Foerderanlage | Status |  |  | ausser_Betrieb.Reserve | Objekt ist ausser Betrieb, wurde als Reserve erstellt und könnte wieder in Betrieb gesetzt werden. | [7 empty] | 134
135 | Foerderanlage | Status |  |  | in_Betrieb | Objekt steht in Betrieb. | [7 empty] | 135
136 | Foerderanlage | Status |  |  | in_Betrieb.provisorisch | Provisorisch erstelltes Objekt, welches temporär ein anderes Objekt ersetzt (z.B. nach Schadenfall). | [7 empty] | 136
137 | Foerderanlage | Status |  |  | in_Betrieb.wird_aufgehoben | Objekt soll aufgehoben werden. | [7 empty] | 137
138 | Foerderanlage | Status |  |  | tot | Objekt wurde vom Versorgungsnetz abgehängt und kann nicht mehr in Betrieb gesetzt werden. | [7 empty] | 138
139 | Foerderanlage | Status |  |  | tot.rueckgebaut | Objekt wurde vom Versorgungsnetz abgehängt und rückgebaut. | [7 empty] | 139
140 | Foerderanlage | Status |  |  | unbekannt | Es ist nicht bekannt, welchen Status das Objekt hat. | [7 empty] | 140
141 | Foerderanlage | Status |  |  | weitere | [8 empty] | 141
142 | Foerderanlage | Status |  |  | weitere.Berechnungsvariante | Objekt wurde nur zur Berechnung von verschiedenen Variantenstudien gebraucht, besteht aber in Wirklichkeit nicht. | [7 empty] | 142
143 | Foerderanlage | Status |  |  | weitere.geplant | Objekt ist gemäss GWP Massnahmenplanung eingeplant, aber noch nicht erstellt. | [7 empty] | 143
144 | Foerderanlage | Status |  |  | weitere.Konzept | Objekt ist gemäss einem Technischen Konzept zu einer Regionalplanung geplant. Der Wert wird nur durch das AWA ausgefüllt. | [7 empty] | 144
145 | Foerderanlage | Status |  |  | weitere.Projekt | Objekt wurde ausserhalb der GWP Erarbeitung geplant (im Rahmen eines separaten Projekts) | [7 empty] | 145
146 | Foerderanlage | WBW_Basisjahr | Diese Angabe bezieht sich auf das Basisjahr für die Berechnung des Wiederbeschaffungswerts (WBW). Basisjahr und Wiederbeschaffungswert müssen beide ausgefüllt sein. | 0 .. 1 | [Jahr] |  | F | 53009 |  |  | Ja, wenn unter Attribut Wiederbeschaffungswert ein Wert eingetragen ist. |  | Fachlich | 149
147 | Foerderanlage | Wiederbeschaffungswert | Diese Angabe bezieht sich auf den Wiederbeschaffungswert (WBW) eines Bauwerks und bezieht sich auf das Basisjahr. Basisjahr und Wiederbeschaffungswert müssen beide ausgefüllt sein. | 0 .. 1 | [CHF] |  |  | 53010 | [5 empty] | 150
148 | Foerderanlage | Dauerleistung | Diese Angabe bezieht sich auf die elektrische Dauerleistung der Förderanlage in kW. Sind mehrere Pumpen zusammengefasst, so muss die Dauerleistung in kW jeder einzelnen Pumpe kommagetrennt aufgelistet werden. Pumpen, die nur alternierend betrieben werden können, sind mittels Schrägstrich kombiniert aufzuführen. | 0..1 | [Text] |  |  | (53012) |  |  | Ja, falls Art=Pumpwerk.Hauptpumpwerk, Pumpwerk.Zwischenpumpwerk, Pumpwerk.Druckerhoehungsanlage |  | Fachlich | 156
149 | Foerderanlage | Energiebedarf |  | 0..1 |  |  |  | (53014) |  |  | Ja, falls Art=Pumpwerk.Hauptpumpwerk, Pumpwerk.Zwischenpumpwerk, Pumpwerk.Druckerhoehungsanlage |  | Fachlich | 158
150 | Foerderanlage | Energiebedarf_Ist | Diese Angabe bezieht sich auf den elektrischen Energiebedarf in kWh bezogen auf m^3 Wasser im Istzustand. | 0 .. 1 | [kWh/m^3] |  |  | 53015 | [5 empty] | 159
151 | Foerderanlage | Energiebedarf_geplant | Diese Angabe bezieht sich auf den elektrischen Energiebedarf in kWh bezogen auf m^3 Wasser im Planungsstand gemäss GWP | 0 .. 1 | [kWh/m^3] |  |  | 53016 | [5 empty] | 160
152 | Foerderanlage | Foerderhoehe_manometrisch | Die manometrische Förderhöhe bezeichnet die Höhendifferenz zwischen Pumpenachse und dem Austrittsquerschnitt der Wasserableitung. | 0 .. 1 | [m] |  | TK | 53017 |  |  | Ja |  | Fachlich | 161
153 | Foerderanlage | Foerdermenge_geplant | Künftig geplante installierte mögliche Fördermenge gemäss GWP | 0 .. 1 | [l/min] | Sind mehrere Pumpen zusammengefasst, so muss die totale Fördermenge angegeben werden. Können die Pumpen nur alternierend betrieben werden, so ist die Fördermenge der leistungsstärksten Pumpe anzugeben. |  | 53018 | [5 empty] | 162
154 | Foerderanlage | Foerdermenge_Ist | Die installierte mögliche Fördermenge | 1 | [l/min] | Sind mehrere Pumpen zusammengefasst, so muss die totale Fördermenge angegeben werden. Können die Pumpen nur alternierend betrieben werden, so ist die Fördermenge der leistungsstärksten Pumpe anzugeben. | TK | 53019 |  |  | Ja |  | Fachlich | 163
155 | Foerderanlage | Funktion |  | 1 | FlussSeewasserpumpwerk | Mittels Fluss- / Seewasserfassung wird Wasser aus einem See oder einem Fluss gepumpt und in ein Versorgungsgebiet oder Reservoir gefördert. Genaue Definition mit Beispielen siehe Erfassungsrichtlinie. | K | 53020 | Ja |  |  |  | Darstellungsrelevant (gemäss Darstellungskatalog) | 164
156 | Foerderanlage | Funktion |  |  | Grundwasserpumpwerk | Mittels Grundwasserpumpwerk wird von einem Grundwasserleiter Wasser bezogen und entweder direkt oder über einen Ausgleichsbehälter ins Versorgungsnetz gefördert. Genaue Definition mit Beispiele siehe Erfassungsrichtlinie. | [7 empty] | 165
157 | Foerderanlage | Funktion |  |  | Quellwasserpumpwerk | Mittels Quellwasserpumpwerk wird Quellwasser in ein Versorgungsgebiet und/oder Reservoir gefördert. Generell existiert vor der Pumpe ein Ausgleichsbehälter, welcher den Zulauf (Quellschüttung) und Abgabe ins Versorgungsnetz, ausgleicht. Das Vorhandensein eines Behälters, wird als Nebenbauwerk in der Klasse "Wasserbehaelter" als Art "andere" erfasst. Genaue Definition mit Beispielen siehe Erfassungsrichtlinie. | [7 empty] | 166
158 | Foerderanlage | Funktion |  |  | Stufenpumpwerk | Wasser einer tieferliegenden Druckzone wird mittels einer Förderanlage in eine höhere Druckzone gefördert. Genaue Definition mit Beispielen siehe Erfassungsrichtlinie. | [7 empty] | 167
159 | Foerderanlage | Funktion |  |  | unbekannt | Die Funktion der Förderanlage ist nicht bekannt. | [7 empty] | 168
160 | Foerderanlage | Leistung_geplant | Diese Angabe bezieht sich auf die künftig geplante elektrische Dauerleistung der Förderanlage in kW gemäss GWP. Sind mehrere Pumpen zusammengefasst, so muss die Leistung in kW jeder einzelnen Pumpe kommagetrennt aufgelistet werden. Pumpen, die nur alternierend betrieben werden können, sind mittels Schrägstrich kombiniert aufzuführen. | 0..1 | [Text] |  |  | 53021 | [5 empty] | 169
161 | Foerderanlage | Leistung_max_geplant | Das Attribut beschreibt die künftig geplante maximale elektrische Leistung der Förderanlage in kW gemäss GWP. Sind mehrere Pumpen zusammengefasst, so muss die Leistung in kW jeder einzelnen Pumpe kommagetrennt aufgelistet werden. Pumpen, die nur alternierend betrieben werden können, sind mittels Schrägstrich kombiniert aufzuführen. | 0..1 | [Text] |  |  | 53022 | [5 empty] | 170
162 | Foerderanlage | Subventionsberechtigung | Das Attribut weist die Beitragsberechtigung des Bauwerks für den Planungszustand aus. Die Beitragsberechtigung ist unabhängig vom Beitragssatz der Wasserversorgung. | 1 | nicht_berechtigt | 0 %: Das Bauwerk ist nicht beitragsberechtigt und erhält somit keine Beiträge vom Kanton. | F | 53026 |  |  | Ja |  | Fachlich | 174
163 | Foerderanlage | Subventionsberechtigung |  |  | vollstaendig_berechtigt | 100 %: Das Bauwerk ist vollständig beitragsberechtigt und erhält somit Beiträge vom Kanton. | [7 empty] | 175
164 | Foerderanlage | Subventionsberechtigung |  |  | unbestimmt | Die Beitragsberechtigung ist unklar. | [7 empty] | 176
165 | Foerderanlage | Unverzichtbare_Anlage | Die Kantone bezeichnen aufgrund einer Risikoabschätzung die für die Versorgung unverzichtbaren Anlagen (siehe genauere Beschreibung in der Modelldokumentation MGDM 66.1). Für die Erfassung gilt: Das Attribut ist bis auf weiteres auf "unbestimmt" zu setzen. Dies gilt, bis eine präzisere Attributdefinition vorliegt. | 0..1 | ja | Unverzichtbar | S | 53008 |  |  | Ja und angeben, dass Attribut gemäss Bund erforderlich ist. |  | Fachlich | 146
166 | Foerderanlage | Unverzichtbare_Anlage |  |  | nein | Nicht unverzichtbar | [7 empty] | 147
167 | Foerderanlage | Unverzichtbare_Anlage |  |  | unbestimmt | Es ist nicht bekannt, ob die WV-Anlage unverzichtbar ist. | [7 empty] | 148
168 | Foerderanlage | Alternative_Stromversorgung | Welche Vorbereitungen sind für die alternative Stromversorgung getroffen. | 0..1 | andere | Die Förderanlage kann über andere Energiequellen betrieben werden |  | 53011 | [5 empty] | 151
169 | Foerderanlage | Alternative_Stromversorgung |  |  | Generator | Die Förderanlage kann mit einem Generator betrieben werden | [7 empty] | 152
170 | Foerderanlage | Alternative_Stromversorgung |  |  | keine | Die Förderanlage verfügt über keine alternative Stromversorgung und steht bei einem Stromausfall nicht zur Verfügung. | [7 empty] | 153
171 | Foerderanlage | Alternative_Stromversorgung |  |  | Notstromaggregat | Die Förderanlage kann mit einem Notstromaggregat betrieben werden | [7 empty] | 154
172 | Foerderanlage | Alternative_Stromversorgung |  |  | Notstromanschluss | Die Förderanlage verfügt über einen Notstromanschluss und kann über eine mobile Notstromversorgung betrieben werden | [7 empty] | 155
173 | Foerderanlage | Druckzone_Text | Die Bauwerke verschiedener Druckzonen werden in Plandarstellungen der Informationsplattform Wasser (IPW) unterschiedlich eingefärbt. Als Vorgabe gilt, dass nur der Namen geschrieben wird (z.B. "Dorf" statt "Druckzone Dorf"). Beim Status "tot" oder "ausser_Betrieb" muss die entsprechende Druckzone mit "Alt_ausser_Betrieb" angegeben werden. Bei Anlagen an der Grenze von Druckzonen (z.B. bei Druckreduzierventilen, Stufenpumpwerken) ist der Druck der höheren Druckzone massgebend. | 1 | [Text] |  | TK | 53013 | Ja |  |  |  | Darstellungsrelevant (gemäss Darstellungskatalog) | 157
174 | Foerderanlage | Leistung_max_Ist | Dieses Attribut beschreibt die aktuelle maximale elektrische Leistung einer Förderanlage in kW gemäss GWP. Sind mehrere Pumpen zusammengefasst, so muss die Leistung in kW jeder einzelnen Pumpe kommagetrennt aufgelistet werden. Pumpen, die nur alternierend betrieben werden können, sind mittels Schrägstrich kombiniert aufzuführen. | 0..1 | [Text] |  |  | (53023) |  |  | Ja, falls Art=Pumpwerk.Hauptpumpwerk, Pumpwerk.Zwischenpumpwerk, Pumpwerk.Druckerhoehungsanlage |  | Fachlich | 171
175 | Foerderanlage | Pumpen_Anzahl |  | 0 .. 1 | [Numeric] |  |  | 53024 |  |  |  |  | Fachlich | 172
176 | Foerderanlage | Pumpen_Text | Das Attribut beschreibt die Förderleistung der Förderanlage. Es ist auf die korrekte Schreibweise der Einheiten zu achten als auch auf die Formulierung des Textes. Siehe Beispiele: Falls die Anlage mehrere Betreiber umfasst, müssen Sie die zugewiesene Kapazität pro Eintrag angeben. Ein Eintrag ‘2 x 400' entspricht einer Förderanlage mit 2 Pumpen à 400 l/min, welche gleichzeitig betrieben werden können. Ein Eintrag ‘(2) x 300' entspricht einer Förderanlage mit 2 Pumpen à 300 l/min, die nur alternierend betrieben werden können. Ein Eintrag für eine gemeinsame Nutzung einer Anlage mit einem Pumpwerk mit 6 Aggregaten à 200 l/min mit 2/3 und 1/3 Anteil von 2 Wasserversorgungen entsprich: '2 Anlagen und einmal 4x200 l/min und im Nebenbauwerk 2x200 l/min'. Beispiel für gemeinsame Nutzung einer Anlage : ein PW mit 6 Aggregaten à 200 l/min mit 2/3 und 1/3 Anteil von 2 Wasserversorgungen --> 2 Anlagen und einmal 4x200 l/min und im Nebenbauwerk 2x200 l/min. | 0..1 | [Text] |  | TK | 53025 |  |  | Ja, erwähnen, dass darstellungsrelevant |  | Fachlich (relevant für Beschriftung [siehe Sheet "Text-Stil"] gemäss Darstellungskatalog) | 173
177 | Foerderanlage | DatenherrRef | Angabe der Eigentümerin des Datensatzes [Fremdschlüsselverknüpfung auf die Organisation in der zentralen Organisationstabelle]. | 1 | [Standard OID] |  | DH | 53027 |  |  | Ja |  | Fachlich | 177
178 | Foerderanlage | DatenlieferantRef | Angabe der Organisation, welche die Daten liefert [Fremdschlüsselverknüpfung auf die Organisation in der zentralen Organisationstabelle]. | 1 | [Standard OID] |  | DH | 53028 |  |  | Ja |  | Fachlich | 178
179 | Loescheinrichtung | [12 empty] | 179
180 | Netzunabhängige Löschwasserversorgungseinrichtungen (Löschtanks bei abgelegenen Liegenschaften, Trockenleitungen usw.) | [12 empty] | 180
181 | Loescheinrichtung | OID | Ein Objektidentifikator (OID) besteht aus einem Präfix- und einem Postfix-Anteil und hat als Gesamtheit eine Länge von 16 alphanumerischen Stellen. Das Präfix bleibt gleich und identifiziert den Erfasser (Firma etc.). Weitere Infos siehe Merkblatt 2015 zur SIA Norm 405, Kapitel 2.1.3.8 Objektidentifikatoren (OID). Die OID muss stabil und eindeutig sein für alle Objekte und Klassen. Die OIDs müssen mit einem auf https://www.interlis.ch/dienste/oid-bestellen registrierten Präfix und einem Postfix erstellt werden. | 1 | [Standard OID] |  |  | 54001 | Ja |  |  |  |  | 181
182 | Loescheinrichtung | Letzte_Aenderung | Letzte Änderung des Objektes | 1 | [Datum] |  | DH | 54002 |  |  | Ja |  | Fachlich | 182
183 | Loescheinrichtung | Bemerkung | Allgemeine Bemerkung | 0..1 | [Text] |  |  | 54003 | [5 empty] | 183
184 | Loescheinrichtung | Art |  | 1 | Entnahmestelle_Gewaesser | Entnahmestelle offene natürliche Gewässer (Stauvorrichtung bei kleinen oder Entnahmestelle bei grösseren Gewässern) | K | 54004 | Ja |  |  |  | Darstellungsrelevant (gemäss Darstellungskatalog) | 184
185 | Loescheinrichtung | Art |  |  | Loeschschacht | Einfache Fassung für die Entnahme von Löschwasser (Schachtbrunnen, Vertikalfilterbrunnen) | [7 empty] | 185
186 | Loescheinrichtung | Art |  |  | Loeschwasserbehaelter | Entspricht Löschsilo und anderen gedeckten Löschwasserbehältern. | [7 empty] | 186
187 | Loescheinrichtung | Art |  |  | Loeschweiher | Löschweiher (entspricht Feuerweiher) | [7 empty] | 187
188 | Loescheinrichtung | Baujahr | Jahr der Inbetriebsetzung (Schlussabnahme). Falls unbekannt = 1800 setzen (tiefster Wert des Wertebereichs) | 0 .. 1 | [Jahr] |  |  | 54005 | [5 empty] | 188
189 | Loescheinrichtung | Geometrie | Lage des Löscheinrichtung | 1 | [Koordinaten] |  | G | 54006 | Ja |  |  |  | Darstellungsrelevant (gemäss Darstellungskatalog) | 189
190 | Loescheinrichtung | Hoehe | Diese Angabe bezieht sich auf die Höhe (Terrainkote) der Löscheinrichtung. | 0 .. 1 | [m ü. M.] |  |  | 54007 | [5 empty] | 190
191 | Loescheinrichtung | Hoehenbestimmung |  | 0..1 | genau | Die Höhe wurde per GNSS/Tachymeter bestimmt. |  | 54008 | [5 empty] | 191
192 | Loescheinrichtung | Hoehenbestimmung |  |  | unbekannt | [8 empty] | 192
193 | Loescheinrichtung | Hoehenbestimmung |  |  | ungenau | Die Höhe wurde mit einem Höhenmodell bestimmt. | [7 empty] | 193
194 | Loescheinrichtung | Inhalt | Fassungsvolumen der Löscheinrichtung | 1 | [m^3] |  | TK | 54009 | Ja |  |  |  | Fachlich (relevant für Beschriftung [siehe Sheet "Text-Stil"] gemäss Darstellungskatalog) | 194
195 | Loescheinrichtung | Lagebestimmung |  | 1 | genau | Die Höhe wurde per GNSS/Tachymeter bestimmt. | G | 54010 |  |  | Ja |  | Fachlich | 195
196 | Loescheinrichtung | Lagebestimmung |  |  | unbekannt | [8 empty] | 196
197 | Loescheinrichtung | Lagebestimmung |  |  | ungenau | Die Höhe wurde mit einem Höhenmodell bestimmt. | [7 empty] | 197
198 | Loescheinrichtung | Name_Nummer |  | 1 | [Text] |  | IB | 54011 |  |  | Ja |  | Fachlich | 198
199 | Loescheinrichtung | Sanierungsjahr | Jahreszahl der letzten Sanierung | 0 .. 1 | [Jahr] |  |  | 54012 | [5 empty] | 199
200 | Loescheinrichtung | Standort | Standortbezeichnung der Löscheinrichtung (Nomenklatur, Strasse etc.) | 0..1 | [Text] |  |  | 54013 | [5 empty] | 200
201 | Loescheinrichtung | Status |  | 1 | ausser_Betrieb | Objekt ist ausser Betrieb, könnte aber wieder in Betrieb gesetzt werden. | BU | 54014 | Ja |  |  |  | Darstellungsrelevant (gemäss Darstellungskatalog) | 201
202 | Loescheinrichtung | Status |  |  | ausser_Betrieb.Reserve | Objekt ist ausser Betrieb, wurde als Reserve erstellt und könnte wieder in Betrieb gesetzt werden. | [7 empty] | 202
203 | Loescheinrichtung | Status |  |  | in_Betrieb | Objekt steht in Betrieb. | [7 empty] | 203
204 | Loescheinrichtung | Status |  |  | in_Betrieb.provisorisch | Provisorisch erstelltes Objekt, welches temporär ein anderes Objekt ersetzt (z.B. nach Schadenfall). | [7 empty] | 204
205 | Loescheinrichtung | Status |  |  | in_Betrieb.wird_aufgehoben | Objekt soll aufgehoben werden. | [7 empty] | 205
206 | Loescheinrichtung | Status |  |  | tot | Objekt wurde vom Versorgungsnetz abgehängt und kann nicht mehr in Betrieb gesetzt werden. | [7 empty] | 206
207 | Loescheinrichtung | Status |  |  | tot.rueckgebaut | Objekt wurde vom Versorgungsnetz abgehängt und rückgebaut. | [7 empty] | 207
208 | Loescheinrichtung | Status |  |  | unbekannt | Es ist nicht bekannt, welchen Status das Objekt hat. | [7 empty] | 208
209 | Loescheinrichtung | Status |  |  | weitere | [8 empty] | 209
210 | Loescheinrichtung | Status |  |  | weitere.Berechnungsvariante | Objekt wurde nur zur Berechnung von verschiedenen Variantenstudien gebraucht, besteht aber in Wirklichkeit nicht. | [7 empty] | 210
211 | Loescheinrichtung | Status |  |  | weitere.geplant | Objekt ist gemäss GWP Massnahmenplanung eingeplant, aber noch nicht erstellt. | [7 empty] | 211
212 | Loescheinrichtung | Status |  |  | weitere.Konzept | Objekt ist gemäss einem Technischen Konzept zu einer Regionalplanung geplant. Der Wert wird nur durch das AWA ausgefüllt. | [7 empty] | 212
213 | Loescheinrichtung | Status |  |  | weitere.Projekt | Objekt wurde ausserhalb der GWP Erarbeitung geplant (im Rahmen eines separaten Projekts) | [7 empty] | 213
214 | Loescheinrichtung | DatenherrRef | Angabe der Eigentümerin des Datensatzes [Fremdschlüsselverknüpfung auf die Organisation in der zentralen Organisationstabelle]. | 1 | [Standard OID] |  | DH | 54015 |  |  | Ja |  | Fachlich | 214
215 | Loescheinrichtung | DatenlieferantRef | Angabe der Organisation, welche die Daten liefert [Fremdschlüsselverknüpfung auf die Organisation in der zentralen Organisationstabelle]. | 1 | [Standard OID] |  | DH | 54016 |  |  | Ja |  | Fachlich | 215
216 | Loescheinrichtung | BetreiberRef | Angabe der für den Betrieb des Objektes verantwortlichen Organisation [Fremdschlüsselverknüpfung auf die Organisation in der zentralen Organisationstabelle] | 1 | [Standard OID] |  | BU | 54017 |  |  | Ja |  | Fachlich | 216
217 | Loescheinrichtung | EigentuemerRef | Angabe der Eigentümerin des Objektes [Fremdschlüsselverknüpfung auf die Organisation in der zentralen Organisationstabelle] | 1 | [Standard OID] |  | S | 54018 | Ja |  |  |  | Darstellungsrelevant (gemäss Darstellungskatalog) | 217
218 | Wasserbehaelter | [12 empty] | 218
219 | [13 empty] | 219
220 | Wasserbehaelter | OID | Ein Objektidentifikator (OID) besteht aus einem Präfix- und einem Postfix-Anteil und hat als Gesamtheit eine Länge von 16 alphanumerischen Stellen. Das Präfix bleibt gleich und identifiziert den Erfasser (Firma etc.). Weitere Infos siehe Merkblatt 2015 zur SIA Norm 405, Kapitel 2.1.3.8 Objektidentifikatoren (OID). Die OID muss stabil und eindeutig sein für alle Objekte und Klassen. Die OIDs müssen mit einem auf https://www.interlis.ch/dienste/oid-bestellen registrierten Präfix und einem Postfix erstellt werden. | 1 | [Standard OID] |  |  | 55001 | Ja |  |  |  |  | 220
221 | Wasserbehaelter | Letzte_Aenderung | Letzte Änderung des Objektes | 1 | [Datum] |  | DH | 55002 |  |  | Ja |  | Fachlich | 221
222 | Wasserbehaelter | Bemerkung | Allgemeine Bemerkung | 0..1 | [Text] |  |  | 55003 | [5 empty] | 222
223 | Wasserbehaelter | Hauptbauwerk | Falls ein Bauwerk aus mehreren Teilen besteht, können diese verschachtelt werden. Im Falle eines Nebenbauwerks wird über dieses Attribut eine Verknüpfung mit einem Hauptbauwerk beschrieben. Im Falle eines Hauptbauwerks wird das Attribut nicht ausgefüllt. | 0..1 | [Standard OID] |  |  | 55004 | [5 empty] | 223
224 | Wasserbehaelter | OBJ_ID_FK_Kataster | Jeder Wasserbehälter sollte auch im Teilmodell GWP 13.1 vorhanden sein. Um diese zu verknüpfen, muss die OID des Objektes im Teilmodell GWP 13.1 hier abgefüllt werden. | 0..1 | [Standard OID] |  | TB | (55005) |  |  | Ja, zudem muss das referenzierte Objekt im Datensatz 13.1 vorhanden sein, falls ein Datensatz 13.1 vorhanden ist |  | Fachlich | 224
225 | Wasserbehaelter | Sanierungsjahr | Jahreszahl der letzten Sanierung | 0 .. 1 | [Jahr] |  |  | 55006 | [5 empty] | 225
226 | Wasserbehaelter | Status |  | 1 | ausser_Betrieb | Objekt ist ausser Betrieb, könnte aber wieder in Betrieb gesetzt werden. | BU | 55007 | Ja |  |  |  | Darstellungsrelevant (gemäss Darstellungskatalog) | 226
227 | Wasserbehaelter | Status |  |  | ausser_Betrieb.Reserve | Objekt ist ausser Betrieb, wurde als Reserve erstellt und könnte wieder in Betrieb gesetzt werden. | [7 empty] | 227
228 | Wasserbehaelter | Status |  |  | in_Betrieb | Objekt steht in Betrieb. | [7 empty] | 228
229 | Wasserbehaelter | Status |  |  | in_Betrieb.provisorisch | Provisorisch erstelltes Objekt, welches temporär ein anderes Objekt ersetzt (z.B. nach Schadenfall) | [7 empty] | 229
230 | Wasserbehaelter | Status |  |  | in_Betrieb.wird_aufgehoben | Objekt soll aufgehoben werden. | [7 empty] | 230
231 | Wasserbehaelter | Status |  |  | tot | Objekt wurde vom Versorgungsnetz abgehängt und kann nicht mehr in Betrieb gesetzt werden. | [7 empty] | 231
232 | Wasserbehaelter | Status |  |  | tot.rueckgebaut | Objekt wurde vom Versorgungsnetz abgehängt und rückgebaut. | [7 empty] | 232
233 | Wasserbehaelter | Status |  |  | unbekannt | Es ist nicht bekannt, welchen Status das Objekt hat. | [7 empty] | 233
234 | Wasserbehaelter | Status |  |  | weitere | [8 empty] | 234
235 | Wasserbehaelter | Status |  |  | weitere.Berechnungsvariante | Objekt wurde nur zur Berechnung von verschiedenen Variantenstudien gebraucht, besteht aber in Wirklichkeit nicht. | [7 empty] | 235
236 | Wasserbehaelter | Status |  |  | weitere.geplant | Objekt ist gemäss GWP Massnahmenplanung eingeplant, aber noch nicht erstellt. | [7 empty] | 236
237 | Wasserbehaelter | Status |  |  | weitere.Konzept | Objekt ist gemäss einem Technischen Konzept zu einer Regionalplanung geplant. Der Wert wird nur durch das AWA ausgefüllt. | [7 empty] | 237
238 | Wasserbehaelter | Status |  |  | weitere.Projekt | Objekt wurde ausserhalb der GWP Erarbeitung geplant (im Rahmen eines separaten Projekts) | [7 empty] | 238
239 | Wasserbehaelter | WBW_Basisjahr | Diese Angabe bezieht sich auf das Basisjahr für die Berechnung des Wiederbeschaffungswerts (WBW). Basisjahr und Wiederbeschaffungswert müssen beide ausgefüllt sein. | 0 .. 1 | [Jahr] |  | F | 55009 |  |  | Ja, wenn unter Attribut Wiederbeschaffungswert ein Wert eingetragen ist. |  | Fachlich | 242
240 | Wasserbehaelter | Wiederbeschaffungswert | Diese Angabe bezieht sich auf den Wiederbeschaffungswert (WBW) eines Bauwerks und bezieht sich auf das Basisjahr. Basisjahr und Wiederbeschaffungswert müssen beide ausgefüllt sein. | 0 .. 1 | [CHF] |  |  | 55010 | [5 empty] | 243
241 | Wasserbehaelter | Loeschwasserreserve_geplant | Entspricht der Löschwasserreserve im Planungszustand gemäss GWP. | 0 .. 1 | [m^3] |  |  | 55013 | [5 empty] | 250
242 | Wasserbehaelter | Loeschwasserreserve_Ist_benoetigt | Entspricht der benötigten Löschwasserreserve im Istzustand gemäss GWP. | 0 .. 1 | [m^3] |  |  | 55014 | [5 empty] | 251
243 | Wasserbehaelter | Sammelbehaelter_Volumen | Das Attribut muss nicht ausgefüllt werden. | 0 .. 1 | [m^3] |  | TK | 55015 |  |  |  | Attribut soll leer sein. | Fachlich | 252
244 | Wasserbehaelter | Stoerreserve_geplant | Entspricht der Störreserve im Planungszustand gemäss GWP (zur Abdeckung von Störfällen wie Stromausfälle, Pumpendefekte, Brunnstubenreinigungen, Leitungsbrüche etc.). | 0 .. 1 | [m^3] |  |  | 55016 | [5 empty] | 253
245 | Wasserbehaelter | Stoerreserve_Ist | Entspricht der Störreserve im Istzustand gemäss GWP (zur Abdeckung von Störfällen wie Stromausfälle, Pumpendefekte, Brunnstubenreinigungen, Leitungsbrüche etc.). | 1 | [m^3] |  | TK | 55017 |  |  | Ja |  | Fachlich | 254
246 | Wasserbehaelter | Stoerreserve_Ist_benoetigt | Entspricht der erforderlichen Störreserve im Istzustand gemäss GWP (zur Abdeckung von Störfällen wie Stromausfälle, Pumpendefekte, Brunnstubenreinigungen, Leitungsbrüche etc.). | 1 | [m^3] |  | TK | 55018 |  |  | Ja |  | Fachlich | 255
247 | Wasserbehaelter | Subventionsberechtigung | Das Attribut weist die Beitragsberechtigung des Bauwerks für den Planungszustand aus. Die Beitragsberechtigung ist unabhängig vom Beitragssatz der Wasserversorgung. | 1 | nicht_berechtigt | 0 %: Das Bauwerk ist nicht beitragsberechtigt und erhält somit keine Beiträge vom Kanton. | F | 55019 |  |  | Ja |  | Fachlich | 256
248 | Wasserbehaelter | Subventionsberechtigung |  |  | vollstaendig_berechtigt | 100 %: Das Bauwerk ist vollständig beitragsberechtigt und erhält somit Beiträge vom Kanton. | [7 empty] | 257
249 | Wasserbehaelter | Subventionsberechtigung |  |  | unbestimmt | Die Beitragsberechtigung ist unklar. | [7 empty] | 258
250 | Wasserbehaelter | Tagesausgleich_geplant | Entspricht dem Tagesausgleich im Planungszustand gemäss GWP (fluktuierende Wassermenge über den Ausgleichszeitraum von einem Tag). | 0 .. 1 | [m^3] |  |  | 55020 | [5 empty] | 259
251 | Wasserbehaelter | Tagesausgleich_Ist_benoetigt | Entspricht dem erforderlichen Tagesausgleich im Istzustand gemäss GWP (fluktuierende Wassermenge über den Ausgleichszeitraum von einem Tag). | 0 .. 1 | [m^3] |  |  | 55021 | [5 empty] | 260
252 | Wasserbehaelter | Ueberlaufhoehe_geplant | Attribut zur Abbildung von geplanten Änderungen der Überlaufhöhe eines Wasserbehälters gemäss GWP | 0 .. 1 | [m ü. M.] |  |  | 55023 | [5 empty] | 263
253 | Wasserbehaelter | Unverzichtbare_Anlage | Die Kantone bezeichnen aufgrund einer Risikoabschätzung die für die Versorgung unverzichtbaren Anlagen (siehe genauere Beschreibung in der Modelldokumentation MGDM 66.1). Für die Erfassung gilt: Das Attribut ist bis auf weiteres auf "unbestimmt" zu setzen. Dies gilt, bis eine präzisere Attributdefinition vorliegt. | 0..1 | ja | Unverzichtbar | S | 55008 |  |  | Ja und angeben, dass Attribut gemäss Bund erforderlich ist. |  | Fachlich | 239
254 | Wasserbehaelter | Unverzichtbare_Anlage |  |  | nein | Nicht unverzichtbar | [7 empty] | 240
255 | Wasserbehaelter | Unverzichtbare_Anlage |  |  | unbestimmt | Es ist nicht bekannt, ob die WV-Anlage unverzichtbar ist. | [7 empty] | 241
256 | Wasserbehaelter | Alternative_Stromversorgung | Angabe, welche Vorbereitungen für die alternative Stromversorgung getroffen worden sind | 0..1 | andere | Der Wasserbehälter kann über andere Energiequellen betrieben werden |  | 55011 | [5 empty] | 244
257 | Wasserbehaelter | Alternative_Stromversorgung |  |  | Generator | Der Wasserbehälter kann mit einem Generator betrieben werden. Der Generator liegt vor Ort vor. | [7 empty] | 245
258 | Wasserbehaelter | Alternative_Stromversorgung |  |  | keine | Der Wasserbehälter verfügt über keine alternative Stromversorgung und steht bei einem Stromausfall nicht zur Verfügung. | [7 empty] | 246
259 | Wasserbehaelter | Alternative_Stromversorgung |  |  | Notstromaggregat | Dieser Wert ist nicht zu verwenden. An Stelle dieses Werts ist der Wert "Generator" zu verwenden, falls ein Generator vor Ort verfügbar ist. | [7 empty] | 247
260 | Wasserbehaelter | Alternative_Stromversorgung |  |  | Notstromanschluss | Der Wasserbehälter verfügt über einen Notstromanschluss und kann über eine mobile Notstromversorgung betrieben werden | [7 empty] | 248
261 | Wasserbehaelter | Druckzone_Text | Die Bauwerke verschiedener Druckzonen werden in Plandarstellungen der Informationsplattform Wasser (IPW) unterschiedlich eingefärbt. Als Vorgabe gilt, dass nur der Namen geschrieben wird (z.B. "Dorf" statt "Druckzone Dorf"). Für das Reservoir kann die Druckzone für der unterliegenden Bauwerke übernommen werden. Wenn also das Reservoir in die Druckzone "Dorf" Trinkwasser einspeist, dann gehört es zur Druckzone "Dorf". Beim Status "tot" oder "ausser_Betrieb" muss die entsprechende Druckzone mit "Alt_ausser_Betrieb" angegeben werden. Bei Anlagen an der Grenze von Druckzonen (z.B. bei Druckreduzierventilen, Stufenpumpwerken) ist der Druck der höheren Druckzone massgebend. | 1 | [Text] |  | TK | 55012 | Ja |  |  |  | Darstellungsrelevant (gemäss Darstellungskatalog) | 249
262 | Wasserbehaelter | Trinkwasser | Dieses Attribut gibt an, ob das Wasser im Versorgungsnetz oder anderweitig (z.B. an separaten Laufbrunnen, von Lebensmittelbetrieben oder im Gastgewerbe) im Normalbetrieb als Trinkwasser genutzt wird. Die gesetzlichen Anforderungen müssen nach einfacher Aufbereitung erfüllt sein. | 1 | ja | Wird im Normalbetrieb zur Trinkwasserversorgung verwendet. | S | 55022 |  |  | Ja |  | Fachlich | 261
263 | Wasserbehaelter | Trinkwasser |  |  | nein | Das Wasser wird im Normalbetrieb nicht zur Trinkwasserversorgung verwendet sondern als Brauchwasser genutzt. | [7 empty] | 262
264 | Wasserbehaelter | DatenherrRef | Angabe der Eigentümerin des Datensatzes [Fremdschlüsselverknüpfung auf die Organisation in der zentralen Organisationstabelle]. | 1 | [Standard OID] |  | DH | 55024 |  |  | Ja |  | Fachlich | 264
265 | Wasserbehaelter | DatenlieferantRef | Angabe der Organisation, welche die Daten liefert [Fremdschlüsselverknüpfung auf die Organisation in der zentralen Organisationstabelle]. | 1 | [Standard OID] |  | DH | 55025 |  |  | Ja |  | Fachlich | 265
266 | Wassergewinnungsanlage | [12 empty] | 266
267 | [13 empty] | 267
268 | Wassergewinnungsanlage | OID | Ein Objektidentifikator (OID) besteht aus einem Präfix- und einem Postfix-Anteil und hat als Gesamtheit eine Länge von 16 alphanumerischen Stellen. Das Präfix bleibt gleich und identifiziert den Erfasser (Firma etc.). Weitere Infos siehe Merkblatt 2015 zur SIA Norm 405, Kapitel 2.1.3.8 Objektidentifikatoren (OID). Die OID muss stabil und eindeutig sein für alle Objekte und Klassen. Die OIDs müssen mit einem auf https://www.interlis.ch/dienste/oid-bestellen registrierten Präfix und einem Postfix erstellt werden. | 1 | [Standard OID] |  |  | 56001 | Ja |  |  |  |  | 268
269 | Wassergewinnungsanlage | Letzte_Aenderung | Letzte Änderung des Objektes | 1 | [Datum] |  | DH | 56002 |  |  | Ja |  | Fachlich | 269
270 | Wassergewinnungsanlage | Bemerkung | Allgemeine Bemerkung | 0..1 | [Text] |  |  | 56003 | [5 empty] | 270
271 | Wassergewinnungsanlage | Hauptbauwerk | Falls ein Bauwerk aus mehreren Teilen besteht, können diese verschachtelt werden. Im Falle eines Nebenbauwerks wird über dieses Attribut eine Verknüpfung mit einem Hauptbauwerk beschrieben. Im Falle eines Hauptbauwerks wird das Attribut nicht ausgefüllt. | 0..1 | [Standard OID] |  |  | 56004 | [5 empty] | 271
272 | Wassergewinnungsanlage | OBJ_ID_FK_Kataster | Jede Wassergewinnungsanlage sollte auch im Teilmodell GWP 13.1 vorhanden sein. Um diese zu verknüpfen, muss die OID des Objektes im Teilmodell GWP 13.1 hier abgefüllt werden. | 0..1 | [Standard OID] |  | TB | (56005) |  |  | Ja, zudem muss das referenzierte Objekt im Datensatz 13.1 vorhanden sein, falls ein Datensatz 13.1 vorhanden ist |  | Fachlich | 272
273 | Wassergewinnungsanlage | Sanierungsjahr | #REF! | 0 .. 1 | [Jahr] |  |  | 56006 | [5 empty] | 273
274 | Wassergewinnungsanlage | Status |  | 1 | ausser_Betrieb | Objekt ist ausser Betrieb, könnte aber wieder in Betrieb gesetzt werden. | BU | 56007 | Ja |  |  |  | Darstellungsrelevant (gemäss Darstellungskatalog) | 274
275 | Wassergewinnungsanlage | Status |  |  | ausser_Betrieb.Reserve | Objekt ist ausser Betrieb, wurde als Reserve erstellt und könnte wieder in Betrieb gesetzt werden. | [7 empty] | 275
276 | Wassergewinnungsanlage | Status |  |  | in_Betrieb | Objekt steht in Betrieb. | [7 empty] | 276
277 | Wassergewinnungsanlage | Status |  |  | in_Betrieb.provisorisch | Provisorisch erstelltes Objekt, welches temporär ein anderes Objekt ersetzt (z.B. nach Schadenfall). | [7 empty] | 277
278 | Wassergewinnungsanlage | Status |  |  | in_Betrieb.wird_aufgehoben | Objekt soll aufgehoben werden. | [7 empty] | 278
279 | Wassergewinnungsanlage | Status |  |  | tot | Objekt wurde vom Versorgungsnetz abgehängt und kann nicht mehr in Betrieb gesetzt werden. | [7 empty] | 279
280 | Wassergewinnungsanlage | Status |  |  | tot.rueckgebaut | Objekt wurde vom Versorgungsnetz abgehängt und rückgebaut. | [7 empty] | 280
281 | Wassergewinnungsanlage | Status |  |  | unbekannt | Es ist nicht bekannt, welchen Status das Objekt hat. | [7 empty] | 281
282 | Wassergewinnungsanlage | Status |  |  | weitere | [8 empty] | 282
283 | Wassergewinnungsanlage | Status |  |  | weitere.Berechnungsvariante | Objekt wurde nur zur Berechnung von verschiedenen Variantenstudien gebraucht, besteht aber in Wirklichkeit nicht. | [7 empty] | 283
284 | Wassergewinnungsanlage | Status |  |  | weitere.geplant | Objekt ist gemäss GWP Massnahmenplanung eingeplant, aber noch nicht erstellt. | [7 empty] | 284
285 | Wassergewinnungsanlage | Status |  |  | weitere.Konzept | Objekt ist gemäss einem Technischen Konzept zu einer Regionalplanung geplant. Der Wert wird nur durch das AWA ausgefüllt. | [7 empty] | 285
286 | Wassergewinnungsanlage | Status |  |  | weitere.Projekt | Objekt wurde ausserhalb der GWP Erarbeitung geplant (im Rahmen eines separaten Projekts) | [7 empty] | 286
287 | Wassergewinnungsanlage | WBW_Basisjahr | Diese Angabe bezieht sich auf das Basisjahr für die Berechnung des Wiederbeschaffungswerts (WBW). Basisjahr und Wiederbeschaffungswert müssen beide ausgefüllt sein. | 0 .. 1 | [Jahr] |  | F | 56009 |  |  | Ja, wenn unter Attribut Wiederbeschaffungswert ein Wert eingetragen ist. |  | Fachlich | 25
288 | Wassergewinnungsanlage | Wiederbeschaffungswert | Diese Angabe bezieht sich auf den Wiederbeschaffungswert (WBW) eines Bauwerks und bezieht sich auf das Basisjahr. Basisjahr und Wiederbeschaffungswert müssen beide ausgefüllt sein. | 0 .. 1 | [CHF] |  |  | 56010 | [5 empty] | 26
289 | Wassergewinnungsanlage | Anzahl_Einlauf | Anzahl Einläufe in die Brunnenstube | 0 .. 1 | [Numeric] |  |  | (56012) |  |  | Ja, falls Art = Fassungsanlage.Quellfassung.direkt, Fassungsanlage.Quellfassung.Fassungsstrang, Fassungsanlage.Quellfassung.Fassungsstollen, Fassungsanlage.Quellfassung.unbestimmt, Fassungsanlage.Quellschacht, Fassungsanlage.Quelle_ungefasst, Fassungsanlage.Einzelquelle, Fassungsanlage, Fassungsanlage.unbekannt, Brunnstube, Brunnstube.Fassungsbrunnstube, Brunnstube.Sammelbrunnstube, Fassungsanlage.primitive_Fassung |  | Fachlich | 293
290 | Wassergewinnungsanlage | Grundwasserspiegel_Minimal | Höhe des minimalen Grundwasserspiegels | 0 .. 1 | [m ü. M.] |  |  | (56015) |  |  | Ja, falls Art=Fassungsanlage.Grundwasserfassung, Fassungsanlage.Horizontalbrunnen, Fassungsanlage.Vertikalbrunnen (erwähnen, dass darstellungsrelevant) |  | Fachlich (relevant für Beschriftung [siehe Sheet "Text-Stil"] gemäss Darstellungskatalog) | 299
291 | Wassergewinnungsanlage | Pkonz_geplant | Das Attribut muss nicht ausgefüllt werden. Konzessionsmengen sind unter der Klasse "Bezug_Nutzungsrecht" anzugeben. | 0 .. 1 | [l/min] |  | TK | 56019 |  |  |  | Attribut soll leer sein. | Fachlich | 312
292 | Wassergewinnungsanlage | Subventionsberechtigung | Das Attribut weist die Beitragsberechtigung des Bauwerks für den Planungszustand aus. Die Beitragsberechtigung ist unabhängig vom Beitragssatz der Wasserversorgung. | 1 | nicht_berechtigt | 0 %: Das Bauwerk ist nicht beitragsberechtigt und erhält somit keine Beiträge vom Kanton. | F | 56022 |  |  | Ja |  | Fachlich | 315
293 | Wassergewinnungsanlage | Subventionsberechtigung |  |  | vollstaendig_berechtigt | 100 %: Das Bauwerk ist vollständig beitragsberechtigt und erhält somit Beiträge vom Kanton. | [6 empty] | Fachlich | 316
294 | Wassergewinnungsanlage | Subventionsberechtigung |  |  | unbestimmt | Die Beitragsberechtigung ist unklar. | [6 empty] | Fachlich | 317
295 | Wassergewinnungsanlage | Unverzichtbare_Anlage | Die Kantone bezeichnen aufgrund einer Risikoabschätzung die für die Versorgung unverzichtbaren Anlagen (siehe genauere Beschreibung in der Modelldokumentation MGDM 66.1). Für die Erfassung gilt: Das Attribut ist bis auf weiteres auf "unbestimmt" zu setzen. Dies gilt, bis eine präzisere Attributdefinition vorliegt. | 0..1 | ja | Unverzichtbar | S | 56008 |  |  | Ja und angeben, dass Attribut gemäss Bund erforderlich ist. |  | Fachlich | 287
296 | Wassergewinnungsanlage | Unverzichtbare_Anlage |  |  | nein | Nicht unverzichtbar | [7 empty] | 288
297 | Wassergewinnungsanlage | Unverzichtbare_Anlage |  |  | unbestimmt | Es ist nicht bekannt, ob die WV-Anlage unverzichtbar ist. | [7 empty] | 289
298 | Wassergewinnungsanlage | Druckzone_Text | Die Bauwerke verschiedener Druckzonen werden in Plandarstellungen der Informationsplattform Wasser (IPW) unterschiedlich eingefärbt. Als Vorgabe gilt, dass nur der Namen geschrieben wird (z.B. "Dorf" statt "Druckzone Dorf"). Beim Status "tot" oder "ausser_Betrieb" muss die entsprechende Druckzone mit "Alt_ausser_Betrieb" angegeben werden. Bei Anlagen an der Grenze von Druckzonen (z.B. bei Druckreduzierventilen, Stufenpumpwerken) ist der Druck der höheren Druckzone massgebend. Bei Wassergewinnungsanlagen mit mehreren Förderanlagen ist der Wassergewinnungsanlage die Druckzone derjenigen Förderanlage zuzuordnen, welche die höchste Fördermenge hat. | 1 | [Text] |  | TK | 56011 | Ja |  |  |  | Darstellungsrelevant (gemäss Darstellungskatalog) | 292
299 | Wassergewinnungsanlage | Durchmesser_Brunnen | Dieses Attribut wird durch das AWA ausgefüllt und muss daher nicht angegeben werden. Diese Angabe bezieht sich auf den Filterrohrdurchmesser bei Vertikal- und Horizontalfilterbrunnen (Grundwasserbrunnen), bzw. auf den Brunnendurchmesser bei Sod- oder Schachtbrunnen. | 0 .. 1 | [mm] |  | TK | 56013 |  |  |  | Attribut soll leer sein. | Fachlich | 294
300 | Wassergewinnungsanlage | Foerdermethode | Dieses Attribut wird durch das AWA ausgefüllt und muss daher nicht angegeben werden. Dieses Attribut beschreibt die Methode, mit welcher das Grundwasser gefördert wird (z.B. mit einer Pumpe). | 0..1 | artesisch | Das Grundwasser wird artesisch gefördert. | TK | 56014 |  |  |  | Attribut soll leer sein. | Fachlich | 295
301 | Wassergewinnungsanlage | Foerdermethode |  |  | Heber | Das Grundwasser wird mit Hilfe der Heberwirkung gefördert. | [7 empty] | 296
302 | Wassergewinnungsanlage | Foerdermethode |  |  | Pumpe | Das Grundwasser wird mittels einer Pumpe gefördert. | [7 empty] | 297
303 | Wassergewinnungsanlage | Foerdermethode |  |  | unbestimmt | Die Fördermethode ist nicht bekannt. | [7 empty] | 298
304 | Wassergewinnungsanlage | Grundwasserleiter_Typ | Dieses Attribut wird durch das AWA ausgefüllt und muss daher nicht angegeben werden. Mit diesem Attribut wird der Typ des Grundwasserleiters im Quelleinzugsgebiet genauer bezeichnet. Bei allen Wassergewinnungsanlagen ausser der Art "Fluss_Seewasserfassung" sollte dieses Attribut ausgefüllt werden. | 0..1 | gemischt | Der Grundwasserleiter des Quelleinzugsgebiets besteht aus mindestens zwei der Typen Lockergestein, Karst und Kluft. | TK | 56016 |  |  |  | Attribut soll leer sein. | Fachlich | 300
305 | Wassergewinnungsanlage |  |  |  | Karst | Das Quelleinzugsgebiet umfasst einen Karst-Grundwasserleiter. | [7 empty] | 301
306 | Wassergewinnungsanlage |  |  |  | Kluft | Das Quelleinzugsgebiet umfasst einen Kluft-Grundwasserleiter. | [7 empty] | 302
307 | Wassergewinnungsanlage |  |  |  | Lockergestein | Das Quelleinzugsgebiet umfasst einen Lockergesteins–Grundwasserleiter. | [7 empty] | 303
308 | Wassergewinnungsanlage |  |  |  | unbestimmt | Der Typ des Grundwasserleiters im Quelleinzugsgebiet ist nicht bestimmt. | [7 empty] | 304
309 | Wassergewinnungsanlage | Nutzungszustand | Diese Angabe bezieht sich auf den Nutzungszustand der Anlage. | 0..1 | aufgehoben | Die Wassergewinnungsanlage ist definitiv aufgehoben oder bereits rückgebaut. | BU | 56017 |  |  | Ja und angeben, dass Attribut gemäss Bund erforderlich ist. |  | Fachlich | 305
310 | Wassergewinnungsanlage | Nutzungszustand |  |  | genutzt | Das gefasste Wasser wird genutzt. | [7 empty] | 306
311 | Wassergewinnungsanlage | Nutzungszustand |  |  | unbestimmt | Es ist nicht bekannt, ob das gefasste Wasser genutzt wird. | [7 empty] | 307
312 | Wassergewinnungsanlage | Nutzungszustand |  |  | ungenutzt | Das gefasste Wasser wird nicht genutzt (unter diesen Wert fallen auf stillgelegte Wassergewinnungsanlagen, welche aber nicht aufgehoben oder rückgebaut wurden). | [7 empty] | 308
313 | Wassergewinnungsanlage | Oeffentliches_Interesse | Diese Angabe bezieht sich auf eine Fassung, die im öffentlichen Interesse steht (im Sinne des Gewässerschutzgesetzes). Im Kanton Bern bedeutet dies, dass es sich um eine Wassergewinnungsanlage einer öffentlichen Wasserversorgung im Sinne des Art. 6 WVG handelt. Das Attribut ist erforderlich für gefasste Quellen. | 0..1 | ja | Ja, es handelt sich um eine Fassung im öffentlichen Interesse im Sinne des Gewässerschutzgesetzes. |  | (56018) |  |  | Ja , falls Art = Fassungsanlage.Quellfassung, Fassungsanlage.Quellfassung.direkt, Fassungsanlage.Quellfassung.Fassungsstrang, Fassungsanlage.Quellfassung.Fassungsstollen, Fassungsanlage.Quellfassung.unbestimmt, Fassungsanlage.Quellschacht, Fassungsanlage.Fluss_Seewasserfassung, Fassungsanlage.Fluss_Seewasserfassung.Fliessgewaesserfassung, Fassungsanlage.Fluss_Seewasserfassung.Seewasserfassung, Brunnstube, Brunnstube.Fassungsbrunnstube, Brunnstube.Sammelbrunnstube, Fassungsanlage.Einzelquelle, Fassungsanlage.Einfache_Brunnenstube, Fassungsanlage.Horizontalbrunnen, Fassungsanlage.Vertikalbrunne, Fassungsanlage.unbekannt, Fassungsanlage.Grundwasserfassung, Fassungsanlage.Einzelfassung, |  | Fachlich | 309
314 | Wassergewinnungsanlage | Oeffentliches_Interesse |  |  | nein | Nein, es handelt sich nicht um eine Fassung im öffentlichen Interesse im Sinne des Gewässerschutzgesetzes. | [7 empty] | 310
315 | Wassergewinnungsanlage | Oeffentliches_Interesse |  |  | unbestimmt | Es ist nicht bekannt, ob es eine Fassung im öffentlichen Interesse im Sinne des Gewässerschutzgesetzes ist. | [7 empty] | 311
316 | Wassergewinnungsanlage | Pkonz_Ist | Das Attribut muss nicht ausgefüllt werden. Konzessionsmengen sind unter der Klasse "Bezug_Nutzungsrecht" anzugeben. | 0 .. 1 | [l/min] |  | TK | 56020 |  |  |  | Attribut soll leer sein. | Fachlich | 313
317 | Wassergewinnungsanlage | Quelltyp | Dieses Attribut wird durch das AWA ausgefüllt und muss daher nicht angegeben werden. Mit dieser Angabe kann die Funktionsweise der Quelle (Schichtquelle, Überlaufquelle, etc.) oder das Schüttungsverhalten (perennierend, intermittierend, periodisch) näher beschrieben werden. | 0..1 | [Text] |  | TK | 56021 |  |  |  | Attribut soll leer sein. | Fachlich | 314
318 | Wassergewinnungsanlage | Trinkwasser | Dieses Attribut gibt an, ob das Wasser im Versorgungsnetz oder anderweitig (z.B. an separaten Laufbrunnen, von Lebensmittelbetrieben oder im Gastgewerbe) im Normalbetrieb als Trinkwasser genutzt wird. Die gesetzlichen Anforderungen müssen nach einfacher Aufbereitung erfüllt sein. | 1 | ja | Wird im Normalbetrieb zur Trinkwasserversorgung verwendet. | S | 56023 |  |  | Ja |  | Fachlich | 318
319 | Wassergewinnungsanlage | Trinkwasser |  |  | nein | Das gefasste Wasser wird im Normalbetrieb nicht zur Trinkwasserversorgung verwendet, sondern als Brauchwasser genutzt. | [6 empty] | Fachlich | 319
320 | Wassergewinnungsanlage | Typ_Bemerkung | Das Attribut wird nicht ausgefüllt, da es sich gemäss dem Bundesmodell auf Anreicherungsanlagen beziehen sollte. Bemerkungen zu Anreicherungsanlagen können in der Klasse "Anlage", Attribut "Bemerkung", erfasst werden. | 0..1 | [Text] |  | TK | 56024 |  |  |  | Attribut soll leer sein. | Fachlich | 320
321 | Wassergewinnungsanlage | Verlauf | Dieses Attribut wird durch das AWA ausgefüllt und muss daher nicht angegeben werden. Das Attribut bezieht sich die ungefähre Polyliniengeometrie zu Fassungssträngen, Fassungsstollen oder Horizontalfiltersträngen. | 1 | [Polylinie] |  | G | 56025 |  |  |  | Attribut soll leer sein. | Fachlich | 321
322 | Wassergewinnungsanlage | Versorgung_Mangellage | Die Wassergewinnungsanlage dient zur Versorgung in schweren Mangellagen. | 0..1 | ja | Die Wassergewinnungsanlage dient ausschliesslich zur Versorgung in schweren Mangellagen. |  | (56026) |  |  | Ja , falls Art = Fassungsanlage.Quellfassung, Fassungsanlage.Quellfassung.direkt, Fassungsanlage.Quellfassung.Fassungsstrang, Fassungsanlage.Quellfassung.Fassungsstollen, Fassungsanlage.Quellfassung.unbestimmt, Fassungsanlage.Quellschacht, Fassungsanlage.Fluss_Seewasserfassung, Fassungsanlage.Fluss_Seewasserfassung.Fliessgewaesserfassung, Fassungsanlage.Fluss_Seewasserfassung.Seewasserfassung, Brunnstube, Brunnstube.Fassungsbrunnstube, Brunnstube.Sammelbrunnstube, Fassungsanlage.Einzelquelle, Fassungsanlage.Einfache_Brunnenstube, Fassungsanlage.Horizontalbrunnen, Fassungsanlage.Vertikalbrunne, Fassungsanlage.unbekannt, Fassungsanlage.Grundwasserfassung, Fassungsanlage.Einzelfassung, |  | Fachlich | 322
323 | Wassergewinnungsanlage | Versorgung_Mangellage |  |  | nein | Die Wassergewinnungsanlage dient nicht ausschliesslich zur Versorgung in schweren Mangellagen. Es wird davon ausgegangen, dass sie für die Bewältigung von schweren Mangellagen keine wichtige Bedeutung hat. | [7 empty] | 323
324 | Wassergewinnungsanlage | Versorgung_Mangellage |  |  | unbestimmt | Es kann nicht beurteilt werden, ob die Wassergewinnungsanlage in schweren Mangellagen eine wichtige Bedeutung hat. | [7 empty] | 324
325 | Wassergewinnungsanlage | Zweck | Diese Angabe beschreibt den Entnahmezweck (z.B. Trinkwasser, Brauchwasser, Beregnung, thermische Nutzung, Sanierung) des entnommenen Wassers. | 0..1 | [Text] |  |  | 56027 | [5 empty] | 325
326 | Wassergewinnungsanlage | DatenherrRef | Fremdschlüssel zu dem zugehörigen Datenherr in der Klasse "Organisation" | 1 | [Standard OID] |  | DH | 56028 |  |  | Ja |  | Fachlich | 326
327 | Wassergewinnungsanlage | DatenlieferantRef | Angabe der Organisation, welche die Daten liefert [Fremdschlüsselverknüpfung auf die Organisation in der zentralen Organisationstabelle]. | 1 | [Standard OID] |  | DH | 56029 |  |  | Ja |  | Fachlich | 327
328 | Wassergewinnung_Menge | [12 empty] | 328
329 | Erhebung der Produktion im Versorgungsgebiet auf Jahresbasis als Bestandteil der Wasserbilanz und als Voraussetzung für GWP-Bearbeitung. Schüttungsmengen sind Pflichtfelder. Falls kein Eintrag zu Wassergewinnungsmenge, muss der Wert -1 für Schüttungen verwendet werden. | [12 empty] | 329
330 | Wassergewinnung_Menge | Erhebungsjahr | Jahr der Datenerhebung | 1 | [Jahr] |  | TK | 57001 | Ja |  |  |  | Fachlich | 330
331 | Wassergewinnung_Menge | Grundwasserbezug | Geförderte Grundwassermenge pro Jahr | 0 .. 1 | [m^3/a] |  |  | (57002) |  |  | Ja, wenn Art = Fassungsanlage.Grundwasserfassung, Fassungsanlage.Horizontalbrunnen, Fassungsanlage.Vertikalbrunnen |  | Fachlich | 331
332 | Wassergewinnung_Menge | Qualitaet_Schuettungsmessung | Beschreibt die Genauigkeit der Messungen | 0..1 | manuelle_Messung | Die Messung wurde manuell gemessen (z.B. mit einem Messeimer oder einem Messüberfall, bzw. Quellblech) |  | 57003 | [5 empty] | 332
333 | Wassergewinnung_Menge | Qualitaet_Schuettungsmessung |  |  | Messinstrument | Die Messung wird mit einem automatischen Messinstrument gemessen. (Wassermesser etc.) | [7 empty] | 333
334 | Wassergewinnung_Menge | Schuettung_maximal | Diese Kennzahl gibt die maximale Schüttung (Ertrag) an. Die Kennzahl bezieht sich auf eine Messdauer von 1 Jahr zum angegebenen Erhebungsjahr sowie einer Messfrequenz von 1 Monat oder häufiger. | 1 | [l/min] | -1 für unbekannt | TK | 57004 |  |  | Ja |  | Fachlich | 334
335 | Wassergewinnung_Menge | Schuettung_minimal | Diese Kennzahl gibt die minimale Schüttung (Ertrag) an. Die Kennzahl bezieht sich auf eine Messdauer von 1 Jahr zum angegebenen Erhebungsjahr sowie einer Messfrequenz von 1 Monat oder häufiger. | 1 | [l/min] | -1 für unbekannt |  | (57005) |  | Ja, falls Art = Fassungsanlage.Quellfassung.direkt, Fassungsanlage.Quellfassung.Fassungsstrang, Fassungsanlage.Quellfassung.Fassungsstollen, Fassungsanlage.Quellfassung.unbestimmt, Fassungsanlage.Quellschacht, Fassungsanlage.Einzelfassung, Fassungsanlage.Quelle_ungefasst, Fassungsanlage.Einzelquelle, Fassungsanlage, Fassungsanlage.unbekannt, Brunnstube, Brunnstube.Fassungsbrunnstube, Brunnstube.Sammelbrunnstube, Fassungsanlage.primitive_Fassung (erwähnen, dass Attribut darstellungsrelevant) |  |  | Fachlich (relevant für Beschriftung [siehe Sheet "Text-Stil"] gemäss Darstellungskatalog) | 335
336 | Wassergewinnung_Menge | Schuettung_mittel | Diese Kennzahl gibt die mittlere Schüttung (Ertrag) an. Die Kennzahl bezieht sich auf eine Messdauer von 1 Jahr zum angegebenen Erhebungsjahr sowie einer Messfrequenz von 1 Monat oder häufiger. | 1 | [l/min] | -1 für unbekannt |  | (57006) |  | Ja, falls Art = Fassungsanlage.Quellfassung.direkt, Fassungsanlage.Quellfassung.Fassungsstrang, Fassungsanlage.Quellfassung.Fassungsstollen, Fassungsanlage.Quellfassung.unbestimmt, Fassungsanlage.Quellschacht, Fassungsanlage.Einzelfassung, Fassungsanlage.Quelle_ungefasst, Fassungsanlage.Einzelquelle, Fassungsanlage, Fassungsanlage.unbekannt, Brunnstube, Brunnstube.Fassungsbrunnstube, Brunnstube.Sammelbrunnstube, Fassungsanlage.primitive_Fassung (erwähnen, dass Attribut darstellungsrelevant) |  |  | Fachlich (relevant für Beschriftung [siehe Sheet "Text-Stil"] gemäss Darstellungskatalog) | 336
337 | Wassergewinnung_Menge | WassergewinnungsanlageRef | Fremdschlüssel zu der zugehörigen Wassergewinnungsanlage in der Klasse "Wassergewinnungsanlage" | 1 | [Standard OID] |  | TB | 57007 | Ja |  |  |  | Darstellungsrelevant (gemäss Darstellungskatalog) | 337
338 | Wasserlieferung_Bezug_Menge | [12 empty] | 338
339 | Erhebung des Bezugs von bzw. Lieferung an weitere WV pro Übergabepunkt auf Jahresbasis als Bestandteil der Wasserbilanz und als Voraussetzung für GWP-Bearbeitung | [12 empty] | 339
340 | Wasserlieferung_Bezug_Menge | Erhebungsjahr | Jahr der Datenerhebung | 1 | [Jahr] |  | DH | 58001 |  |  | Ja |  | Fachlich | 340
341 | Wasserlieferung_Bezug_Menge | Bezugsmenge | Diese Angabe bezieht sich auf den Bruttobezug pro Jahr. | 0 .. 1 | [m^3/a] |  |  | 58002 | [5 empty] | 341
342 | Wasserlieferung_Bezug_Menge | Liefermenge | Diese Angabe bezieht sich auf die Bruttolieferung pro Jahr. | 0 .. 1 | [m^3/a] |  |  | 58003 | [5 empty] | 342
343 | Wasserlieferung_Bezug_Menge | AnlageRef | Fremdschlüssel zu der zugehörigen Anlage in der Klasse "Anlage" | 1 | [Standard OID] |  | TB | 58004 | Ja |  |  |  | Darstellungsrelevant (gemäss Darstellungskatalog) | 343
344 | Wasserversorgungsgebiet | [12 empty] | 344
345 | Erweiterung GWP für die Abbildung von Mengenangaben pro Versorgungsgebiet und über den Stand der Wasserversorgungsplanung. Betreiber eines WV-Gebiets kann verwendet werden, um die einzelnen Klassen auszuwerten: Wo findet Wasserproduktion statt, wieviel wird verbraucht. | [12 empty] | 345
346 | Wasserversorgungsgebiet | OID | Ein Objektidentifikator (OID) besteht aus einem Präfix- und einem Postfix-Anteil und hat als Gesamtheit eine Länge von 16 alphanumerischen Stellen. Das Präfix bleibt gleich und identifiziert den Erfasser (Firma etc.). Weitere Infos siehe Merkblatt 2015 zur SIA Norm 405, Kapitel 2.1.3.8 Objektidentifikatoren (OID). Die OID muss stabil und eindeutig sein für alle Objekte und Klassen. Die OIDs müssen mit einem auf https://www.interlis.ch/dienste/oid-bestellen registrierten Präfix und einem Postfix erstellt werden. | 1 | [Standard OID] |  |  | 59001 | Ja |  |  |  |  | 346
347 | Wasserversorgungsgebiet | Letzte_Aenderung | Letzte Änderung des Objektes | 1 | [Datum] |  | DH | 59002 |  |  | Ja |  | Fachlich | 347
348 | Wasserversorgungsgebiet | Bemerkung | Allgemeine Bemerkung | 0..1 | [Text] |  |  | 59003 | [5 empty] | 348
349 | Wasserversorgungsgebiet | Anschluesse_geplant | Entspricht der Anzahl Anschlüsse im Planungszustand gemäss GWP. | 1 | [Numeric] |  | TK | 59004 |  |  | Ja |  | Fachlich | 349
350 | Wasserversorgungsgebiet | Anschluesse_Ist | Entspricht der Anzahl Anschlüsse im Istzustand gemäss GWP. | 1 | [Numeric] |  | TK | 59005 |  |  | Ja |  | Fachlich | 350
351 | Wasserversorgungsgebiet | Einwohner_geplant | Entspricht der Anzahl ständig versorgter Einwohner (EW) im Planungszustand gemäss GWP. | 1 | [Numeric] |  | TK | 59006 |  |  | Ja |  | Fachlich | 351
352 | Wasserversorgungsgebiet | Einwohner_Ist | Entspricht der Anzahl ständig versorgter Einwohner (EW) im Istzustand gemäss GWP. | 1 | [Numeric] |  | TK | 59007 |  |  | Ja |  | Fachlich | 352
353 | Wasserversorgungsgebiet | Grossvieheinheiten_geplant | Anzahl Grossvieheinheiten im Planungszustand gemäss GWP | 1 | [Numeric] | GVE = Grossvieheinheiten | TK | 59008 |  |  | Ja |  | Fachlich | 353
354 | Wasserversorgungsgebiet | Grossvieheinheiten_Ist | Anzahl Grossvieheinheiten im Istzustand gemäss GWP | 1 | [Numeric] | GVE = Grossvieheinheiten | TK | 59009 |  |  | Ja |  | Fachlich | 354
355 | Wasserversorgungsgebiet | GWP | Angabe, ob zum Wasserversorgungsgebiet bereits eine GWP erstellt wurde | 1 | ja |  | S | 59010 |  |  | Ja |  | Fachlich | 355
356 | Wasserversorgungsgebiet | GWP |  |  | nein | [8 empty] | 356
357 | Wasserversorgungsgebiet | GWP |  |  | unbestimmt | [8 empty] | 357
358 | Wasserversorgungsgebiet | Jahr_GWP | Das Attribut wird nur ausgefüllt, falls das Attribut "GWP" mit "Ja" ausgefüllt wird. In dem Fall wird das Genehmigungsjahr der GWP angegeben. | 0 .. 1 | [Jahr] |  |  | 59011 | [5 empty] | 358
359 | Wasserversorgungsgebiet | Jahr_Planungshorizont | Planungshorizont der GWP, angegeben als Jahr | 0 .. 1 | [Jahr] |  |  | 59012 | [5 empty] | 359
360 | Wasserversorgungsgebiet | Name_Nummer | Eindeutige Bezeichnung des Wasserversorgungsgebietes | 1 | [Text] |  | IB | 59013 | Ja |  |  |  | Darstellungsrelevant (gemäss Darstellungskatalog) | 360
361 | Wasserversorgungsgebiet | Verbrauch_Maximal_geplant | Durchschnittlicher maximaler Tagesverbrauch zum Planungszustand, auf dessen Basis die GWP erstellt wurde (siehe auch Muster GWP zur Erhebungsmethode) | 0..1 |  |  |  | 59014 | [5 empty] | 361
362 | Wasserversorgungsgebiet | Brunnen_oeffentlich | Öffentlicher Verbrauch (z.B. Brunnen) | 0 .. 1 | [m^3/d] |  |  | 59015 | [5 empty] | 362
363 | Wasserversorgungsgebiet | Grossverbraucher | Verbraucher mit mehr als 10'000 m^3 pro Jahr gelten als Grossverbraucher. | 0 .. 1 | [m^3/d] |  |  | 59016 | [5 empty] | 363
364 | Wasserversorgungsgebiet | Haushalt_Kleingewerbe |  | 0 .. 1 | [m^3/d] |  |  | 59017 | [5 empty] | 364
365 | Wasserversorgungsgebiet | Landwirtschaft | Wasserbezugsmenge von Grossvieheinheiten (GVE; Annahme von 100 l/GVE*d) | 0 .. 1 | [m^3/d] |  |  | 59018 | [5 empty] | 365
366 | Wasserversorgungsgebiet | Selbstverbrauch |  | 0 .. 1 | [m^3/d] |  |  | 59019 | [5 empty] | 366
367 | Wasserversorgungsgebiet | ungemessen | Attribut zur expliziten Ausweisung des ungemessenen Verbrauchs (z.B. Netzverluste) | 0 .. 1 | [m^3/d] |  |  | 59020 | [5 empty] | 367
368 | Wasserversorgungsgebiet | Bemerkung | Deklaration, ob alle Verbräuche gemessen wurden, Annahmen getroffen werden mussten oder Berechnungen vorgenommen wurden | 0..1 | [Text] |  |  | 59021 | [5 empty] | 368
369 | Wasserversorgungsgebiet | Verbrauch_Maximal_Ist | Durchschnittlicher maximaler Tagesverbrauch zum Istzustand, auf dessen Basis die GWP erstellt wurde (siehe auch Muster GWP zur Erhebungsmethode) | 0..1 |  |  |  | 59022 | [5 empty] | 369
370 | Wasserversorgungsgebiet | Brunnen_oeffentlich | Öffentlicher Verbrauch (z.B. Brunnen) | 0 .. 1 | [m^3/d] |  |  | 59023 | [5 empty] | 370
371 | Wasserversorgungsgebiet | Grossverbraucher | Verbraucher mit mehr als 10'000 m^3 pro Jahr gelten als Grossverbraucher. | 0 .. 1 | [m^3/d] |  |  | 59024 | [5 empty] | 371
372 | Wasserversorgungsgebiet | Haushalt_Kleingewerbe |  | 0 .. 1 | [m^3/d] |  |  | 59025 | [5 empty] | 372
373 | Wasserversorgungsgebiet | Landwirtschaft | Wasserbezugsmenge von Grossvieheinheiten (GVE; Annahme von 100 l/GVE*d) | 0 .. 1 | [m^3/d] |  |  | 59026 | [5 empty] | 373
374 | Wasserversorgungsgebiet | Selbstverbrauch |  | 0 .. 1 | [m^3/d] |  |  | 59027 | [5 empty] | 374
375 | Wasserversorgungsgebiet | ungemessen | Attribut zur expliziten Ausweisung des ungemessenen Verbrauchs (z.B. Netzverluste) | 0 .. 1 | [m^3/d] |  |  | 59028 | [5 empty] | 375
376 | Wasserversorgungsgebiet | Bemerkung | Deklaration, ob alle Verbräuche gemessen wurden, Annahmen getroffen werden mussten oder Berechnungen vorgenommen wurden | 0..1 | [Text] |  |  | 59029 | [5 empty] | 376
377 | Wasserversorgungsgebiet | Verbrauch_Mittel_geplant | Durchschnittlicher mittlerer Tagesverbrauch zum Planungszustand, auf dessen Basis die GWP erstellt wurde (siehe auch Muster GWP zur Erhebungsmethode) | 0..1 |  |  |  | 59030 | [5 empty] | 377
378 | Wasserversorgungsgebiet | Brunnen_oeffentlich | Öffentlicher Verbrauch (z.B. Brunnen) | 0 .. 1 | [m^3/d] |  |  | 59031 | [5 empty] | 378
379 | Wasserversorgungsgebiet | Grossverbraucher | Verbraucher mit mehr als 10'000 m^3 pro Jahr gelten als Grossverbraucher. | 0 .. 1 | [m^3/d] |  |  | 59032 | [5 empty] | 379
380 | Wasserversorgungsgebiet | Haushalt_Kleingewerbe |  | 0 .. 1 | [m^3/d] |  |  | 59033 | [5 empty] | 380
381 | Wasserversorgungsgebiet | Landwirtschaft | Wasserbezugsmenge von Grossvieheinheiten (GVE; Annahme von 100 l/GVE*d) | 0 .. 1 | [m^3/d] |  |  | 59034 | [5 empty] | 381
382 | Wasserversorgungsgebiet | Selbstverbrauch |  | 0 .. 1 | [m^3/d] |  |  | 59035 | [5 empty] | 382
383 | Wasserversorgungsgebiet | ungemessen | Attribut zur expliziten Ausweisung des ungemessenen Verbrauchs (z.B. Netzverluste) | 0 .. 1 | [m^3/d] |  |  | 59036 | [5 empty] | 383
384 | Wasserversorgungsgebiet | Bemerkung | Deklaration, ob alle Verbräuche gemessen wurden, Annahmen getroffen werden mussten oder Berechnungen vorgenommen wurden | 0..1 | [Text] |  |  | 59037 | [5 empty] | 384
385 | Wasserversorgungsgebiet | Verbrauch_Mittel_Ist | Durchschnittlicher mittlerer Tagesverbrauch zum Istzustand, auf dessen Basis die GWP erstellt wurde (siehe auch Muster GWP zur Erhebungsmethode) | 0..1 |  |  |  | 59038 | [5 empty] | 385
386 | Wasserversorgungsgebiet | Brunnen_oeffentlich | Öffentlicher Verbrauch (z.B. Brunnen) | 0 .. 1 | [m^3/d] |  |  | 59039 | [5 empty] | 386
387 | Wasserversorgungsgebiet | Grossverbraucher | Verbraucher mit mehr als 10'000 m^3 pro Jahr gelten als Grossverbraucher. | 0 .. 1 | [m^3/d] |  |  | 59040 | [5 empty] | 387
388 | Wasserversorgungsgebiet | Haushalt_Kleingewerbe |  | 0 .. 1 | [m^3/d] |  |  | 59041 | [5 empty] | 388
389 | Wasserversorgungsgebiet | Landwirtschaft | Wasserbezugsmenge von Grossvieheinheiten (GVE; Annahme von 100 l/GVE*d) | 0 .. 1 | [m^3/d] |  |  | 59042 | [5 empty] | 389
390 | Wasserversorgungsgebiet | Selbstverbrauch |  | 0 .. 1 | [m^3/d] |  |  | 59043 | [5 empty] | 390
391 | Wasserversorgungsgebiet | ungemessen | Attribut zur expliziten Ausweisung des ungemessenen Verbrauchs (z.B. Netzverluste) | 0 .. 1 | [m^3/d] |  |  | 59044 | [5 empty] | 391
392 | Wasserversorgungsgebiet | Bemerkung | Deklaration, ob alle Verbräuche gemessen wurden, Annahmen getroffen werden mussten oder Berechnungen vorgenommen wurden | 0..1 | [Text] |  |  | 59045 | [5 empty] | 392
393 | Wasserversorgungsgebiet | Weitere_Bezugsquelle | Das Attribut gibt an, ob die Versorgungssicherheit im Wasserversorgungsgebiet gewährleistet ist. | 1 | ja |  | TK | 59046 |  |  | Ja |  | Fachlich | 393
394 | Wasserversorgungsgebiet | Weitere_Bezugsquelle |  |  | nein | [8 empty] | 394
395 | Wasserversorgungsgebiet | Weitere_Bezugsquelle |  |  | unbestimmt | [8 empty] | 395
396 | Wasserversorgungsgebiet | DatenherrRef | Fremdschlüssel zu dem zugehörigen Datenherr in der Klasse "Organisation" | 1 | [Standard OID] |  | DH | 59047 |  |  | Ja |  | Fachlich | 396
397 | Wasserversorgungsgebiet | DatenlieferantRef | Angabe der Organisation, welche die Daten liefert [Fremdschlüsselverknüpfung auf die Organisation in der zentralen Organisationstabelle]. | 1 | [Standard OID] |  | DH | 59048 |  |  | Ja |  | Fachlich | 397
398 | Wasserversorgungsgebiet | BetreiberRef | Fremdschlüssel zu dem zugehörigen Betreiber in der Klasse "Organisation" | 0..1 | [Standard OID] |  |  | 59049 | [5 empty] | 398
399 | Wasserversorgungsgebiet | EigentuemerRef | Dieses Attribut wird leergelassen da ein Wasserversorgungsgebiet kein Eigentümer haben kann. | 1 | [Standard OID] |  | S | 59050 | Ja |  |  |  | Darstellungsrelevant (gemäss Darstellungskatalog) | 399
400 | Wasserversorgungsgebiet_Perimeter | [12 empty] | 400
401 | Ergänzung des Versorgungsgebiets um die geometrischen Grenzen | [12 empty] | 401
402 | Wasserversorgungsgebiet_Perimeter | OID | Ein Objektidentifikator (OID) besteht aus einem Präfix- und einem Postfix-Anteil und hat als Gesamtheit eine Länge von 16 alphanumerischen Stellen. Das Präfix bleibt gleich und identifiziert den Erfasser (Firma etc.). Weitere Infos siehe Merkblatt 2015 zur SIA Norm 405, Kapitel 2.1.3.8 Objektidentifikatoren (OID). Die OID muss stabil und eindeutig sein für alle Objekte und Klassen. Die OIDs müssen mit einem auf https://www.interlis.ch/dienste/oid-bestellen registrierten Präfix und einem Postfix erstellt werden. | 1 |  |  |  | 60001 | Ja |  |  |  |  | 402
403 | Wasserversorgungsgebiet_Perimeter | Art | Art des Wasserversorgungsgebiets | 1 | Bauzone | Flächen, welche als Bauzone oder als geschlossenes Siedlungsgebiet ausgeschieden sind. | K | 60002 | Ja |  |  |  | Darstellungsrelevant (gemäss Darstellungskatalog) | 403
404 | Wasserversorgungsgebiet_Perimeter | Art |  |  | Einzelliegenschaften_Streusiedlungen | Flächen, mit einzelnen Liegenschaften oder Streusiedlungen (ausserhalb Bauzone). | [7 empty] | 404
405 | Wasserversorgungsgebiet_Perimeter | Art |  |  | Siedlungsgebiet_geschlossen | Flächen, welche als geschlossenes Siedlungsgebiet (ausserhalb Bauone) zu betrachten sind. | [7 empty] | 405
406 | Wasserversorgungsgebiet_Perimeter | Erschliessungspflichtig | Angabe, ob der Perimeter von GWP wegen zu erschliessen ist | 1 | ja |  | TK | 60003 |  |  | Ja |  | Fachlich | 406
407 | Wasserversorgungsgebiet_Perimeter | Erschliessungspflichtig |  |  | nein | [8 empty] | 407
408 | Wasserversorgungsgebiet_Perimeter | Erschlossen | Angabe, ob der Perimeter bereits erschlossen ist oder nicht. Erschliessung bezieht sich auf die Erschliessung durch die öffentliche WV. Das Attribut macht keine Aussage dazu, ob die Grundeigentümer bereits Wasser vom öffentlichen Netz beziehen. | 1 | ja |  | TK | 60004 |  |  | Ja |  | Fachlich | 408
409 | Wasserversorgungsgebiet_Perimeter | Erschlossen |  |  | nein | [8 empty] | 409
410 | Wasserversorgungsgebiet_Perimeter | Perimeter | Bei diesem Attribut handelt es sich um georeferenzierte Flächen. Es dient der Visualisierung und Darstellung des räumlichen Bezugs der Wasserversorgungsperimeter. Einem Wasserversorgungsgebiet können mehrere Perimeter zugewiesen werden. | 0..1 | [Polygon] |  |  | 60005 | [5 empty] | 410
411 | Wasserversorgungsgebiet_Perimeter | PerimeterWVRef | Fremdschlüssel zu dem zugehörigen Wasserversorgungsgebiet in der Klasse "Wasserversorgungsgebiet" | 1 | [Standard OID] |  | TB | 60006 |  |  | Ja |  | Fachlich | 411
412 | Wasserverbrauch_Menge | [12 empty] | 412
413 | Erhebung des Verbrauchs im Versorgungsgebiet auf Jahresbasis als Bestandteil der Wasserbilanz und als Voraussetzung für GWP-Bearbeitung | [12 empty] | 413
414 | Wasserverbrauch_Menge | OID | Ein Objektidentifikator (OID) besteht aus einem Präfix- und einem Postfix-Anteil und hat als Gesamtheit eine Länge von 16 alphanumerischen Stellen. Das Präfix bleibt gleich und identifiziert den Erfasser (Firma etc.). Weitere Infos siehe Merkblatt 2015 zur SIA Norm 405, Kapitel 2.1.3.8 Objektidentifikatoren (OID). Die OID muss stabil und eindeutig sein für alle Objekte und Klassen. Die OIDs müssen mit einem auf https://www.interlis.ch/dienste/oid-bestellen registrierten Präfix und einem Postfix erstellt werden. | 1 | [Standard OID] |  |  | 61001 | Ja |  |  |  |  | 414
415 | Wasserverbrauch_Menge | Letzte_Aenderung | Letzte Änderung des Objektes | 1 | [Datum] |  | DH | 61002 |  |  | Ja |  | Fachlich | 415
416 | Wasserverbrauch_Menge | Bemerkung | Allgemeine Bemerkung | 0..1 | [Text] |  |  | 61003 | [5 empty] | 416
417 | Wasserverbrauch_Menge | Einwohner_Erhebungsjahr | Diese Angabe bezieht sich auf die Anzahl ständig versorgter Einwohner (EW) im Wasserversorgungsgebiet im Erhebungsjahr. | 1 | [Numeric] |  | TK | 61004 |  |  | Ja |  | Fachlich | 417
418 | Wasserverbrauch_Menge | Erhebungsjahr | Jahr der Datenerhebung | 1 | [Jahr] |  | DH | 61005 |  |  | Ja |  | Fachlich | 418
419 | Wasserverbrauch_Menge | Verbrauch_Maximal_Ist | Durchschnittlicher maximaler Tagesverbrauch zum Erhebungsjahr | 1 |  |  | TK | 61006 |  |  | Ja |  | Fachlich | 419
420 | Wasserverbrauch_Menge | Brunnen_oeffentlich | Öffentlicher Verbrauch (z.B. Brunnen) | 0 .. 1 | [m^3/d] |  |  | 61007 | [5 empty] | 420
421 | Wasserverbrauch_Menge | Grossverbraucher | Verbraucher mit mehr als 10'000 m^3 pro Jahr gelten als Grossverbraucher. | 0 .. 1 | [m^3/d] |  |  | 61008 | [5 empty] | 421
422 | Wasserverbrauch_Menge | Haushalt_Kleingewerbe |  | 0 .. 1 | [m^3/d] |  |  | 61009 | [5 empty] | 422
423 | Wasserverbrauch_Menge | Landwirtschaft | Wasserbezugsmenge von Grossvieheinheiten (GVE; Annahme von 100 l/GVE*d) | 0 .. 1 | [m^3/d] |  |  | 61010 | [5 empty] | 423
424 | Wasserverbrauch_Menge | Selbstverbrauch |  | 0 .. 1 | [m^3/d] |  |  | 61011 | [5 empty] | 424
425 | Wasserverbrauch_Menge | ungemessen | Attribut zur expliziten Ausweisung des ungemessenen Verbrauchs (z.B. Netzverluste) | 0 .. 1 | [m^3/d] |  |  | 61012 | [5 empty] | 425
426 | Wasserverbrauch_Menge | Bemerkung | Deklaration, ob alle Verbräuche gemessen wurden, Annahmen getroffen werden mussten oder Berechnungen vorgenommen wurden | 0..1 | [Text] |  |  | 61013 | [5 empty] | 426
427 | Wasserverbrauch_Menge | Verbrauch_Mittel_Ist | Durchschnittlicher mittlerer Tagesverbrauch zum Erhebungsjahr | 1 |  |  | TK | 61014 |  |  | Ja |  | Fachlich | 427
428 | Wasserverbrauch_Menge | Brunnen_oeffentlich | Öffentlicher Verbrauch (z.B. Brunnen) | 0 .. 1 | [m^3/d] |  |  | 61015 | [5 empty] | 428
429 | Wasserverbrauch_Menge | Grossverbraucher | Verbraucher mit mehr als 10'000 m^3 pro Jahr gelten als Grossverbraucher. | 0 .. 1 | [m^3/d] |  |  | 61016 | [5 empty] | 429
430 | Wasserverbrauch_Menge | Haushalt_Kleingewerbe |  | 0 .. 1 | [m^3/d] |  |  | 61017 | [5 empty] | 430
431 | Wasserverbrauch_Menge | Landwirtschaft | Wasserbezugsmenge von Grossvieheinheiten (GVE; Annahme von 100 l/GVE*d) | 0 .. 1 | [m^3/d] |  |  | 61018 | [5 empty] | 431
432 | Wasserverbrauch_Menge | Selbstverbrauch |  | 0 .. 1 | [m^3/d] |  |  | 61019 | [5 empty] | 432
433 | Wasserverbrauch_Menge | ungemessen | Attribut zur expliziten Ausweisung des ungemessenen Verbrauchs (z.B. Netzverluste) | 0 .. 1 | [m^3/d] |  |  | 61020 | [5 empty] | 433
434 | Wasserverbrauch_Menge | Bemerkung | Deklaration, ob alle Verbräuche gemessen wurden, Annahmen getroffen werden mussten oder Berechnungen vorgenommen wurden | 0..1 | [Text] |  |  | 61021 | [5 empty] | 434
435 | Wasserverbrauch_Menge | WasserversorgungsgebietRef | Fremdschlüssel zu dem zugehörigen Wasserversorgungsgebiet in der Klasse "Wasserversorgungsgebiet" | 1 | [Standard OID] |  | TB | 61022 |  |  | Ja |  | Fachlich | 435
436 | NULE_Uebersichtsplanposition | [12 empty] | 436
437 | Ergänzung zu den Löscheinrichtungen für die Symbolposition | [12 empty] | 437
438 | NULE_Uebersichtsplanposition | OID | Ein Objektidentifikator (OID) besteht aus einem Präfix- und einem Postfix-Anteil und hat als Gesamtheit eine Länge von 16 alphanumerischen Stellen. Das Präfix bleibt gleich und identifiziert den Erfasser (Firma etc.). Weitere Infos siehe Merkblatt 2015 zur SIA Norm 405, Kapitel 2.1.3.8 Objektidentifikatoren (OID). Die OID muss stabil und eindeutig sein für alle Objekte und Klassen. Die OIDs müssen mit einem auf https://www.interlis.ch/dienste/oid-bestellen registrierten Präfix und einem Postfix erstellt werden. | 1 | [Standard OID] |  |  | 62001 | [5 empty] | 438
439 | NULE_Uebersichtsplanposition | Plantyp | Die Klasse wird in diesem Datenmodell nicht abgefüllt. Das Attribut hat somit keinen Einfluss auf Darstellung auf der IPW. | 1 | Leitungskataster |  |  | 62002 | [5 empty] | 439
440 | NULE_Uebersichtsplanposition | Plantyp |  |  | Uebersichtsplan.UeP10 | Massstab 1:10'000 | [7 empty] | 440
441 | NULE_Uebersichtsplanposition | Plantyp |  |  | Uebersichtsplan.UeP2 | Massstab 1:2'000 | [7 empty] | 441
442 | NULE_Uebersichtsplanposition | Plantyp |  |  | Uebersichtsplan.UeP5 | Massstab 1:5'000 | [7 empty] | 442
443 | NULE_Uebersichtsplanposition | Plantyp |  |  | Werkplan | [8 empty] | 443
444 | NULE_Uebersichtsplanposition | SymbolOri | Die Klasse wird in diesem Datenmodell nicht abgefüllt. Das Attribut hat somit keinen Einfluss auf Darstellung auf der IPW. | 1 | [Grad] |  |  | 62003 | [5 empty] | 444
445 | NULE_Uebersichtsplanposition | SymbolPos | Die Klasse wird in diesem Datenmodell nicht abgefüllt. Das Attribut hat somit keinen Einfluss auf Darstellung auf der IPW. | 1 | [Koordinaten] |  |  | 62004 | [5 empty] | 445
446 | NULE_Uebersichtsplanposition | SymbolskalierungLaengs | Die Klasse wird in diesem Datenmodell nicht abgefüllt. Das Attribut hat somit keinen Einfluss auf Darstellung auf der IPW. | 0 .. 1 | [Numeric] |  |  | 62005 | [5 empty] | 446
447 | NULE_Uebersichtsplanposition | SymbolskalierungHoch | Die Klasse wird in diesem Datenmodell nicht abgefüllt. Das Attribut hat somit keinen Einfluss auf Darstellung auf der IPW. | 0 .. 1 | [Numeric] |  |  | 62006 | [5 empty] | 447
448 | NULE_Uebersichtsplanposition | LoescheinrichtungRef | Fremdschlüssel zu der zugehörigen Löscheinrichtung in der Klasse "Loescheinrichtung" | 1 | [Standard OID] |  |  | 62007 | [5 empty] | 448

## IPW_GWP_Basis
Datenmodell GWP Bern: Basismodell
Index | Klasse | Attribut | Beschreibung | Wert | Beschreibung
1 | Organisation
2
3 | Organisation | OID | Ein Objektidentifikator (OID) besteht aus einem Präfix- und einem Postfix-Anteil und hat als Gesamtheit eine Länge von 16 alphanumerischen Stellen. Das Präfix bleibt gleich und identifiziert den Erfasser (Firma etc.). Weitere Infos siehe Merkblatt 2015 zur SIA 405, Kapitel 2.1.3.8 Objektidentifikatoren (OID) | [Standard OID]
4 | Organisation | Bemerkung | Allgemeine Bemerkung | [Text]
5 | Organisation | Letzte_Aenderung | Letzte Änderung des Objektes | [Datum]
6 | Organisation | Bezeichnung | Es wird die offiziellen Bezeichnung nach BFS-Register, UID-Register oder gebräuchlichem Namen verwendet (ausgeschrieben, bzw. ohne Abkürzungen). | [Text]
7 | Organisation | Gemeindenummer | Offizielle Gemeindenummer gemäss Bundesamt für Statistik. Bei Gemeinden ist das Attribut obligatorisch, ansonsten kann das Attribut leer gelassen werden. | [Zahl]
8 | Organisation | Kurzbezeichnung | Allenfalls vorhanden Kurzbezeichnung der Organisation (z.B. Abkürzung) | [Text]
9 | Organisation | Organisationtyp | Beschreibt den Organisationstyp | Bund | Teil einer Bundesverwaltung (z.B. Bundesamt für Umwelt, ASTRA, Armasuisse)
10 |  |  |  | Gemeinde | Die Gemeindeverwaltung ist für die Wasserversorgung zuständig.
11 |  |  |  | Kanton | Teil einer kantonalen Verwaltung (z.B. Amt für Umweltschutz, Tiefbauamt)
12 |  |  |  | Privat | Privatperson oder Privatorganisation, welche im Rahmen der Wasserversorgung agiert (z.B. Fachplaner)
13 |  |  |  | Wasserversorgung | Eine Wasserversorgung steht stellvertretend für Zweckverbände, Aktiengesellschaften, Sitzgemeinden, Burgergemeinden, Genossenschaften, Kooperationen und andere und ist Eigentümer und Betreiber der Wasserversorgungsanlagen.
14 |  |  |  | andere
15 | Organisation | Status | Der Status der Organisation ist anzugeben, damit nicht mehr aktive Organisationen nicht einfach gelöscht werden müssen und nachträglich die Beziehungen kontrolliert werden können (z.B. im Falle einer Gemeindefusion). | aktiv
16 |  |  |  | untergegangen
17 | Organisation | UID | Referenz zur Unternehmensidentifikation des Bundesamts für Statistik (www.uid.admin.ch) (z.B. CHE123456789) | [Text]