## Légende
Modèle de données PGA Berne: légende
Légende des couleurs
Noir | Structures et dispositions de la norme SIA 405 Géodonnées du cadastre des conduites de distribution d’assainissement – 2015
Rouge | Compléments fondés sur les exigences de RESEAU et du PGA
Bleu | Compléments fondés sur les exigences des modèles fédéraux (état en juillet 2022)
Vert | Liens et modélisation technique révisée pour des raisons liées à l’autonomie
Version
19 avril 2023, version de publication assortie de commentaires conformément à l’état au 1er septembre 2025
Exigences minimales du service de validation INTERLIS
Les exigences minimales du service de validation INTERLIS sont énumérées dans la version allemand du catalogue d’objets (cf. document D2). Les attributs obligatoires du service de validation servent de « porte d’entrée » dans la PIE.

## PGA_Berne_13_1
Modèle de données PGA Berne: modèle partiel PGA 13.1 relatif au cadastre des ouvrages
Index | Classe | Attribut | Description (de l’attribut) | Cardinalité | Valeur | Description (de la valeur)
1 | Organe_de_fermeture
2 | Organes de fermeture
3 | Organe_de_fermeture | OID | Un identificateur d’objet (OID) se compose d’un préfixe et d’un suffixe et comporte au total 16 caractères alphanumériques. Le préfixe ne change pas, il permet d’identifier l’auteur de la saisie (entreprise, etc.), le fichier de données et le milieu (par ex. eau potable, eaux usées). De plus amples informations sont disponibles dans le cahier technique 2015 relatif à la norme SIA 405, chap. 2.1.3.8 Identificateur d’objet (OID). L’OID est invariable et univoque pour l’ensemble des objets et des classes. Les OID sont créés au moyen d’un préfixe enregistré sur la plate-forme https://www.interlis.ch/fr/dienste/oid-bestellen et d’un suffixe. | 1 | [Standard OID]
4 | Organe_de_fermeture | Derniere_modification | Date de la dernière modification des attributs concernant l’objet | 1 | [Date]
5 | Organe_de_fermeture | Remarque | Remarque générale | 0..1 | [Texte]
6 | Organe_de_fermeture | Géométrie |  | 1 | [Coordonnees]
7 | Organe_de_fermeture | Zone_de_pression | L’attribut n’est pas renseigné. | 0..1 | [bar]
8 | Organe_de_fermeture | Annee_de_construction | Année de mise en service (réception définitive). Si l’année n’est pas connue, indiquer 1800 (valeur la plus faible de la plage de valeur) | 0..1 | [Annee]
9 | Organe_de_fermeture | Hauteur | Hauteur de l’arête supérieure de la tige | 0..1 | [metres]
10 | Organe_de_fermeture | Determination_altimetrique | Définit la détermination altimétrique | 0..1 | Determination_precise | Erreur moyenne: σ ≤± 10 cm, marge de tolérance: 3σ < 30 cm
11 | Organe_de_fermeture | Determination_altimetrique |  |  | Information_non_connue | La nature de la détermination altimétrique n’est pas connue.
12 | Organe_de_fermeture | Determination_altimetrique |  |  | Determination_imprecise | Erreur moyenne: σ >± 10 cm, marge de tolérance: 3σ > 30 cm
13 | Organe_de_fermeture | Determination_planimetrique | Définit la détermination planimétrique d’un organe de fermeture | 1 | Determination_precise | Erreur moyenne: σ >± 10 cm, marge de tolérance: 3σ > 30 cm
14 | Organe_de_fermeture | Determination_planimetrique |  |  | Information_non_connue | La détermination planimétrique n’est pas connue.
15 | Organe_de_fermeture | Determination_planimetrique |  |  | Determination_imprecise | La détermination planimétrique est manifestement imprécise.
16 | Organe_de_fermeture | SymboleOri | Orientation visuelle du symbole de l’objet; par défaut: 90 degrés | 1 | [Degres]
17 | Organe_de_fermeture | Genre | Genre d’organe de fermeture | 0..1 | Vanne.vanne_normale.combi_piece_en_T_combinee_trois_sorties
18 | Organe_de_fermeture | Genre |  |  | Clapet.clapet_normal
19 | Organe_de_fermeture | Genre |  |  | Clapet.clapet_en_ligne
20 | Organe_de_fermeture | Genre |  |  | Clapet.genre_non_connu
21 | Organe_de_fermeture | Genre |  |  | Clapet.clapet_de_zone
22 | Organe_de_fermeture | Genre |  |  | Vanne.vanne_de_prise_en_charge
23 | Organe_de_fermeture | Genre |  |  | Vanne.vanne_de_raccordement
24 | Organe_de_fermeture | Genre |  |  | Vanne.vanne_de_vidange
25 | Organe_de_fermeture | Genre |  |  | Vanne.vanne_hydrant
26 | Organe_de_fermeture | Genre |  |  | Vanne.vanne_normale.piece_en_T_combinee_une_sortie
27 | Organe_de_fermeture | Genre |  |  | Vanne.vanne_normale.piece_en_T_combinee_quatre_sorties
28 | Organe_de_fermeture | Genre |  |  | Vanne.vanne_en_ligne
29 | Organe_de_fermeture | Genre |  |  | Vanne.vanne_de_separation
30 | Organe_de_fermeture | Genre |  |  | Vanne.genre_non_connu
31 | Organe_de_fermeture | Genre |  |  | Vanne.vanne_de_zone
32 | Organe_de_fermeture | Genre |  |  | Information_non_connue
33 | Organe_de_fermeture | Fabricant | Entreprise de fabrication | 0..1 | [Texte]
34 | Organe_de_fermeture | Materiau | L’indication porte sur le matériau dans lequel l’objet est fabriqué. | 0..1 | Fonte
35 | Organe_de_fermeture | Materiau |  |  | Matiere_plastique
36 | Organe_de_fermeture | Materiau |  |  | Acier
37 | Organe_de_fermeture | Materiau |  |  | Information_non_connue
38 | Organe_de_fermeture | Nom_numero | L’attribut «Nom_numero» correspond à une désignation de nom. Son utilisation doit être uniforme. Le plus souvent, une désignation (p. ex. nom local) existe déjà. Le genre et la fonction ne font pas partie de la désignation du nom. | 0..1 | [Texte]
39 | Organe_de_fermeture | Largeur_nominale |  | 0..1 | [Texte]
40 | Organe_de_fermeture | Commande |  | 0..1 | Aucune_commande
41 | Organe_de_fermeture | Commande |  |  | Commande_mecanique
42 | Organe_de_fermeture | Commande |  |  | Commande_motorisee.avec_commande_a_distance
43 | Organe_de_fermeture | Commande |  |  | Commande_motorisee.sans_commande_a_distance
44 | Organe_de_fermeture | Commande |  |  | Commande_motorisee.genre_non_connu
45 | Organe_de_fermeture | Commande |  |  | Information_non_connue
46 | Organe_de_fermeture | Etat_de_la_connexion |  | 0..1 | Connexion_fermee
47 | Organe_de_fermeture | Etat_de_la_connexion |  |  | Connexion_ouverte
48 | Organe_de_fermeture | Etat_de_la_connexion |  |  | Information_non_connue
49 | Organe_de_fermeture | Sens_de_fermeture |  | 0..1 | Fermeture_a_droite
50 | Organe_de_fermeture | Sens_de_fermeture |  |  | Fermeture_a_gauche
51 | Organe_de_fermeture | Type | Désignation univoque de l’objet, p. ex. numéro de type du fabricant. Le nom du fabricant est enregistré dans l’attribut «Fabricant». | 0..1 | [Texte]
52 | Organe_de_fermeture | Pression_de_fonctionnement_admissible |  | 0..1 | [bar]
53 | Organe_de_fermeture | Condition | Description de la condition | 0..1 | [Texte]
54 | Organe_de_fermeture | Etat |  | 1 | Hors_service | L’objet est hors service, mais pourrait être remis en service.
55 | Organe_de_fermeture | Etat |  |  | Hors_service.en_reserve | L’objet est hors service, a été conçu comme réserve et pourrait être remis en service.
56 | Organe_de_fermeture | Etat |  |  | En_service | L’objet est en service.
57 | Organe_de_fermeture | Etat |  |  | En_service.provisoire | Objet conçu de manière provisoire pour remplacer un autre objet (p. ex. après un dommage).
58 | Organe_de_fermeture | Etat |  |  | En_service.a_supprimer | L’objet doit être supprimé.
59 | Organe_de_fermeture | Etat |  |  | Abandonne | L’objet ne fait plus partie du réseau de distribution et ne peut plus être remis en service.
60 | Organe_de_fermeture | Etat |  |  | Abandonne_deconstruit | L’objet ne fait plus partie du réseau de distribution et a été déconstruit.
61 | Organe_de_fermeture | Etat |  |  | Information_non_connue | L’état de l’objet n’est pas connu.
62 | Organe_de_fermeture | Etat |  |  | Autre
63 | Organe_de_fermeture | Etat |  |  | Autre.variante_de_calcul | L’objet n’a été utilisé que pour le calcul des différentes études de variantes, il n’existe pas concrètement.
64 | Organe_de_fermeture | Etat |  |  | Autre.planifie | L’objet est planifié conformément à la planification des mesures PGA, mais pas encore établi.
65 | Organe_de_fermeture | Etat |  |  | Autre.concept | L’objet est planifié selon un concept technique en vue de son intégration dans une planification régionale. La valeur ne peut être renseignée que par l’OED.
66 | Organe_de_fermeture | Etat |  |  | Autre.projet | L’objet a été planifié en-dehors de l’élaboration du PGA (dans le cadre d’un projet distinct).
67 | Organe_de_fermeture | Proprietaire_des_donneesRef | Clé étrangère relative au propriétaire des données dans la classe «Organisation» | 1 | [Standard OID]
68 | Organe_de_fermeture | Livreur_des_donneesRef | Clé étrangère relative au livreur des données dans la classe «Organisation» | 1 | [Standard OID]
69 | Organe_de_fermeture | ExploitantRef | Clé étrangère relative à l’exploitant dans la classe «Organisation» | 1 | [Standard OID]
70 | Organe_de_fermeture | ProprietaireRef | Clé étrangère relative au propriétaire dans la classe «Organisation» | 1 | [Standard OID]
71 | Organe_de_fermeture | NoeudRef | Clé étrangère relative à la classe «Noeud_hydraulique» | 0..1 | [Standard OID]
72 | Installation
73 | Classe générique comprenant tous les autres ouvrages susceptibles de faire partie d’un approvisionnement en eau
74 | Installation | OID | Un identificateur d’objet (OID) se compose d’un préfixe et d’un suffixe et comporte au total 16 caractères alphanumériques. Le préfixe ne change pas, il permet d’identifier l’auteur de la saisie (entreprise, etc.), le fichier de données et le milieu (par ex. eau potable, eaux usées). De plus amples informations sont disponibles dans le cahier technique 2015 relatif à la norme SIA 405, chap. 2.1.3.8 Identificateur d’objet (OID). L’OID est invariable et univoque pour l’ensemble des objets et des classes. Les OID sont créés au moyen d’un préfixe enregistré sur la plate-forme https://www.interlis.ch/fr/dienste/oid-bestellen et d’un suffixe. | 1 | [Standard OID]
75 | Installation | Derniere_modification | Date de la dernière modification des attributs concernant l’objet | 1 | [Date]
76 | Installation | Remarque | Remarque générale | 0..1 | [Texte]
77 | Installation | Geometrie |  | 1 | [Coordonnees]
78 | Installation | Zone_de_pression | L’attribut n’est pas renseigné. La zone de pression est saisie dans le modèle partiel PGA 13.3 sous l’attribut «Zone_de_pression_texte». On se réfère aux valeurs saisies dans le modèle partiel PGA 13.3 pour visualiser les zones de pression. | 0..1 | [bar]
79 | Installation | Annee_de_construction | Année de mise en service (réception définitive). Si l’année n’est pas connue, sélectionner 1800 (valeur la plus faible de la plage de valeur) | 1 | [Annee]
80 | Installation | Hauteur |  | 0..1 | [metres]
81 | Installation | Determination_altimetrique | Définit la détermination altimétrique | 0..1 | Determination_precise | Erreur moyenne: σ ≤± 10 cm, marge de tolérance: 3σ < 30 cm
82 | Installation | Determination_altimetrique |  |  | Information_non_connue | La nature de la détermination altimétrique n’est pas connue.
83 | Installation | Determination_altimetrique |  |  | Determination_imprecise | Erreur moyenne: σ >± 10 cm, marge de tolérance: 3σ > 30 cm
84 | Installation | Determination_planimetrique | Définit la détermination planimétrique | 1 | Determination_precise | Erreur moyenne: σ >± 10 cm, marge de tolérance: 3σ > 30 cm
85 | Installation | Determination_planimetrique |  |  | Information_non_connue | La détermination planimétrique n’est pas connue.
86 | Installation | Determination_planimetrique |  |  | Determination_imprecise | La détermination planimétrique est manifestement imprécise.
87 | Installation | SymboleOri | Orientation visuelle du symbole de l’objet; par défaut: 90 degrés L’orientation précise est souhaitée pour les genres d’installations suivants: Puits.puits_d’eau_potable_raccordé_au_réseau_de_conduites, Puits.puits_d’eau_potable_non_raccordé_au_réseau_de_conduites, Chambre_de_réduction_de_pression, Chambre.chambre_de_liaison.avec_livraison_unilatérale, Chambre.chambre_de_liaison.avec_livraison_réciproque | 1 | [Degres]
88 | Installation | Genre | Genre d’installation | 1 | Installation_de_traitement.agregat_independant | Installation permettant un traitement simple
89 | Installation | Genre |  |  | Installation_de_traitement.installation_de_filtrage | Ce genre d’installation ne doit pas être utilisé. Le type de traitement peut être défini dans le modèle partiel PGA 13.3.
90 | Installation | Genre |  |  | Installation_de_traitement.alimentation_artificielle.infiltration_en_surface_et_souterraine | Les installations d’alimentation artificielle servent à alimenter la nappe souterraine en utilisant des eaux de surface ou des eaux souterraines (en particulier le filtrat de rive) prélevées à cette fin dans une installation de captage située dans les environs. Les installations d’alimentation artificielle sont utilisées pour accroître la quantité locale ou les ressources locales en eau potable. Une alimentation artificielle combinée résulte d’une infiltration intervenant à la fois en surface et dans le sous-sol.
91 | Installation | Genre |  |  | Installation_de_traitement.alimentation_artificielle.infiltration_en_surface | Les installations d’alimentation artificielle servent à alimenter la nappe souterraine en utilisant des eaux de surface ou des eaux souterraines (en particulier le filtrat de rive) prélevées à cette fin dans une installation de captage située dans les environs. Les installations d’alimentation artificielle sont utilisées pour accroître la quantité locale ou les ressources locales en eau potable. Une alimentation artificielle en surface résulte d’une infiltration intervenant en surface.
92 | Installation | Genre |  |  | Installation_de_traitement.alimentation_artificielle.genre_non_connu | Les installations d’alimentation artificielle servent à alimenter la nappe souterraine en utilisant des eaux de surface ou des eaux souterraines (en particulier le filtrat de rive) prélevées à cette fin dans une installation de captage située dans les environs. Les installations d’alimentation artificielle sont utilisées pour accroître la quantité locale ou les ressources locales en eau potable. Le genre d’installation d’alimentation artificielle n’est pas connu.
93 | Installation | Genre |  |  | Installation_de_traitement.alimentation_artificielle.infiltration_souterraine | Les installations d’alimentation artificielle servent à alimenter la nappe souterraine en utilisant des eaux de surface ou des eaux souterraines (en particulier le filtrat de rive) prélevées à cette fin dans une installation de captage située dans les environs. Les installations d’alimentation artificielle sont utilisées pour accroître la quantité locale ou les ressources locales en eau potable. Une alimentation artificielle souterraine résulte d’une infiltration souterraine.
94 | Installation | Genre |  |  | Installation_de_traitement.petite_installation | Cette valeur n’est pas utilisée.
95 | Installation | Genre |  |  | Installation_de_traitement.processus_multiple | Installation permettant un traitement en plusieurs étapes
96 | Installation | Genre |  |  | Installation_de_traitement.genre_non_connu
97 | Installation | Genre |  |  | Panneaux_de_commande | Ce genre d’installation ne doit pas être utilisé. Des centrales principales ou des centrales locales sont attribuées à la place.
98 | Installation | Genre |  |  | Centrale_de_commande.centrale_principale | Les mesures les plus importantes y sont indiquées et consignées. Les installations de commande à distance peuvent également être commandées à partir de la centrale de commande principale.
99 | Installation | Genre |  |  | Centrale_de_commande.centrale_locale | Centrale de moindre importance qui complète la centrale principale Poste de déclenchement local de la vanne incendie
100 | Installation | Genre |  |  | Puits.puits_d_alimentation_en_eau_potable.raccorde_au_reseau_de_conduites | Puits donnant de l’eau potable, raccordé au réseau de conduites
101 | Installation | Genre |  |  | Puits.puits_d_alimentation_en_eau_potable.non_raccorde_au_reseau_de_conduites | Puits donnant de l’eau potable, non raccordé au réseau de conduites
102 | Installation | Genre |  |  | Puits.eau_non_potable.non_raccorde_au_reseau_de_conduites | Puits donnant de l’eau non potable, non raccordé au réseau de canalisation
103 | Installation | Genre |  |  | Puits.eau_potable_qualite_non_determinee.non_raccorde_au_reseau_de_conduites | Puits donnant de l’eau potable de qualité non déterminée, non raccordé au réseau de conduites
104 | Installation | Genre |  |  | Puits.puits_de_tirage
105 | Installation | Genre |  |  | Surveillance_a_distance | Ce genre d’installation ne doit pas être utilisé. Des centrales principales ou des centrales locales sont utilisées à la place.
106 | Installation | Genre |  |  | Chambre | Cette valeur est saisie dans la classe «Réservoirs d’eau». Le type «Chambre» ne doit pas être utilisé.
107 | Installation | Genre |  |  | Systeme_de_commande | Ce genre d’installation ne doit pas être utilisé. Des centrales principales ou des centrales locales sont utilisées à la place.
108 | Installation | Genre |  |  | Station_de_mesure.donnees_de_facturation
109 | Installation | Genre |  |  | Station_de_mesure.parametres_techniques_generaux
110 | Installation | Genre |  |  | Station_de_mesure.coffret_de_mesure
111 | Installation | Genre |  |  | Station_de_mesure.sonde_de_mesure
112 | Installation | Genre |  |  | Station_de_mesure.informations_sur_le_reseau
113 | Installation | Genre |  |  | Station_de_mesure.qualite
114 | Installation | Genre |  |  | Station_de_mesure.environnement
115 | Installation | Genre |  |  | Station_de_mesure.genre_non_connu
116 | Installation | Genre |  |  | Puits_de_restitution | Un puits de restitution sert à infiltrer dans le sous-sol de l’eau prélevée au préalable dans la nappe souterraine. De tels puits sont souvent utilisés dans le cadre de l’exploitation de la chaleur du sous-sol ou afin d’abaisser ou d’assainir une nappe souterraine.
117 | Installation | Genre |  |  | Chambre_chambre_brise_charge | La chambre brise-charge sert à réduire la pression hydraulique. Ce processus laisse entrer l’eau librement dans un réservoir puis, de là, circuler dans le réseau. Il permet de briser la force de l’eau.
118 | Installation | Genre |  |  | Chambre.chambre_de_reduction_de_pression | Soupape intégrée au réseau de conduites, destinée à réguler la pression
119 | Installation | Genre |  |  | Chambre.chambre_a_clapet | Le puits de régulation sert à réguler les flux d'eau entre les réseaux d'approvisionnement et les zones de pression.
120 | Installation | Genre |  |  | Chambre.ecoulement_vidange | Elle sert à vidanger entièrement une installation d’alimentation en eau.
121 | Installation | Genre |  |  | Chambre.separation_de_zone_de_secours | Elle sert à séparer des réseaux, des zones de pression et d’alimentation en cas de perturbations ou à alimenter le réseau en eau potable lors d’une pénurie grave.
122 | Installation | Genre |  |  | Chambre.puits_d_acces_au_captage | Cette valeur ne doit pas être utilisée. Le genre «Installation_de_captage.puits_d_acces_au_captage» de la classe «Installation_approvisionnement_en_eau» est utilisé à la place.
123 | Installation | Genre |  |  | Chambre.chambre_de_regulation | Elle sert à réguler le débit d’eau entre les réseaux de distribution et les zones de pression.
124 | Installation | Genre |  |  | Chambre.puits_collecteur_puits_special | Les puits spéciaux servent à indiquer les installations de traitement. Les puits collecteurs servent à collecter plusieurs apports d’eau.
125 | Installation | Genre |  |  | Chambre.ecoulement_continu | Les écoulements continus servent à rétablir un débit forcé de manière constante, afin de renouveler l’eau au sein d’une installation.
126 | Installation | Genre |  |  | Chambre.genre_non_connu
127 | Installation | Genre |  |  | Chambre.chambre_de_liaison.avec_livraison_unilaterale | Chambre équipée de vannes et d’un compteur d’eau ne permettant que des livraisons d’eau unilatérales
128 | Installation | Genre |  |  | Chambre.chambre_de_liaison.avec_livraison_reciproque | Chambre équipée de vannes et d’un compteur d’eau permettant des livraisons d’eau des deux côtés
129 | Installation | Genre |  |  | Chambre.separation_de_zone | Elle sert à séparer des réseaux ainsi que des zones de pression et de distribution.
130 | Installation | Genre |  |  | Centrale_de_turbinage_d_eau_potable | Installation qui convertit l’énergie de l’eau potable en électricité
131 | Installation | Genre |  |  | Information_non_connue
132 | Installation | Dimension1 | L’attribut n’est pas renseigné. | 0..1 | [mm]
133 | Installation | Puissance | L’attribut ne doit pas être renseigné. Les éventuelles installations de transport peuvent être associées à l’objet et décrites au moyen de la puissance électrique. | 0..1 | [Texte]
134 | Installation | Materiau | L’indication porte sur le matériau dans lequel l’objet est fabriqué. | 0..1 | Beton
135 | Installation | Materiau |  |  | Fibrociment
136 | Installation | Materiau |  |  | Matiere_plastique
137 | Installation | Materiau |  |  | Metal
138 | Installation | Materiau |  |  | Pierre
139 | Installation | Materiau |  |  | Information_non_connue
140 | Installation | Nom_numero | L’attribut «Nom_numero» correspond à une désignation de nom. Son utilisation doit être uniforme. Le plus souvent, une désignation (p. ex. nom local) existe déjà. Le genre et la fonction ne font pas partie de la désignation du nom. | 1 | [Texte]
141 | Installation | Condition | Description de la condition | 0..1 | [Texte]
142 | Installation | Proprietaire_des_donneesRef | Clé étrangère relative au propriétaire des données dans la classe «Organisation» | 1 | [Standard OID]
143 | Installation | Livreur_des_donneesRef | Clé étrangère relative au livreur des données dans la classe «Organisation» | 1 | [Standard OID]
144 | Installation | ExploitantRef | Clé étrangère relative à l’exploitant dans la classe «Organisation» | 1 | [Standard OID]
145 | Installation | ProprietaireRef | Clé étrangère relative au propriétaire dans la classe «Organisation» | 1 | [Standard OID]
146 | Installation | NoeudRef | Clé étrangère relative à la classe «Noeud_hydraulique» | 0..1 | [Standard OID]
147 | Installation | ConcessionnaireRef | Cette information se réfère à l’organisation qui est propriétaire de la concession. La clé étrangère relative au concessionnaire dans la classe «Organisation» est utilisée. | 0..1 | [Standard OID]
148 | Installation | Responsable_entretienRef | Clé étrangère relative au responsable de l’entretien dans la classe «Organisation» | 0..1 | [Standard OID]
149 | Station_de_pompage
150 | Installation de transport d’eau
151 | Station_de_pompage | OID | Un identificateur d’objet (OID) se compose d’un préfixe et d’un suffixe et comporte au total 16 caractères alphanumériques. Le préfixe ne change pas, il permet d’identifier l’auteur de la saisie (entreprise, etc.), le fichier de données et le milieu (par ex. eau potable, eaux usées). De plus amples informations sont disponibles dans le cahier technique 2015 relatif à la norme SIA 405, chap. 2.1.3.8 Identificateur d’objet (OID). L’OID est invariable et univoque pour l’ensemble des objets et des classes. Les OID sont créés au moyen d’un préfixe enregistré sur la plate-forme https://www.interlis.ch/fr/dienste/oid-bestellen et d’un suffixe. | 1 | [Standard OID]
152 | Station_de_pompage | Derniere_modification | Date de la dernière modification des attributs concernant l’objet | 1 | [Date]
153 | Station_de_pompage | Remarque | Remarque générale | 0..1 | [Texte]
154 | Station_de_pompage | Geometrie |  | 1 | [Coordonnees]
155 | Station_de_pompage | Zone_de_pression | L’attribut n’est pas renseigné. La zone de pression est saisie dans le modèle partiel PGA 13.3 sous l’attribut «Zone_de_pression_texte». Les valeurs saisies dans le modèle partiel PGA 13.3 servent à visualiser les zones de pression. | 0..1 | [bar]
156 | Station_de_pompage | Annee_de_construction | Année de mise en service (réception définitive). Si l’année n’est pas connue, sélectionner 1800 (valeur la plus faible de la plage de valeur) | 1 | [Annee]
157 | Station_de_pompage | Hauteur | Pour une installation de transport, la hauteur désigne la position axiale de la pompe. En cas de hauteur inconnue, saisir la valeur «-99». | 0..1 | [metres]
158 | Station_de_pompage | Determination_altimetrique | Définit la détermination altimétrique | 0..1 | Determination_precise | Erreur moyenne: σ ≤± 10 cm, marge de tolérance: 3σ < 30 cm
159 | Station_de_pompage | Determination_altimetrique |  |  | Information_non_connue | La nature de la détermination altimétrique n’est pas connue.
160 | Station_de_pompage | Determination_altimetrique |  |  | Determination_imprecise | Erreur moyenne: σ >± 10 cm, marge de tolérance: 3σ > 30 cm
161 | Station_de_pompage | Determination_planimetrique | Définit la détermination planimétrique | 1 | Determination_precise | Erreur moyenne: σ >± 10 cm, marge de tolérance: 3σ > 30 cm
162 | Station_de_pompage | Determination_planimetrique |  |  | Information_non_connue | La détermination planimétrique n’est pas connue.
163 | Station_de_pompage | Determination_planimetrique |  |  | Determination_imprecise | La détermination planimétrique est manifestement imprécise.
164 | Station_de_pompage | SymboleOri | Orientation visuelle du symbole de l’objet; par défaut: 90 degrés | 1 | [Degres]
165 | Station_de_pompage | Genre | Cf. compléments dans la directive de saisie ainsi que l’attribut «Fonction» dans le modèle partiel PGA 13.3 | 1 | Information_non_connue
166 | Station_de_pompage | Genre |  |  | Installation_de_siphon | Transport de l’eau au moyen du principe de siphonnage par aspiration, l’eau est acheminée sans apport d’énergie extérieur via un réseau de conduites situé en hauteur vers une zone d’approvisionnement située en contrebas.
167 | Station_de_pompage | Genre |  |  | Station_de_pompage.station_principale | Transport de l’eau au moyen d’une pompe mécanique et d’un apport d’énergie extérieur. La station de pompage principale transporte l’eau dans un réservoir d’eau du genre «Behaelter_Réservoir» ou directement vers une zone d’approvisionnement.
168 | Station_de_pompage | Genre |  |  | Station_de_pompage.station_intermediaire | Transport de l’eau au moyen d’une pompe mécanique et d’un apport d’énergie extérieur. La station de pompage intermédiaire transporte l’eau d’une installation de production d’eau vers le réservoir collectif de la station de pompage principale (= le réservoir d’eau fait fonction d’installation secondaire de la station de pompage principale). Chaque station de pompage intermédiaire est attribuée à une installation de production d’eau.
169 | Station_de_pompage | Genre |  |  | Station_de_pompage.station_d_augmentation_de_la_pression | Installation destinée à augmenter la pression de distribution dans le réseau de conduites au moyen de pompes. La pression de distribution n’est, de fait, pas assurée au moyen d’un réservoir d’eau.
170 | Station_de_pompage | Genre |  |  | Belier | Transport hydrodynamique de l’eau au moyen d’une pompe mécanique. L’énergie cinétique est convertie en énergie potentielle, ce qui entraîne une augmentation de la pression. L’eau peut ainsi être transportée vers une zone de pression plus élevée.
171 | Station_de_pompage | Genre |  |  | Autre | La valeur n’est pas utilisée.
172 | Station_de_pompage | Puissance | L’attribut ne doit pas être renseigné. Les attributs concernant les puissances électriques sont à indiquer dans le modèle partiel PGA 13.3. | 1 | [Texte]
173 | Station_de_pompage | Nom_numero | L’attribut «Nom_numero» correspond à une désignation de nom. Son utilisation doit être uniforme. Le plus souvent, une désignation (p. ex. nom local) existe déjà. Le genre et la fonction ne font pas partie de la désignation du nom. | 1 | [Texte]
174 | Station_de_pompage | Condition | Description de la condition | 0..1 | [Texte]
175 | Station_de_pompage | Proprietaire_des_donneesRef | Clé étrangère relative au propriétaire des données dans la classe «Organisation» | 1 | [Standard OID]
176 | Station_de_pompage | Livreur_des_donneesRef | Clé étrangère relative au livreur des données dans la classe «Organisation» | 1 | [Standard OID]
177 | Station_de_pompage | ExploitantRef | Clé étrangère relative à l’exploitant dans la classe «Organisation» | 1 | [Standard OID]
178 | Station_de_pompage | ProprietaireRef | Clé étrangère relative au propriétaire dans la classe «Organisation» | 1 | [Standard OID]
179 | Station_de_pompage | NoeudRef | Clé étrangère relative à la classe «Noeud_hydraulique» | 0..1 | [Standard OID]
180 | Branchement_d_immeuble
181 | Branchement à l’installation du bâtiment. Cette classe ne relève pas des données fournies dans le cadre de l’élaboration d’un PGA.
182 | Branchement_d_immeuble | OID | Un identificateur d’objet (OID) se compose d’un préfixe et d’un suffixe et comporte au total 16 caractères alphanumériques. Le préfixe ne change pas, il permet d’identifier l’auteur de la saisie (entreprise, etc.), le fichier de données et le milieu (par ex. eau potable, eaux usées). De plus amples informations sont disponibles dans le cahier technique 2015 relatif à la norme SIA 405, chap. 2.1.3.8 Identificateur d’objet (OID). L’OID est invariable et univoque pour l’ensemble des objets et des classes. Les OID sont créés au moyen d’un préfixe enregistré sur la plate-forme https://www.interlis.ch/fr/dienste/oid-bestellen et d’un suffixe. | 1 | [Standard OID]
183 | Branchement_d_immeuble | Derniere_modification | Date de la dernière modification des attributs concernant l’objet | 1 | [Date]
184 | Branchement_d_immeuble | Remarque | Remarque générale | 0..1 | [Texte]
185 | Branchement_d_immeuble | Geometrie |  | 1 | [Coordonnees]
186 | Branchement_d_immeuble | Zone_de_pression | L’attribut n’est pas renseigné. | 0..1 | [bar]
187 | Branchement_d_immeuble | Annee_de_construction | Année de mise en service (réception définitive). Si l’année n’est pas connue, sélectionner 1800 (valeur la plus faible de la plage de valeur) | 1 | [Annee]
188 | Branchement_d_immeuble | Hauteur |  | 0..1 | [metres]
189 | Branchement_d_immeuble | Determination_altimetrique | Définit la détermination altimétrique | 0..1 | Determination_precise | Erreur moyenne: σ ≤± 10 cm, marge de tolérance: 3σ < 30 cm
190 | Branchement_d_immeuble | Determination_altimetrique |  |  | Information_non_connue | La nature de la détermination altimétrique n’est pas connue.
191 | Branchement_d_immeuble | Determination_altimetrique |  |  | Determination_imprecise | Erreur moyenne: σ >± 10 cm, marge de tolérance: 3σ > 30 cm
192 | Branchement_d_immeuble | Determination_planimetrique |  | 1 | Determination_precise | Erreur moyenne: σ >± 10 cm, marge de tolérance: 3σ > 30 cm
193 | Branchement_d_immeuble | Determination_planimetrique |  |  | Information_non_connue | La détermination planimétrique n’est pas connue.
194 | Branchement_d_immeuble | Determination_planimetrique |  |  | Determination_imprecise | La détermination planimétrique est manifestement imprécise.
195 | Branchement_d_immeuble | SymboleOri | Orientation visuelle du symbole de l’objet; par défaut: 90 degrés | 1 | [Degres]
196 | Branchement_d_immeuble | Genre | Genre de branchement d’immeuble | 0..1 | [Texte]
197 | Branchement_d_immeuble | Dimension | Diamètre | 0..1 | [mm]
198 | Branchement_d_immeuble | Branchement_d_immeuble | Materiau dans lequel est conçu le raccordement vers l’installation domestique | 0..1 | Fonte
199 | Branchement_d_immeuble | Branchement_d_immeuble |  |  | Matiere_plastique
200 | Branchement_d_immeuble | Branchement_d_immeuble |  |  | Acier
201 | Branchement_d_immeuble | Branchement_d_immeuble |  |  | Information_non_connue
202 | Branchement_d_immeuble | Piece_isolante | L’attribut indique s’il y a une pièce isolante pour interrompre la conductibilité électronique d’une conduite. | 0..1 | Oui
203 | Branchement_d_immeuble | Piece_isolante |  |  | Non
204 | Branchement_d_immeuble | Nom_numero | L’attribut «Nom_numero» correspond à une désignation de nom. Son utilisation doit être uniforme. Le plus souvent, une désignation (p. ex. nom local) existe déjà. Le genre et la fonction ne font pas partie de la désignation du nom. | 0..1 | [Texte]
205 | Branchement_d_immeuble | Emplacement | Numéro, p. ex. de l’adresse | 0..1 | [Texte]
206 | Branchement_d_immeuble | Type | Désignation univoque du type d’objet, p. ex. numéro de type du fabricant. Le nom du fabricant est indiqué dans l’attribut «Fabricant». | 0..1 | [Texte]
207 | Branchement_d_immeuble | Consommation | Consommation d’eau | 0..1 | [l/j]
208 | Branchement_d_immeuble | Attribution_nœud_hydraulique |  | 1 | [Texte]
209 | Branchement_d_immeuble | Attribution_tronçon_hydraulique |  | 1 | [Texte]
210 | Branchement_d_immeuble | Condition | Description de la condition | 0..1 | [Texte]
211 | Branchement_d_immeuble | Proprietaire_des_donneesRef | Clé étrangère relative au propriétaire des données dans la classe «Organisation» | 1 | [Standard OID]
212 | Branchement_d_immeuble | Livreur_des_donneesRef | Clé étrangère relative au livreur des données dans la classe «Organisation» | 1 | [Standard OID]
213 | Branchement_d_immeuble | ExploitantRef | Clé étrangère relative à l’exploitant dans la classe «Organisation» | 1 | [Standard OID]
214 | Branchement_d_immeuble | ProprietaireRef | Clé étrangère relative au propriétaire dans la classe «Organisation» | 1 | [Standard OID]
215 | Branchement_d_immeuble | NoeudRef | Clé étrangère relative à la classe «Noeud_hydraulique» | 0..1 | [Standard OID]
216 | Hydrant
217 | Prise d’eau à partir d’un système de distribution d’eau
218 | Hydrant | OID | Un identificateur d’objet (OID) se compose d’un préfixe et d’un suffixe et comporte au total 16 caractères alphanumériques. Le préfixe ne change pas, il permet d’identifier l’auteur de la saisie (entreprise, etc.), le fichier de données et le milieu (par ex. eau potable, eaux usées). De plus amples informations sont disponibles dans le cahier technique 2015 relatif à la norme SIA 405, chap. 2.1.3.8 Identificateur d’objet (OID). L’OID est invariable et univoque pour l’ensemble des objets et des classes. Les OID sont créés au moyen d’un préfixe enregistré sur la plate-forme https://www.interlis.ch/fr/dienste/oid-bestellen et d’un suffixe. | 1 | [Standard OID]
219 | Hydrant | Derniere_modification | Date de la dernière modification des attributs concernant l’objet | 1 | [Date]
220 | Hydrant | Remarque | Remarque générale | 0..1 | [Texte]
221 | Hydrant | Geometrie |  | 1 | [Coordonnees]
222 | Hydrant | Zone_de_pression | L’attribut n’est pas renseigné. | 0..1 | [bar]
223 | Hydrant | Annee_de_construction | Année de mise en service (réception définitive). Si l’année n’est pas connue, sélectionner 1800 (valeur la plus faible de la plage de valeur) | 1 | [Annee]
224 | Hydrant | Hauteur | Point haut de l’hydrant (hauteur du terrain + hauteur de l’hydrant) | 0..1 | [metres]
225 | Hydrant | Determination_altimetrique | Définit la détermination altimétrique | 0..1 | Determination_precise | Erreur moyenne: σ >± 10 cm, marge de tolérance: 3σ > 30 cm
226 | Hydrant | Determination_altimetrique |  |  | Information_non_connue | La nature de la détermination altimétrique n’est pas connue.
227 | Hydrant | Determination_altimetrique |  |  | Determination_imprecise | Erreur moyenne: σ >± 10 cm, marge de tolérance: 3σ > 30 cm
228 | Hydrant | Determination_planimetrique | Définit la détermination planimétrique | 1 | Determination_precise | Erreur moyenne: σ >± 10 cm, marge de tolérance: 3σ > 30cm
229 | Hydrant | Determination_planimetrique |  |  | Information_non_connue | La détermination planimétrique n’est pas connue.
230 | Hydrant | Determination_planimetrique |  |  | Determination_imprecise | La détermination planimétrique est manifestement imprécise.
231 | Hydrant | SymboleOri | Orientation visuelle du symbole de l’objet; par défaut: 90 degrés | 1 | [Degres]
232 | Hydrant | Genre | Genre d’hydrant | 1 | Feuerkopf
233 | Hydrant | Genre |  |  | Raccordement_incendie
234 | Hydrant | Genre |  |  | Bouche_arrosage | Colonne utilisée comme prise d’eau en plein air Généralement installée dans les jardins à des fins d’arrosage, etc. En principe, elle n’appartient pas au réseau de distribution d’eau.
235 | Hydrant | Genre |  |  | Hydrant_industriel | Il s’agit généralement d’un hydrant ordinaire utilisé comme prise d’eau pour lutter contre un incendie, qui n’appartient pas au réseau de distribution d’eau mais à un exploitant (industriel).
236 | Hydrant | Genre |  |  | Borne_hydrant.trois_sorties | Prise d’eau pour lutter contre un incendie dans un réseau de distribution, installée en surface et dotée de trois raccordements.
237 | Hydrant | Genre |  |  | Borne_hydrant.une_sortie | Prise d’eau pour lutter contre un incendie dans un réseau de distribution, installée en surface et dotée d’un raccordement.
238 | Hydrant | Genre |  |  | Borne_hydrant.avec_vidange | Cette valeur n’est pas utilisée.
239 | Hydrant | Genre |  |  | Borne_hydrant.sans_vidange | Cette valeur n’est pas utilisée.
240 | Hydrant | Genre |  |  | Borne_hydrant.deux_sorties | Prise d’eau pour lutter contre un incendie dans un réseau de distribution, installée en surface et dotée de deux raccordements.
241 | Hydrant | Genre |  |  | Installation_d_enneigement | Installation pour produire de la neige artificielle
242 | Hydrant | Genre |  |  | Sprinkler | Installation d’extinction automatique pour lutter contre un incendie déclaré
243 | Hydrant | Genre |  |  | Information_non_connue
244 | Hydrant | Genre |  |  | Hydrant_souterrain.une_sortie | Prise d’eau pour lutter contre un incendie dans un réseau de distribution, installée en souterrain, généralement dans une chambre et dotée d’un raccordement.
245 | Hydrant | Genre |  |  | Hydrant_souterrain.avec_vidange | Cette valeur n’est pas utilisée.
246 | Hydrant | Genre |  |  | Hydrant_souterrain.sans_vidange | Cette valeur n’est pas utilisée.
247 | Hydrant | Genre |  |  | Hydrant_souterrain.deux_sorties | Prise d’eau pour lutter contre un incendie dans un réseau de distribution, installée en souterrain, généralement dans une chambre et dotée de deux raccordements.
248 | Hydrant | Dimension | Diamètre | 0..1 | [mm]
249 | Hydrant | Soutirage | Volume soutiré en cas de pression dynamique minimale fixée à 2 bars | 0..1 | [l/s]
250 | Hydrant | Pression_ecoulement | Pression dynamique en cas de soutirage de 1000l/min | 0..1 | [bar]
251 | Hydrant | Fabricant | Entreprise de fabrication | 0..1 | [Texte]
252 | Hydrant | Materiau | L’indication porte sur le matériau dans lequel l’objet est fabriqué. | 0..1 | Information_non_connue
253 | Hydrant |  |  |  | Metal
254 | Hydrant | Nom_numero | Le numéro d’hydrant est celui qui apparaît sur l’hydrant, il s’agit d’un numéro unique dans la zone d’approvisionnement. | 1 | [Texte]
255 | Hydrant | Type | Désignation univoque du type d’objet, p. ex. numéro de type du fabricant. Le nom du fabricant est indiqué dans l’attribut «Fabricant». | 0..1 | [Texte]
256 | Hydrant | Pression_de_distribution | Pression statique | 1 | [bar]
257 | Hydrant | Condition | Description de la condition | 0..1 | [Texte] | Description de la condition de l’hydrant
258 | Hydrant | Etat |  | 1 | Hors_service | L’objet est hors service, mais pourrait être remis en service.
259 | Hydrant | Etat |  |  | Hors_service.en_reserve | L’objet est hors service, a été conçu comme réserve et pourrait être remis en service.
260 | Hydrant | Etat |  |  | En_service | L’objet est en service.
261 | Hydrant | Etat |  |  | En_service.provisoire | Objet conçu de manière provisoire pour remplacer un autre objet (p. ex. après un dommage).
262 | Hydrant | Etat |  |  | En_service.a_supprimer | L’objet doit être supprimé.
263 | Hydrant | Etat |  |  | Abandonne | L’objet ne fait plus partie du réseau de distribution et ne peut plus être remis en service.
264 | Hydrant | Etat |  |  | Abandonne_deconstruit | L’objet ne fait plus partie du réseau de distribution et a été déconstruit.
265 | Hydrant | Etat |  |  | Information_non_connue | L’état de l’objet n’est pas connu.
266 | Hydrant | Etat |  |  | Autre
267 | Hydrant | Etat |  |  | Autre.variante_de_calcul | L’objet n’a été utilisé que pour le calcul des différentes études de variantes, il n’existe pas concrètement.
268 | Hydrant | Etat |  |  | Autre.planifie | L’objet est planifié conformément à la planification des mesures PGA, mais pas encore établi.
269 | Hydrant | Etat |  |  | Autre.concept | L’objet est planifié selon un concept technique en vue de son intégration dans une planification régionale. La valeur ne peut être renseignée que par l’OED.
270 | Hydrant | Etat |  |  | Autre.projet | L’objet a été planifié en-dehors de l’élaboration du PGA (dans le cadre d’un projet distinct).
271 | Hydrant | Proprietaire_des_donneesRef | Clé étrangère relative au propriétaire des données dans la classe «Organisation» | 1 | [Standard OID]
272 | Hydrant | Livreur_des_donneesRef | Clé étrangère relative au livreur des données dans la classe «Organisation» | 1 | [Standard OID]
273 | Hydrant | ExploitantRef | Clé étrangère relative à l’exploitant dans la classe «Organisation» | 1 | [Standard OID]
274 | Hydrant | ProprietaireRef | Clé étrangère relative au propriétaire dans la classe «Organisation» | 1 | [Standard OID]
275 | Hydrant | NoeudRef | Clé étrangère relative à la classe «Noeud_hydraulique» | 0..1 | [Standard OID]
276 | Noeud_hydraulique
277 | La classe «Noeud_hydraulique» n’est généralement pas saisie, elle ne fait pas partie des données fournies à la plateforme d’information Eau (PIE).
278 | Noeud_hydraulique | OID | Un identificateur d’objet (OID) se compose d’un préfixe et d’un suffixe et comporte au total 16 caractères alphanumériques. Le préfixe ne change pas, il permet d’identifier l’auteur de la saisie (entreprise, etc.), le fichier de données et le milieu (par ex. eau potable, eaux usées). De plus amples informations sont disponibles dans le cahier technique 2015 relatif à la norme SIA 405, chap. 2.1.3.8 Identificateur d’objet (OID). L’OID est invariable et univoque pour l’ensemble des objets et des classes. Les OID sont créés au moyen d’un préfixe enregistré sur la plate-forme https://www.interlis.ch/fr/dienste/oid-bestellen et d’un suffixe. | 1 | [Standard OID]
279 | Noeud_hydraulique | Derniere_modification | Date de la dernière modification des attributs concernant l’objet | 1 | [Date]
280 | Noeud_hydraulique | Remarque | Remarque générale | 0..1 | [Texte]
281 | Noeud_hydraulique | Geometrie |  | 0..1 | [Coordonnees]
282 | Noeud_hydraulique | Pression |  | 0..1 | [bar]
283 | Noeud_hydraulique | Type_de_nœud |  | 0..1 | Information_non_connue
284 | Noeud_hydraulique | Type_de_nœud |  |  | Noeud_normal
285 | Noeud_hydraulique | Type_de_nœud |  |  | Point_injection
286 | Noeud_hydraulique | Nom_numero | L’attribut «Nom_numero» correspond à une désignation de nom. Son utilisation doit être uniforme. Le plus souvent, une désignation (p. ex. nom local) existe déjà. Le genre et la fonction ne font pas partie de la désignation du nom. | 1 | [Texte]
287 | Noeud_hydraulique | Consommation |  | 0..1 | [m^3/j]
288 | Noeud_hydraulique | Proprietaire_des_donneesRef | Clé étrangère relative au propriétaire des données dans la classe «Organisation» | 1 | [Standard OID]
289 | Noeud_hydraulique | Livreur_des_donneesRef | Clé étrangère relative au livreur des données dans la classe «Organisation» | 1 | [Standard OID]
290 | Noeud_hydraulique | ExploitantRef | Clé étrangère relative à l’exploitant dans la classe «Organisation» | 1 | [Standard OID]
291 | Noeud_hydraulique | ProprietaireRef | Clé étrangère relative au propriétaire dans la classe «Organisation» | 1 | [Standard OID]
292 | Noeud_hydraulique_texte
293 | La classe «Noeud_hydraulique_texte» n’est généralement pas saisie, elle ne fait pas partie des données fournies à la plateforme d’information Eau (PIE).
294 | Noeud_hydraulique_texte | OID | Un identificateur d’objet (OID) se compose d’un préfixe et d’un suffixe et comporte au total 16 caractères alphanumériques. Le préfixe ne change pas, il permet d’identifier l’auteur de la saisie (entreprise, etc.), le fichier de données et le milieu (par ex. eau potable, eaux usées). De plus amples informations sont disponibles dans le cahier technique 2015 relatif à la norme SIA 405, chap. 2.1.3.8 Identificateur d’objet (OID). L’OID est invariable et univoque pour l’ensemble des objets et des classes. Les OID sont créés au moyen d’un préfixe enregistré sur la plate-forme https://www.interlis.ch/fr/dienste/oid-bestellen et d’un suffixe. | 1 | [Standard OID]
295 | Noeud_hydraulique_texte | Remarque | Remarque générale | 0..1 | [Texte]
296 | Noeud_hydraulique_texte | Type_de_plan |  | 1 | Cadastre_des_conduites
297 | Noeud_hydraulique_texte | Type_de_plan |  |  | Plan_d_ensemble.Uep10 | Échelle au 1:10 000e
298 | Noeud_hydraulique_texte | Type_de_plan |  |  | Plan_d_ensemble.Uep2 | Échelle au 1:2000e
299 | Noeud_hydraulique_texte | Type_de_plan |  |  | Plan_d_ensemble.Uep5 | Échelle au 1:5000e
300 | Noeud_hydraulique_texte | Type_de_plan |  |  | Plan_de_reseau
301 | Noeud_hydraulique_texte | Contenu_textuel | Valeur MTEXT calculée à partir des attributs, le texte peut donc également comporter plusieurs lignes | 1 | [MTEXT]
302 | Noeud_hydraulique_texte | TextPos |  | 1 | [Coordonnees X, coordonnees Y]
303 | Noeud_hydraulique_texte | TextOri | Valeur par défaut: 90 degrés | 1 | [Degres]
304 | Noeud_hydraulique_texte | Texte_alignement_horizontal |  | 1 | Center
305 | Noeud_hydraulique_texte | Texte_alignement_horizontal |  |  | Left
306 | Noeud_hydraulique_texte | Texte_alignement_horizontal |  |  | Right
307 | Noeud_hydraulique_texte | Texte_alignement_vertical |  | 1 | Base
308 | Noeud_hydraulique_texte | Texte_alignement_vertical |  |  | Bottom
309 | Noeud_hydraulique_texte | Texte_alignement_vertical |  |  | Cap
310 | Noeud_hydraulique_texte | Texte_alignement_vertical |  |  | Half
311 | Noeud_hydraulique_texte | Texte_alignement_vertical |  |  | Top
312 | Noeud_hydraulique_texte | Noeud_hydrauliqueRef | Clé étrangère relative à la classe «Noeud_hydraulique» | 1 | [Standard OID]
313 | Tronçon_hydraulique
314 | La classe «Tronçon_hydraulique» n’est généralement pas saisie, elle ne fait pas partie des données fournies à la plateforme d’information Eau (PIE).
315 | Tronçon_hydraulique | OID | Un identificateur d’objet (OID) se compose d’un préfixe et d’un suffixe et comporte au total 16 caractères alphanumériques. Le préfixe ne change pas, il permet d’identifier l’auteur de la saisie (entreprise, etc.), le fichier de données et le milieu (par ex. eau potable, eaux usées). De plus amples informations sont disponibles dans le cahier technique 2015 relatif à la norme SIA 405, chap. 2.1.3.8 Identificateur d’objet (OID). L’OID est invariable et univoque pour l’ensemble des objets et des classes. Les OID sont créés au moyen d’un préfixe enregistré sur la plate-forme https://www.interlis.ch/fr/dienste/oid-bestellen et d’un suffixe. | 1 | [Standard OID]
316 | Tronçon_hydraulique | Derniere_modification | Date de la dernière modification des attributs concernant l’objet | 1 | [Date]
317 | Tronçon_hydraulique | Remarque | Remarque générale | 0..1 | [Texte]
318 | Tronçon_hydraulique | Débit | Volume conforme au calcul de réseau (situation réelle, valeur statique) | 0..1 | [m^3/j]
319 | Tronçon_hydraulique | Vitesse_ecoulement |  | 0..1 | [m/s]
320 | Tronçon_hydraulique | Nom_numero | L’attribut «Nom_numero» correspond à une désignation de nom. Son utilisation doit être uniforme. Le plus souvent, une désignation (p. ex. nom local) existe déjà. Le genre et la fonction ne font pas partie de la désignation du nom. | 1 | [Texte]
321 | Tronçon_hydraulique | Reference_diametre | Valeur calculée (en général, valeur moyenne) du diamètre des différents éléments de la conduite | 1 | [mm]
322 | Tronçon_hydraulique | Reference_longueur | Valeur calculée | 1 | [mm]
323 | Tronçon_hydraulique | Reference_rugosite | Rugosité de la paroi conformément à la formule de Prandtl-Colebrook | 0..1 | [mm]
324 | Tronçon_hydraulique | Consommation |  | 0..1 | [m^3/j]
325 | Tronçon_hydraulique | Condition | Description de la condition | 0..1 | [Texte]
326 | Tronçon_hydraulique | Proprietaire_des_donneesRef | Clé étrangère relative au propriétaire des données dans la classe «Organisation» | 1 | [Standard OID]
327 | Tronçon_hydraulique | Livreur_des_donneesRef | Clé étrangère relative au livreur des données dans la classe «Organisation» | 1 | [Standard OID]
328 | Tronçon_hydraulique | ExploitantRef | Clé étrangère relative à l’exploitant dans la classe «Organisation» | 1 | [Standard OID]
329 | Tronçon_hydraulique | ProprietaireRef | Clé étrangère relative au propriétaire dans la classe «Organisation» | 1 | [Standard OID]
330 | Tronçon_hydraulique | auNoeudRef | Clé étrangère relative à la classe «Noeud_hydraulique» | 1 | [Standard OID]
331 | Tronçon_hydraulique | duNoeudRef | Clé étrangère relative à la classe «Noeud_hydraulique» | 1 | [Standard OID]
332 | Tronçon_hydraulique_texte
333 | La classe «Tronçon_hydraulique_texte» n’est généralement pas saisie, elle ne fait pas partie des données fournies à la plateforme d’information Eau (PIE).
334 | Tronçon_hydraulique_texte | OID | Un identificateur d’objet (OID) se compose d’un préfixe et d’un suffixe et comporte au total 16 caractères alphanumériques. Le préfixe ne change pas, il permet d’identifier l’auteur de la saisie (entreprise, etc.), le fichier de données et le milieu (par ex. eau potable, eaux usées). De plus amples informations sont disponibles dans le cahier technique 2015 relatif à la norme SIA 405, chap. 2.1.3.8 Identificateur d’objet (OID). L’OID est invariable et univoque pour l’ensemble des objets et des classes. Les OID sont créés au moyen d’un préfixe enregistré sur la plate-forme https://www.interlis.ch/fr/dienste/oid-bestellen et d’un suffixe. | 1 | [Standard OID]
335 | Tronçon_hydraulique_texte | Remarque | Remarque générale | 0..1 | [Texte]
336 | Tronçon_hydraulique_texte | Type_de_plan |  | 1 | Cadastre_des_conduites
337 | Tronçon_hydraulique_texte | Type_de_plan |  |  | Plan_d_ensemble.Uep10 | Échelle au 1:10 000e
338 | Tronçon_hydraulique_texte | Type_de_plan |  |  | Plan_d_ensemble.Uep2 | Échelle au 1:2000e
339 | Tronçon_hydraulique_texte | Type_de_plan |  |  | Plan_d_ensemble.Uep5 | Échelle au 1:5000e
340 | Tronçon_hydraulique_texte | Type_de_plan |  |  | Plan_de_reseau
341 | Tronçon_hydraulique_texte | Contenu_textuel | Valeur MTEXT calculée à partir des attributs, le texte peut donc également comporter plusieurs lignes | 1 | [MTEXT]
342 | Tronçon_hydraulique_texte | TextPos |  | 1 | [Coordonnees X, coordonnees Y]
343 | Tronçon_hydraulique_texte | TextOri | Valeur par défaut 90 degrés | 1 | [Degres]
344 | Tronçon_hydraulique_texte | Texte_alignement_horizontal |  | 1 | Center
345 | Tronçon_hydraulique_texte | Texte_alignement_horizontal |  |  | Left
346 | Tronçon_hydraulique_texte | Texte_alignement_horizontal |  |  | Right
347 | Tronçon_hydraulique_texte | Texte_alignement_vertical |  | 1 | Base
348 | Tronçon_hydraulique_texte | Texte_alignement_vertical |  |  | Bottom
349 | Tronçon_hydraulique_texte | Texte_alignement_vertical |  |  | Cap
350 | Tronçon_hydraulique_texte | Texte_alignement_vertical |  |  | Half
351 | Tronçon_hydraulique_texte | Texte_alignement_vertical |  |  | Top
352 | Tronçon_hydraulique_texte | Tronçon_hydrauliqueRef | Clé étrangère relative à la classe «Tronçon_hydraulique» | 1 | [Standard OID]
353 | Conduite
354
355 | Conduite | OID | Un identificateur d’objet (OID) se compose d’un préfixe et d’un suffixe et comporte au total 16 caractères alphanumériques. Le préfixe ne change pas, il permet d’identifier l’auteur de la saisie (entreprise, etc.), le fichier de données et le milieu (par ex. eau potable, eaux usées). De plus amples informations sont disponibles dans le cahier technique 2015 relatif à la norme SIA 405, chap. 2.1.3.8 Identificateur d’objet (OID). L’OID est invariable et univoque pour l’ensemble des objets et des classes. Les OID sont créés au moyen d’un préfixe enregistré sur la plate-forme https://www.interlis.ch/fr/dienste/oid-bestellen et d’un suffixe. | 1 | [Standard OID]
356 | Conduite | Derniere_modification | Date de la dernière modification des attributs concernant l’objet | 1 | [Date]
357 | Conduite | Remarque | Remarque générale | 0..1 | [Texte]
358 | Conduite | Geometrie |  | 1 | [Polyligne]
359 | Conduite | Isolation_exterieure |  | 0..1 | Bande_bitumineuse
360 | Conduite | Isolation_exterieure |  |  | Revêtement_de_bitume
361 | Conduite | Isolation_exterieure |  |  | Caoutchouc_chlore
362 | Conduite | Isolation_exterieure |  |  | Mortier_de_fibrociment
363 | Conduite | Isolation_exterieure |  |  | Jute
364 | Conduite | Isolation_exterieure |  |  | Aucune
365 | Conduite | Isolation_exterieure |  |  | Bande_matiere_synthetique
366 | Conduite | Isolation_exterieure |  |  | Enveloppe_bitumineuse
367 | Conduite | Isolation_exterieure |  |  | Film_de_polyethilene
368 | Conduite | Isolation_exterieure |  |  | Polyethylene_renforce
369 | Conduite | Isolation_exterieure |  |  | Manchette_retractable
370 | Conduite | Isolation_exterieure |  |  | Information_non_connue
371 | Conduite | Isolation_exterieure |  |  | Polyurethane_galvanise
372 | Conduite | Annee_de_construction | Année de mise en service (réception définitive). Si l’année n’est pas connue, sélectionner 1800 (valeur la plus faible de la plage de valeur) | 1 | [Annee]
373 | Conduite | Pression_d_exploitation | Cet attribut ne doit pas être renseigné. | 0..1 | [bar]
374 | Conduite | Lit_de_pose | Materiau d’enrobage de la conduite dans la tranchée | 0..1 | Beton
375 | Conduite | Lit_de_pose |  |  | Gravier_a_beton
376 | Conduite | Lit_de_pose |  |  | Geotextile
377 | Conduite | Lit_de_pose |  |  | Materiau_de_recyclage
378 | Conduite | Lit_de_pose |  |  | Sable
379 | Conduite | Lit_de_pose |  |  | Information_non_connue
380 | Conduite | Zone_de_pression | Les différentes zones de pression des ouvrages sont représentées avec des couleurs distinctes sur les plans de la plateforme d’information Eau (PIE). Par principe, seul le nom est inscrit (p. ex. «Village» en lieu et place de «Zone_de_pression Village»). Pour les états «Abandonne» ou «Hors_service», il convient d’indiquer la zone de pression correspondante au moyen de «Vetuste_hors_service». | 1 | [Texte]
381 | Conduite | Diametre | L’attribut n’est pas renseigné. Le terme «diamètre» correspond au diamètre intérieur. | 0..1 | [mm]
382 | Conduite | Diametre_exterieur | Diamètre extérieur de toutes les conduites en matière plastique PE | 0..1 | [mm]
383 | Conduite | Diametre_interieur | Diamètre intérieur de la conduite. Cet attribut doit toujours être renseigné pour les conduites d'eau potable publiques existantes, si la valeur est connue. | 0..1 | [mm]
384 | Conduite | Fonction |  | 0..1 | Conduite_de_branchement.commune | Conduite entre la conduite de distribution et l’installation domestique (ou point de livraison), qui commence au point de bifurcation de la conduite de distribution et se termine au point de livraison. La conduite de raccordement commune part du point de bifurcation jusqu’à la dérivation ou la subdivision en plusieurs conduites de branchement (plusieurs consommateurs).
385 | Conduite | Fonction |  |  | Conduite_de_branchement.normale | Conduite entre la conduite de distribution et l’installation domestique (ou point de livraison), qui commence au point de bifurcation de la conduite de distribution et se termine au point de livraison. La conduite de branchement normale est une conduite destinée à des consommateurs individuels.
386 | Conduite | Fonction |  |  | Chantier_raccordement_en_eau | Raccordement temporaire mis en place pour un chantier
387 | Conduite | Fonction |  |  | Conduite_de_vidange | Conduite destinée à vidanger le réseau de conduites aux points bas au moyen d'une connexion (conduite d’eau) entre la sortie de la conduite à vidanger et l’armature et/ou entre l’armature et la chambre de canalisation/le cours d’eau récepteur, etc.
388 | Conduite | Fonction |  |  | Purge_mise_a_air | Conduite destinée à ventiler le réseau de conduites. Connexion (conduite d’eau) entre la sortie de la conduite à purger et l’armature de purge d’air
389 | Conduite | Fonction |  |  | Conduite_longue_distance | Cette valeur n’est pas utilisée, la valeur «Conduite_d’amenée» lui est préférée.
390 | Conduite | Fonction |  |  | Conduite_principale | Conduite aménagée dans la zone d’approvisionnement qui constitue le point de départ des conduites de distribution et n’est généralement pas reliée directement au consommateur
391 | Conduite | Fonction |  |  | Conduite_hydrant | Conduite reliant la conduite de distribution ou la conduite principale à l’hydrant et assurant la fonction d’une conduite d’hydrant
392 | Conduite | Fonction |  |  | Conduite_interne | Représentation du tracé des conduites au sein d’un bâtiment ou de distribution fine entre différents bâtiments Les conduites internes sont généralement installées après le compteur d’eau.
393 | Conduite | Fonction |  |  | Conduite_de_depart | Conduite au départ du premier ouvrage à la source (chambre de captage, chambre collectrice, etc.) jusqu’à l’ouvrage suivant (réservoir, pompe à étages, etc.)
394 | Conduite | Fonction |  |  | Conduite_de_source | Également désignée par le terme «conduite de captage», cette conduite capte l’eau ou la transporte jusqu’au premier ouvrage à la source (chambre de captage, chambre collectrice, etc.)
395 | Conduite | Fonction |  |  | Information_non_connue
396 | Conduite | Fonction |  |  | Conduite_de_distribution | Conduite de distribution fine au sein de la zone d’approvisionnement, à laquelle sont raccordées les conduites de branchement
397 | Conduite | Fonction |  |  | Conduite_d’amenee | Conduite entre les installations servant à l’approvisionnement en eau (réservoirs, ouvrages à la source, pompes) au sein d’une zone d’approvisionnement ou entre plusieurs zones d’approvisionnement. Les conduites d’amenée sont des conduites de transport.
398 | Conduite | Rugosite_hydraulique | Rugosité de la paroi conformément à la formule de Prandtl-Colebrook | 0..1 | [mm]
399 | Conduite | Isolation_interieure |  | 0..1 | Bitumee
400 | Conduite | Isolation_interieure |  |  | Emaillee
401 | Conduite | Isolation_interieure |  |  | Aucune
402 | Conduite | Isolation_interieure |  |  | Polyethylene
403 | Conduite | Isolation_interieure |  |  | Polyurethane.autre
404 | Conduite | Isolation_interieure |  |  | Polyurethane.ecopur
405 | Conduite | Isolation_interieure |  |  | Polyurethane.normal
406 | Conduite | Isolation_interieure |  |  | Information_non_connue
407 | Conduite | Isolation_interieure |  |  | Mortier_de_ciment
408 | Conduite | Isolation_interieure |  |  | Zinc_epoxy
409 | Conduite | Protection_cathodique | Protection anti-corrosion de la conduite par un procédé de protection cathodique | 0..1 | Courant_alternatif | La conduite est protégée contre la corrosion, également appelée corrosion par un courant vagabond, au moyen d’ un câble de courant alternatif.
410 | Conduite | Protection_cathodique |  |  | Information_non_connue
411 | Conduite | Protection_cathodique |  |  | Anode_sacrificielle | La conduite est protégée contre la corrosion par une anode sacrificielle, qui est une électrode en métal de base.
412 | Conduite | Protection_cathodique |  |  | Aucune
413 | Conduite | Protection_cathodique |  |  | Courant continu | La conduite est alimentée en courant continu par un électrolyte qui compense le courant de corrosion.
414 | Conduite | Longueur | Valeur calculée numériquement | 1 | [mm]
415 | Conduite | Determination_planimetrique | Définit la détermination planimétrique | 1 | Determination_precise | Erreur moyenne: σ >± 10 cm, marge de tolérance: 3σ > 30 cm
416 | Conduite | Determination_planimetrique | Définit la détermination planimétrique |  | Détermination_relevee | La conduite a été relevée au moyen d’un équipement approprié.
417 | Conduite | Determination_planimetrique | Définit la détermination planimétrique |  | Information_non_connue | La détermination planimétrique n’est pas connue.
418 | Conduite | Determination_planimetrique | Définit la détermination planimétrique |  | Determination_imprecise | La détermination planimétrique est manifestement imprécise.
419 | Conduite | Materiau | L’indication porte sur le matériau dans lequel l’objet est fabriqué. | 1 | Fibrociment.amiante_ciment
420 | Conduite | Materiau |  |  | Fibrociment.fibrociment
421 | Conduite | Materiau |  |  | Fonte.fonte_ahrens
422 | Conduite | Materiau |  |  | Fonte.fonte_grise
423 | Conduite | Materiau |  |  | Fonte.fonte_ductile
424 | Conduite | Materiau |  |  | Fonte.inconnue
425 | Conduite | Materiau |  |  | Matiere_synthetique.resine_epoxy
426 | Conduite | Materiau |  |  | Matiere_synthetique.resine_epoxy_renforcee_par_des_fibres_de_verre
427 | Conduite | Materiau |  |  | Matiere_synthetique.polyethilene_autre
428 | Conduite | Materiau |  |  | Matiere_synthetique.polyethilene_HPDE | High Density Polyethylene (polyéthylène haute densité)
429 | Conduite | Materiau |  |  | Matiere_synthetique.polyethilene_LPDE | Low Density Polyethylene (polyéthylène basse densité)
430 | Conduite | Materiau |  |  | Matiere_synthetique.polyethilene_MPDE | Medium Density Polyethylene (polyéthylène moyenne densité)
431 | Conduite | Materiau |  |  | Matiere_synthetique.polyethilene.type_non_connu
432 | Conduite | Materiau |  |  | Matiere_synthetique.polypropylene
433 | Conduite | Materiau |  |  | Matiere_synthetique.chlorure_de_polyvinyle.autre
434 | Conduite | Materiau |  |  | Matiere_synthetique.chlorure_de_polyvinyle.GFK | Matière synthétique renforcée par des fibres de verre
435 | Conduite | Materiau |  |  | Matiere_synthetique.chlorure_de_polyvinyle.PVC_dur | Chlorure de polyvinyle dur
436 | Conduite | Materiau |  |  | Matiere_synthetique.chlorure_de_polyvinyle.PVC_type_non_connu | Chlorure de polyvinyle de type non connu
437 | Conduite | Materiau |  |  | Matiere_synthetique.chlorure_de_polyvinyle.type_non_connu
438 | Conduite | Materiau |  |  | Acier.mannesmann
439 | Conduite | Materiau |  |  | Acier.oxydable
440 | Conduite | Materiau |  |  | Acier.inoxydable
441 | Conduite | Materiau |  |  | Acier.type_non_connu
442 | Conduite | Materiau |  |  | Acier.galvanise
443 | Conduite | Materiau |  |  | Gres
444 | Conduite | Materiau |  |  | Bois
445 | Conduite | Materiau |  |  | Terre_cuite
446 | Conduite | Materiau |  |  | Information_non_connue
447 | Conduite | Materiau |  |  | Tube_en_ciment_beton.arme
448 | Conduite | Materiau |  |  | Tube_en_ciment_beton.non_arme
449 | Conduite | Materiau |  |  | Tube_en_ciment_beton.type_non_connu
450 | Conduite | Nom_numero | L’attribut «Nom_numero» correspond à une désignation de nom. Son utilisation doit être uniforme. Le plus souvent, une désignation (p. ex. nom local) existe déjà. Le genre et la fonction ne font pas partie de la désignation du nom. | 0..1 | [Texte]
451 | Conduite | Largeur_nominale | La largeur nominale désigne le diamètre intérieur standardisé, lequel peut légèrement varier selon la matière première et le procédé de fabrication utilisés. | 0..1 | [mm]
452 | Conduite | Rehabilitation_renovation | Information indiquant si la conduite a été réhabilitée. Le cas échéant, le type de réhabilitation concerné est précisé. | 0..1 | Autre
453 | Conduite | Rehabilitation_renovation |  |  | Revetement_epoxy
454 | Conduite | Rehabilitation_renovation |  |  | Aucune_rehabilitation
455 | Conduite | Rehabilitation_renovation |  |  | Manchon_etanche
456 | Conduite | Rehabilitation_renovation |  |  | Gainage_interieur_PE
457 | Conduite | Rehabilitation_renovation |  |  | Tubage
458 | Conduite | Rehabilitation_renovation |  |  | Gainage_acier
459 | Conduite | Rehabilitation_renovation |  |  | Revetement_ciment
460 | Conduite | Assurance_contre_la_poussee |  | 0..1 | Assurance_exterieure
461 | Conduite | Assurance_contre_la_poussee |  |  | Joint_Duker | Un joint Düker est aménagé à l’intérieur avec un cadre de verrouillage
462 | Conduite | Assurance_contre_la_poussee |  |  | Joint_Duro
463 | Conduite | Assurance_contre_la_poussee |  |  | Assurance_interieure
464 | Conduite | Assurance_contre_la_poussee |  |  | Aucune
465 | Conduite | Assurance_contre_la_poussee |  |  | Anneau_de_verrouillage
466 | Conduite | Assurance_contre_la_poussee |  |  | Information_non_connue
467 | Conduite | Etat |  | 1 | Hors_service | L’objet est hors service, mais pourrait être remis en service.
468 | Conduite | Etat |  |  | Hors_service.en_reserve | L’objet est hors service, a été conçu comme réserve et pourrait être remis en service.
469 | Conduite | Etat |  |  | En_service | L’objet est en service.
470 | Conduite | Etat |  |  | En_service.provisoire | Objet conçu de manière provisoire pour remplacer un autre objet (p. ex. après un dommage).
471 | Conduite | Etat |  |  | En_service.a_supprimer | L’objet doit être supprimé.
472 | Conduite | Etat |  |  | Abandonne | L’objet ne fait plus partie du réseau de distribution et ne peut plus être remis en service.
473 | Conduite | Etat |  |  | Abandonne_deconstruit | L’objet ne fait plus partie du réseau de distribution et a été déconstruit.
474 | Conduite | Etat |  |  | Information_non_connue | L’état de l’objet n’est pas connu.
475 | Conduite | Etat |  |  | Autre
476 | Conduite | Etat |  |  | Autre.variante_de_calcul | L’objet n’a été utilisé que pour le calcul des différentes études de variantes, il n’existe pas concrètement.
477 | Conduite | Etat |  |  | Autre.planifie | L’objet est planifié conformément à la planification des mesures PGA, mais pas encore établi.
478 | Conduite | Etat |  |  | Autre.concept | L’objet est planifié selon un concept technique en vue de son intégration dans une planification régionale. La valeur ne peut être renseignée que par l’OED.
479 | Conduite | Etat |  |  | Autre.projet | L’objet a été planifié en-dehors de l’élaboration du PGA (dans le cadre d’un projet distinct).
480 | Conduite | Couverture | Couverture de la conduite mesurée entre le niveau du terrain et le bord supérieur de la conduite | 0..1 | [m]
481 | Conduite | Entretien | L’attribut n’est pas renseigné. | 0..1 | [Texte]
482 | Conduite | Genre_de_raccordement | Genre de raccordement entre les différents éléments de la conduite (tige tubulaire) | 0..1 | Raccord_eternit
483 | Conduite | Genre_de_raccordement |  |  | Filetage
484 | Conduite | Genre_de_raccordement |  |  | Raccord_Gibault
485 | Conduite | Genre_de_raccordement |  |  | Manchon.manchon_a_plomb
486 | Conduite | Genre_de_raccordement |  |  | Manchon.electrosoude
487 | Conduite | Genre_de_raccordement |  |  | Manchon.bride
488 | Conduite | Genre_de_raccordement |  |  | Manchon.visse
489 | Conduite | Genre_de_raccordement |  |  | Manchon.soude
490 | Conduite | Genre_de_raccordement |  |  | Manchon.emboite
491 | Conduite | Genre_de_raccordement |  |  | Manchon.enfonce
492 | Conduite | Genre_de_raccordement |  |  | Manchon.soude_au_miroir
493 | Conduite | Genre_de_raccordement |  |  | Manchon_type_non_connu
494 | Conduite | Genre_de_raccordement |  |  | Presse_etoupe
495 | Conduite | Genre_de_raccordement |  |  | Raccord_Straub
496 | Conduite | Genre_de_raccordement |  |  | Information_non_connue
497 | Conduite | Mode_de_pose | Mode de pose | 0..1 | Information_non_connue
498 | Conduite | Mode_de_pose |  |  | Tranchee_ouverte | Pose de conduite avec tranchée ouverte
499 | Conduite | Mode_de_pose |  |  | Sans_tranchee | Pose de conduite sans tranchée (forage dirigé, enfouissement, etc.)
500 | Conduite | Mode_de_pose |  |  | Compression | Pose de conduite par compression (microtunnelage, etc.)
501 | Conduite | Mode_de_pose |  |  | Pose_libre | La conduite n’a pas été enfouie dans le sol, mais montée de manière accessible (p. ex. pont tubulaire, canal tubulaire, etc.).
502 | Conduite | Qualite_de_l_eau | Qualité de l’eau potable dans la conduite | 0..1 | Information_non_connue
503 | Conduite | Qualite_de_l_eau |  |  | Eau_potable | L’eau est potable, elle est soumise à la législation sur les denrées alimentaires.
504 | Conduite | Qualite_de_l_eau |  |  | Eau_d_usage_industriel | L’eau d’usage industriel est utilisée par les entreprises industrielles et artisanales notamment, elle n’est pas soumise à la législation sur les denrées alimentaires.
505 | Conduite | Qualite_de_l_eau |  |  | Eau_brute | L’eau n’est pas traitée et n’a pas été prise en charge dans une installation de traitement.
506 | Conduite | Qualite_de_l_eau |  |  | Autre
507 | Conduite | Pression_de_fonctionnement_admissible | Pression dynamique maximale admissible de la conduite | 0..1 | [bar]
508 | Conduite | Condition | Description de la condition | 1 | [Texte] | Description de la condition de la conduite
509 | Conduite | Diametre_planifie | Diamètre intérieur pour tout remplacement planifié selon le PGA sans modification du tracé. | 0..1 | [mm] | Utilisé uniquement pour les conduites qui ont été identifiées dans le PGA comme nécessitant une mesure d’augmentation du diamètre: Diamètre intérieur de la conduite planifiée
510 | Conduite | Precision_sur_les_diametres | Pour définir le degré de précision de l’attribut «Diamètre intérieur». | 0..1 | Diametre_determine | Le diamètre a été relevé au moment de la construction ou figure dans les plans d’exécution.
511 | Conduite | Precision_sur_les_diametres |  |  | Diametre_estime | Le diamètre a été estimé (en se référant au diamètre des conduites installées à proximité) car le diamètre n’est pas connu.
512 | Conduite | Droit_aux_subventions | L’attribut indique le droit aux subventions de l’ouvrage en fonction de l’état de la planification. Le droit aux subventions ne dépend pas du taux de subvention de l’alimentation en eau. | 1 | Non_eligible | 0 %: la conduite n’est pas éligible aux subventions et ne bénéficie donc d’aucune subvention du canton car il s’agit d’une simple conduite de distribution.
513 | Conduite | Droit_aux_subventions |  |  | Partiellement_eligible | 50%: la conduite n’est éligible aux subventions qu’à hauteur de 50% (coûts d’investissement) car il s’agit d’une conduite de transport dans la zone d’approvisionnement.
514 | Conduite | Droit_aux_subventions |  |  | Entierement_eligible | 100 %: la conduite est entièrement éligible aux subventions car il s’agit d’une conduite de transport en dehors de la zone d’approvisionnement.
515 | Conduite | Droit_aux_subventions |  |  | Droit_non_détermine | Droit aux subventions imprécis, car la fonction de la conduite n’est pas déterminée.
516 | Conduite | VRADE_valeur_de_remplacement_annee_de_reference | Cette information indique l’année de référence pour le calcul de la valeur de remplacement Il importe de renseigner à la fois l’année de référence et la valeur de remplacement. | 0..1 | [Annee]
517 | Conduite | Valeur_de_remplacement | Cette information concerne la valeur de remplacement d’un ouvrage et tient compte de l’année de référence. Il importe de renseigner à la fois l’année de référence et la valeur de remplacement. | 0..1 | [CHF]
518 | Conduite | Eau_potable |  | 1 | Oui | L’eau est utilisée comme eau potable en mode d’exploitation normal. Elle doit respecter les exigences légales en vigueur après un traitement simple.
519 | Conduite | Eau_potable |  |  | Non | L’eau n’est pas utilisée comme eau potable en mode d’exploitation normal.
520 | Conduite | Proprietaire_des_donneesRef | Clé étrangère relative au propriétaire des données dans la classe «Organisation» | 1 | [Standard OID]
521 | Conduite | Livreur_des_donneesRef | Clé étrangère relative au livreur des données dans la classe «Organisation» | 1 | [Standard OID]
522 | Conduite | ExploitantRef | Clé étrangère relative à l’exploitant dans la classe «Organisation» | 1 | [Standard OID]
523 | Conduite | ProprietaireRef | Clé étrangère relative au propriétaire dans la classe «Organisation» | 1 | [Standard OID]
524 | Conduite | ConcessionnaireRef | Cette information se réfère à l’organisation qui est propriétaire de la concession. La clé étrangère relative au concessionnaire dans la classe «Organisation» est utilisée. | 0..1 | [Standard OID]
525 | Conduite | Responsable_entretienRef | Clé étrangère relative au responsable de l’entretien dans la classe «Organisation» | 0..1 | [Standard OID]
526 | Conduite | TronçonRef | Clé étrangère relative à la classe «Tronçon_hydraulique» | 0..1 | [Standard OID]
527 | Conduite_texte
528
529 | Conduite_texte | OID | Un identificateur d’objet (OID) se compose d’un préfixe et d’un suffixe et comporte au total 16 caractères alphanumériques. Le préfixe ne change pas, il permet d’identifier l’auteur de la saisie (entreprise, etc.), le fichier de données et le milieu (par ex. eau potable, eaux usées). De plus amples informations sont disponibles dans le cahier technique 2015 relatif à la norme SIA 405, chap. 2.1.3.8 Identificateur d’objet (OID). L’OID est invariable et univoque pour l’ensemble des objets et des classes. Les OID sont créés au moyen d’un préfixe enregistré sur la plate-forme https://www.interlis.ch/fr/dienste/oid-bestellen et d’un suffixe. | 1 | [Standard OID]
530 | Conduite_texte | Remarque | Remarque générale | 0..1 | [Texte]
531 | Conduite_texte | Type_de_plan |  | 1 | Cadastre_des_conduites
532 | Conduite_texte | Type_de_plan |  |  | Plan_d_ensemble.Uep10 | Échelle au 1:10 000e
533 | Conduite_texte | Type_de_plan |  |  | Plan_d_ensemble.Uep2 | Échelle au 1:2000e
534 | Conduite_texte | Type_de_plan |  |  | Plan_d_ensemble.Uep5 | Échelle au 1:5000e
535 | Conduite_texte | Type_de_plan |  |  | Plan_de_reseau
536 | Conduite_texte | Contenu_textuel | Valeur MTEXT calculée à partir des attributs, le texte peut donc également comporter plusieurs lignes | 1 | [MTEXT]
537 | Conduite_texte | TextPos |  | 1 | [Coordonnees X, coordonnees Y]
538 | Conduite_texte | TextOri | Valeur par défaut 90 degrés | 1 | [Degres]
539 | Conduite_texte | Texte_alignement_horizontal |  | 1 | Center
540 | Conduite_texte | Texte_alignement_horizontal |  |  | Left
541 | Conduite_texte | Texte_alignement_horizontal |  |  | Right
542 | Conduite_texte | Texte_alignement_vertical |  | 1 | Base
543 | Conduite_texte | Texte_alignement_vertical |  |  | Bottom
544 | Conduite_texte | Texte_alignement_vertical |  |  | Cap
545 | Conduite_texte | Texte_alignement_vertical |  |  | Half
546 | Conduite_texte | Texte_alignement_vertical |  |  | Top
547 | Conduite_texte | ConduiteRef | Clé étrangère relative à la classe «Conduite» | 1 | [Standard OID]
548 | Noeud_de_conduite_texte
549
550 | Noeud_de_conduite_texte | OID | Un identificateur d’objet (OID) se compose d’un préfixe et d’un suffixe et comporte au total 16 caractères alphanumériques. Le préfixe ne change pas, il permet d’identifier l’auteur de la saisie (entreprise, etc.), le fichier de données et le milieu (par ex. eau potable, eaux usées). De plus amples informations sont disponibles dans le cahier technique 2015 relatif à la norme SIA 405, chap. 2.1.3.8 Identificateur d’objet (OID). L’OID est invariable et univoque pour l’ensemble des objets et des classes. Les OID sont créés au moyen d’un préfixe enregistré sur la plate-forme https://www.interlis.ch/fr/dienste/oid-bestellen et d’un suffixe. | 1 | [Standard OID]
551 | Noeud_de_conduite_texte | Remarque | Remarque générale | 0..1 | [Texte]
552 | Noeud_de_conduite_texte | Type_de_plan |  | 1 | Cadastre_des_conduites
553 | Noeud_de_conduite_texte | Type_de_plan |  |  | Plan_d_ensemble.Uep10 | Échelle au 1:10 000e
554 | Noeud_de_conduite_texte | Type_de_plan |  |  | Plan_d_ensemble.Uep2 | Échelle au 1:2000e
555 | Noeud_de_conduite_texte | Type_de_plan |  |  | Plan_d_ensemble.Uep5 | Échelle au 1:5000e
556 | Noeud_de_conduite_texte | Type_de_plan |  |  | Plan_de_reseau
557 | Noeud_de_conduite_texte | Contenu_textuel | Valeur MTEXT calculée à partir des attributs, le texte peut donc également comporter plusieurs lignes | 1 | [MTEXT]
558 | Noeud_de_conduite_texte | TextPos |  | 1 | [Coordonnees X, coordonnees Y]
559 | Noeud_de_conduite_texte | TextOri | Valeur par défaut 90 degrés | 1 | [Degres]
560 | Noeud_de_conduite_texte | Texte_alignement_horizontal |  | 1 | Center
561 | Noeud_de_conduite_texte | Texte_alignement_horizontal |  |  | Left
562 | Noeud_de_conduite_texte | Texte_alignement_horizontal |  |  | Right
563 | Noeud_de_conduite_texte | Texte_alignement_vertical |  | 1 | Base
564 | Noeud_de_conduite_texte | Texte_alignement_vertical |  |  | Bottom
565 | Noeud_de_conduite_texte | Texte_alignement_vertical |  |  | Cap
566 | Noeud_de_conduite_texte | Texte_alignement_vertical |  |  | Half
567 | Noeud_de_conduite_texte | Texte_alignement_vertical |  |  | Top
568 | Noeud_de_conduite_texte | Noeud_de_conduiteRef | Clé étrangère relative à la classe «Noeud_de_conduite» (organe derfermeture, hydrant, autre installation, installation de transport, réservoir, installation d’approvisionnement en eau) | 1 | [Standard OID]
569 | Connexion_tubulaire
570
571 | Connexion_tubulaire | OID | Un identificateur d’objet (OID) se compose d’un préfixe et d’un suffixe et comporte au total 16 caractères alphanumériques. Le préfixe ne change pas, il permet d’identifier l’auteur de la saisie (entreprise, etc.), le fichier de données et le milieu (par ex. eau potable, eaux usées). De plus amples informations sont disponibles dans le cahier technique 2015 relatif à la norme SIA 405, chap. 2.1.3.8 Identificateur d’objet (OID). L’OID est invariable et univoque pour l’ensemble des objets et des classes. Les OID sont créés au moyen d’un préfixe enregistré sur la plate-forme https://www.interlis.ch/fr/dienste/oid-bestellen et d’un suffixe. | 1 | [Standard OID]
572 | Connexion_tubulaire | Derniere_modification | Date de la dernière modification des attributs concernant l’objet | 1 | [Date]
573 | Connexion_tubulaire | Geometrie |  | 1 | [Coordonnees]
574 | Connexion_tubulaire | Remarque | Remarque générale | 0..1 | [Texte]
575 | Connexion_tubulaire | Zone_de_pression | L’attribut n’est pas renseigné. | 0..1 | [bar]
576 | Connexion_tubulaire | Annee_de_construction | Année de mise en service (réception définitive). Si l’année n’est pas connue, sélectionner 1800 (valeur la plus faible de la plage de valeur) | 1 | [Annee]
577 | Connexion_tubulaire | Hauteur |  | 0..1 | [metres]
578 | Connexion_tubulaire | Determination_altimetrique | Définit la détermination altimétrique | 0..1 | Determination_precise | Erreur moyenne: σ >± 10 cm, marge de tolérance: 3σ > 30 cm
579 | Connexion_tubulaire | Determination_altimetrique |  |  | Information_non_connue | La nature de la détermination altimétrique n’est pas connue.
580 | Connexion_tubulaire | Determination_altimetrique |  |  | Determination_imprecise | Erreur moyenne: σ >± 10 cm, marge de tolérance: 3σ > 30 cm > 30 cm
581 | Connexion_tubulaire | Determination_planimetrique | Définit la détermination planimétrique | 1 | Determination_precise | Erreur moyenne: σ >± 10 cm, marge de tolérance: 3σ > 30 cm
582 | Connexion_tubulaire | Determination_planimetrique |  |  | Information_non_connue | La détermination planimétrique n’est pas connue.
583 | Connexion_tubulaire | Determination_planimetrique |  |  | Determination_imprecise | La détermination planimétrique est manifestement imprécise.
584 | Connexion_tubulaire | SymboleOri | Orientation visuelle du symbole de l’objet; par défaut: 90 degrés | 1 | [Degres]
585 | Connexion_tubulaire | Genre | Genre de connexion tubulaire | 0..1 | Connexion_électrosoudee
586 | Connexion_tubulaire | Genre |  |  | Raccord_eternit
587 | Connexion_tubulaire | Genre |  |  | Connexion_bridee
588 | Connexion_tubulaire | Genre |  |  | Connexion_vissee
589 | Connexion_tubulaire | Genre |  |  | Connexion_soudee
590 | Connexion_tubulaire | Genre |  |  | Connexion_emboîtee
591 | Connexion_tubulaire | Genre |  |  | Connexion_enfoncee
592 | Connexion_tubulaire | Genre |  |  | Filetage
593 | Connexion_tubulaire | Genre |  |  | Raccord_Gibault
594 | Connexion_tubulaire | Genre |  |  | Connexion_soudee_au_miroir
595 | Connexion_tubulaire | Genre |  |  | Presse_etoupe
596 | Connexion_tubulaire | Genre |  |  | Raccord_Straub
597 | Connexion_tubulaire | Genre |  |  | Information_non_connue
598 | Connexion_tubulaire | Dimension | Diamètre | 0..1 | [mm]
599 | Connexion_tubulaire | Assurance_contre_la_poussee |  | 0..1 | Element_exterieur
600 | Connexion_tubulaire | Assurance_contre_la_poussee |  |  | Joint_Duker
601 | Connexion_tubulaire | Assurance_contre_la_poussee |  |  | Joint_Duro
602 | Connexion_tubulaire | Assurance_contre_la_poussee |  |  | Element_interieur
603 | Connexion_tubulaire | Assurance_contre_la_poussee |  |  | Aucune
604 | Connexion_tubulaire | Assurance_contre_la_poussee |  |  | Anneau_de_verrouillage
605 | Connexion_tubulaire | Assurance_contre_la_poussee |  |  | Information_non_connue
606 | Connexion_tubulaire | Condition | Description de la condition | 0..1 | [Texte]
607 | Connexion_tubulaire | Proprietaire_des_donneesRef | Clé étrangère relative au propriétaire des données dans la classe «Organisation» | 1 | [Standard OID]
608 | Connexion_tubulaire | Livreur_des_donneesRef | Clé étrangère relative au livreur des données dans la classe «Organisation» | 1 | [Standard OID]
609 | Connexion_tubulaire | ExploitantRef | Clé étrangère relative à l’exploitant dans la classe «Organisation» | 1 | [Standard OID]
610 | Connexion_tubulaire | ProprietaireRef | Clé étrangère relative au propriétaire dans la classe «Organisation» | 1 | [Standard OID]
611 | Connexion_tubulaire | NoeudRef | Clé étrangère relative à la classe «Noeud_hydraulique» | 0..1 | [Standard OID]
612 | Composant
613
614 | Composant | OID | Un identificateur d’objet (OID) se compose d’un préfixe et d’un suffixe et comporte au total 16 caractères alphanumériques. Le préfixe ne change pas, il permet d’identifier l’auteur de la saisie (entreprise, etc.), le fichier de données et le milieu (par ex. eau potable, eaux usées). De plus amples informations sont disponibles dans le cahier technique 2015 relatif à la norme SIA 405, chap. 2.1.3.8 Identificateur d’objet (OID). L’OID est invariable et univoque pour l’ensemble des objets et des classes. Les OID sont créés au moyen d’un préfixe enregistré sur la plate-forme https://www.interlis.ch/fr/dienste/oid-bestellen et d’un suffixe. | 1 | [Standard OID]
615 | Composant | Derniere_modification | Date de la dernière modification des attributs concernant l’objet | 1 | [Date]
616 | Composant | Remarque | Remarque générale | 0..1 | [Texte]
617 | Composant | Geometrie |  | 1 | [Coordonnees]
618 | Composant | Zone_de_pression | L’attribut n’est pas renseigné. | 0..1 | [bar]
619 | Composant | Annee_de_construction | Année de mise en service (réception définitive). Si l’année n’est pas connue, sélectionner 1800 (valeur la plus faible de la plage de valeur) | 1 | [Annee]
620 | Composant | Hauteur |  | 0..1 | [metres]
621 | Composant | Determination_altimetrique | Définit la détermination altimétrique | 0..1 | Determination_precise | Erreur moyenne: σ >± 10 cm, marge de tolérance: 3σ > 30 cm
622 | Composant | Determination_altimetrique |  |  | Information_non_connue | La nature de la détermination altimétrique n’est pas connue.
623 | Composant | Determination_altimetrique |  |  | Determination_imprecise | Erreur moyenne: σ >± 10 cm, marge de tolérance: 3σ > 30 cm
624 | Composant | Determination_planimetrique | Définit la détermination planimétrique | 1 | Determination_precise | Erreur moyenne: σ >± 10 cm, marge de tolérance: 3σ > 30 cm
625 | Composant | Determination_planimetrique |  |  | Information_non_connue | La détermination planimétrique n’est pas connue.
626 | Composant | Determination_planimetrique |  |  | Determination_imprecise | La détermination planimétrique est manifestement imprécise.
627 | Composant | SymboleOri | Orientation visuelle du symbole de l’objet; par défaut: 90 degrés | 1 | [Degres]
628 | Composant | Deviation_angulaire | Indication de la déviation angulaire | 0..1 | [Degres]
629 | Composant | Genre | Genre de composant | 0..1 | Element_d_obturation.bride_de_fermeture
630 | Composant | Genre |  |  | Element_d_obturationn.capuchon_de_bride_de_fermeture
631 | Composant | Genre |  |  | Element_d_obturationn.type_non_connu
632 | Composant | Genre |  |  | Element_d_obturationn.clapet_de_fermeture
633 | Composant | Genre |  |  | Element_d_obturationn.robinet
634 | Composant | Genre |  |  | Bride_percee.aveugle
635 | Composant | Genre |  |  | Bride_percee.tournee
636 | Composant | Genre |  |  | Bride_percee.normale
637 | Composant | Genre |  |  | Divers.reducteur_de_pression
638 | Composant | Genre |  |  | Divers.sonde_de_pression_redresseur
639 | Composant | Genre |  |  | Divers.piece_isolante
640 | Composant | Genre |  |  | Divers.clapet_anti_retour
641 | Composant | Genre |  |  | Divers.chambre_standard
642 | Composant | Genre |  |  | Divers.genre_non_connu
643 | Composant | Genre |  |  | Divers.compteur
644 | Composant | Genre |  |  | Piece_moulee.piece_de_raccordement
645 | Composant | Genre |  |  | Piece_moulee.coude.horizontal | Différence horizontale du coude supérieure à la différence verticale: coude.horizontal
646 | Composant | Genre |  |  | Piece_moulee.coude.vertical | Différence verticale du coude supérieure à la différence horizontale: coude.vertical
647 | Composant | Genre |  |  | Piece_moulee.compensateur
648 | Composant | Genre |  |  | Piece_moulee.croix
649 | Composant | Genre |  |  | Piece_moulee.reduction_normale
650 | Composant | Genre |  |  | Piece_moulee.reduction.bride_de_reduction
651 | Composant | Genre |  |  | Piece_moulee.reduction.raccord_de_reduction
652 | Composant | Genre |  |  | Piece_moulee.piece_en_T
653 | Composant | Genre |  |  | Piece_moulee.genre_non_connu
654 | Composant | Genre |  |  | Ventouse.sur_piece_moulee
655 | Composant | Genre |  |  | Ventouse.sur_tube
656 | Composant | Genre |  |  | Tuyau_existant
657 | Composant | Genre |  |  | Element_de_racordement.percage.aveugle
658 | Composant | Genre |  |  | Element_de_raccordement.percage.tourne
659 | Composant | Genre |  |  | Element_de_raccordement.percage.normal
660 | Composant | Genre |  |  | Element_de_raccordement.collier_de_reparation
661 | Composant | Genre |  |  | Element_de_raccordement.collier_de_prise_avec_bride_de_raccordement
662 | Composant | Genre |  |  | Element_de_raccordement_genre_non_connu
663 | Composant | Genre |  |  | Element_de_raccordement.weldend
664 | Composant | Dimension | Diamètre | 0..1 | [mm]
665 | Composant | Materiau | L’indication porte sur le matériau dans lequel l’objet est fabriqué. | 0..1 | Fonte
666 | Composant | Materiau |  |  | Matiere_plastique
667 | Composant | Materiau |  |  | Acier
668 | Composant | Materiau |  |  | Information_non_connue
669 | Composant | Nom_numero | L’attribut «Nom_numero» correspond à une désignation de nom. Son utilisation doit être uniforme. Le plus souvent, une désignation (p. ex. nom local) existe déjà. Le genre et la fonction ne font pas partie de la désignation du nom. | 0..1 | [Texte]
670 | Composant | Raccordement |  | 0..1 | Normal
671 | Composant | Raccordement |  |  | Butee_interieure
672 | Composant | Raccordement |  |  | Butee_exterieure
673 | Composant | Raccordement |  |  | Raccordement_bride
674 | Composant | Raccordement |  |  | Raccordement_enfonce
675 | Composant | Raccordement |  |  | Raccordement_visse
676 | Composant | Raccordement |  |  | Information_non_connue
677 | Composant | Raccordement |  |  | Raccordement_soude
678 | Composant | Raccordement |  |  | Raccordement_emboite
679 | Composant | Pression_de_fonctionnement_admissible |  | 0..1 | [bar]
680 | Composant | Condition | Description de la condition | 0..1 | [Texte]
681 | Composant | Proprietaire_des_donneesRef | Clé étrangère relative au propriétaire des données dans la classe «Organisation» | 1 | [Standard OID]
682 | Composant | Livreur_des_donneesRef | Clé étrangère relative au livreur des données dans la classe «Organisation» | 1 | [Standard OID]
683 | Composant | ExploitantRef | Clé étrangère relative à l’exploitant dans la classe «Organisation» | 1 | [Standard OID]
684 | Composant | ProprietaireRef | Clé étrangère relative au propriétaire dans la classe «Organisation» | 1 | [Standard OID]
685 | Composant | NoeudRef | Clé étrangère relative à la classe «Noeud_hydraulique» | 0..1 | [Standard OID]
686 | Lieu_de_fuite
687
688 | Lieu_de_fuite | OID | Un identificateur d’objet (OID) se compose d’un préfixe et d’un suffixe et comporte au total 16 caractères alphanumériques. Le préfixe ne change pas, il permet d’identifier l’auteur de la saisie (entreprise, etc.), le fichier de données et le milieu (par ex. eau potable, eaux usées). De plus amples informations sont disponibles dans le cahier technique 2015 relatif à la norme SIA 405, chap. 2.1.3.8 Identificateur d’objet (OID). L’OID est invariable et univoque pour l’ensemble des objets et des classes. Les OID sont créés au moyen d’un préfixe enregistré sur la plate-forme https://www.interlis.ch/fr/dienste/oid-bestellen et d’un suffixe. | 1 | [Standard OID]
689 | Lieu_de_fuite | Derniere_modification | Date de la dernière modification des attributs concernant l’objet | 1 | [Date]
690 | Lieu_de_fuite | Remarque | Remarque générale | 0..1 | [Texte]
691 | Lieu_de_fuite | Geometrie |  | 1 | [Coordonnees]
692 | Lieu_de_fuite | Genre | Genre de fuite | 0..1 | Rupture.rupture_transversale | Rupture transversale d’une conduite d’eau
693 | Lieu_de_fuite | Genre |  |  | Rupture.fragments | Rupture d’une conduite d’eau entraînant la formation de fragments
694 | Lieu_de_fuite | Genre |  |  | Trou | Trou formé dans une conduite d’eau par corrosion et corrosion par piqûres
695 | Lieu_de_fuite | Genre |  |  | Defaut
696 | Lieu_de_fuite | Genre |  |  | Fissure | Fissure formée dans la conduite
697 | Lieu_de_fuite | Genre |  |  | Information_non_connue
698 | Lieu_de_fuite | Genre |  |  | Autre
699 | Lieu_de_fuite | Date_de_reparation | Date de la réparation | 0..1 | [Date]
700 | Lieu_de_fuite | Date_de_saisie | Date à laquelle la fuite a été relevée | 1 | [Date]
701 | Lieu_de_fuite | Nom_numero | L’attribut «Nom_numero» correspond à une désignation de nom. Son utilisation doit être uniforme. Le plus souvent, une désignation (p. ex. nom local) existe déjà. Le genre et la fonction ne font pas partie de la désignation du nom. | 0..1 | [Texte]
702 | Lieu_de_fuite | Cause | Cause de la fuite | 0..1 | Defaut_de_construction
703 | Lieu_de_fuite | Cause |  |  | Diverses
704 | Lieu_de_fuite | Cause |  |  | Intervention_exterieure
705 | Lieu_de_fuite | Cause |  |  | Gel
706 | Lieu_de_fuite | Cause |  |  | Corrosion
707 | Lieu_de_fuite | Cause |  |  | Défaut_du_materiau
708 | Lieu_de_fuite | Cause |  |  | Tassement
709 | Lieu_de_fuite | Cause |  |  | Connexion
710 | Lieu_de_fuite | Condition | Description de la condition actuelle | 0..1 | [Texte]
711 | Lieu_de_fuite | ConduiteRef | Clé étrangère relative à la classe «Conduite» | 1 | [Standard OID]
712 | Lieu_de_fuite | DeclencheurRef | Clé étrangère relative à la classe «Organisation» | 0..1 | [Standard OID]
713 | Construction_speciale
714 | Cette classe ne relève pas des données fournies dans le cadre de l’élaboration d’un PGA.
715 | Construction_speciale | OID | Un identificateur d’objet (OID) se compose d’un préfixe et d’un suffixe et comporte au total 16 caractères alphanumériques. Le préfixe ne change pas, il permet d’identifier l’auteur de la saisie (entreprise, etc.), le fichier de données et le milieu (par ex. eau potable, eaux usées). De plus amples informations sont disponibles dans le cahier technique 2015 relatif à la norme SIA 405, chap. 2.1.3.8 Identificateur d’objet (OID). L’OID est invariable et univoque pour l’ensemble des objets et des classes. Les OID sont créés au moyen d’un préfixe enregistré sur la plate-forme https://www.interlis.ch/fr/dienste/oid-bestellen et d’un suffixe. | 1 | [Standard OID]
716 | Construction_speciale | Derniere_modification | Date de la dernière modification des attributs concernant l’objet | 1 | [Date]
717 | Construction_speciale | Remarque | Remarque générale | 0..1 | [Texte]
718 | Construction_speciale | Genre | Construction spéciale, pour laquelle la classe de la construction doit coïncider avec celle de son genre | 0..1 | Installation_d_approvisionnement_en_eau.autre
719 | Construction_speciale | Genre |  |  | Autre.Duker
720 | Construction_speciale | Genre |  |  | Autre.galerie.accessible
721 | Construction_speciale | Genre |  |  | Installation
722 | Construction_speciale | Genre |  |  | Reservoir_d’eau
723 | Construction_speciale | Genre |  |  | Autre.cunette
724 | Construction_speciale | Genre |  |  | Autre.canalisation.non_accessible
725 | Construction_speciale | Genre |  |  | Installation_de_transport
726 | Construction_speciale | Genre |  |  | Autre.canalisation.accessible
727 | Construction_speciale | Genre |  |  | Installation_d_approvisionnement_en_eau.captage_eau_de_source_dans_fosse
728 | Construction_speciale | Genre |  |  | Autre.constructions_restantes
729 | Construction_speciale | Genre |  |  | Autre.tuyau_d_alimentation
730 | Construction_speciale | Genre |  |  | Autre.galerie.non_accessible
731 | Construction_speciale | Genre |  |  | Installation_d_approvisionnement_en_eau.captage_eau_de_source_dans_galerie
732 | Construction_speciale | Genre |  |  | Installation_d_approvisionnement_en_eau.chambre_collectrice
733 | Construction_speciale | Annee_de_construction | Année de mise en service (réception définitive). Si l’année n’est pas connue, sélectionner 1800 (valeur la plus faible de la plage de valeur) | 0..1 | [Annee]
734 | Construction_speciale | Materiau | L’indication porte sur le matériau dans lequel l’objet est fabriqué. | 0..1 | Information_non_connue
735 | Construction_speciale | Materiau |  |  | Beton
736 | Construction_speciale | Materiau |  |  | Matiere_plastique
737 | Construction_speciale | Materiau |  |  | Metal
738 | Construction_speciale | Nom_numero | L’attribut «Nom_numero» correspond à une désignation de nom. Son utilisation doit être uniforme. Le plus souvent, une désignation (p. ex. nom local) existe déjà. Le genre et la fonction ne font pas partie de la désignation du nom. | 0..1 | [Texte]
739 | Construction_speciale | Proprietaire_des_donneesRef | Clé étrangère relative au propriétaire des données dans la classe «Organisation» | 1 | [Standard OID]
740 | Construction_speciale | Livreur_des_donneesRef | Clé étrangère relative au livreur des données dans la classe «Organisation» | 1 | [Standard OID]
741 | Construction_speciale | ExploitantRef | Clé étrangère relative à l’exploitant dans la classe «Organisation» | 1 | [Standard OID]
742 | Construction_speciale | ProprietaireRef | Clé étrangère relative au propriétaire dans la classe «Organisation» | 1 | [Standard OID]
743 | Construction_speciale_surface
744 | Cette classe ne relève pas des données fournies dans le cadre de l’élaboration d’un PGA.
745 | Construction_speciale_surface | Geometrie |  | 1 | [Polygone]
746 | Construction_speciale_surface | Construction_specialeRef | Clé étrangère relative à la classe «Construction_speciale» | 1 | [Standard OID]
747 | Construction_speciale_ligne
748 | Cette classe ne relève pas des données fournies dans le cadre de l’élaboration d’un PGA.
749 | Construction_speciale_ligne | Geometrie |  | 1 | [Polyligne]
750 | Construction_speciale_surface | Construction_specialeRef | Clé étrangère relative à la classe «Construction_speciale» | 1 | [Standard OID]
751 | Construction_speciale_texte
752 | Cette classe ne relève pas des données fournies dans le cadre de l’élaboration d’un PGA.
753 | Construction_speciale_texte | OID | Un identificateur d’objet (OID) se compose d’un préfixe et d’un suffixe et comporte au total 16 caractères alphanumériques. Le préfixe ne change pas, il permet d’identifier l’auteur de la saisie (entreprise, etc.), le fichier de données et le milieu (par ex. eau potable, eaux usées). De plus amples informations sont disponibles dans le cahier technique 2015 relatif à la norme SIA 405, chap. 2.1.3.8 Identificateur d’objet (OID). L’OID est invariable et univoque pour l’ensemble des objets et des classes. Les OID sont créés au moyen d’un préfixe enregistré sur la plate-forme https://www.interlis.ch/fr/dienste/oid-bestellen et d’un suffixe. | 1 | [Standard OID]
754 | Construction_speciale_texte | Remarque | Remarque générale | 0..1 | [Texte]
755 | Construction_speciale_texte | Type_de_plan |  | 1 | Cadastre_des_conduites
756 | Construction_speciale_texte | Type_de_plan |  |  | Plan_d_ensemble.Uep10 | Échelle au 1:10 000e
757 | Construction_speciale_texte | Type_de_plan |  |  | Plan_d_ensemble.Uep2 | Échelle au 1:2000e
758 | Construction_speciale_texte | Type_de_plan |  |  | Plan_d_ensemble.Uep5 | Échelle au 1:5000e
759 | Construction_speciale_texte | Type_de_plan |  |  | Plan_de_reseau
760 | Construction_speciale_texte | Contenu_textuel | Valeur MTEXT calculée à partir des attributs, le texte peut donc également comporter plusieurs lignes | 1 | [MTEXT]
761 | Construction_speciale_texte | TextPos |  | 1 | [Coordonnees X, coordonnees Y]
762 | Construction_speciale_texte | TextOri | Valeur par défaut 90 degrés | 1 | [Degres]
763 | Construction_speciale_texte | Texte_alignement_horizontal |  | 1 | Center
764 | Construction_speciale_texte | Texte_alignement_horizontal |  |  | Left
765 | Construction_speciale_texte | Texte_alignement_horizontal |  |  | Right
766 | Construction_speciale_texte | Texte_alignement_vertical |  | 1 | Base
767 | Construction_speciale_texte | Texte_alignement_vertical |  |  | Bottom
768 | Construction_speciale_texte | Texte_alignement_vertical |  |  | Cap
769 | Construction_speciale_texte | Texte_alignement_vertical |  |  | Half
770 | Construction_speciale_texte | Texte_alignement_vertical |  |  | Top
771 | Construction_speciale_texte | Construction_specialeRef | Clé étrangère relative à la classe «Construction_speciale» | 1 | [Standard OID]
772
773 | Position_plan_d_ensemble
774 | La position sur le plan d’ensemble est facultative, elle n’est pas nécessaire dans la PIE.
775 | Position_plan_d_ensemble | OID | Un identificateur d’objet (OID) se compose d’un préfixe et d’un suffixe et comporte au total 16 caractères alphanumériques. Le préfixe ne change pas, il permet d’identifier l’auteur de la saisie (entreprise, etc.), le fichier de données et le milieu (par ex. eau potable, eaux usées). De plus amples informations sont disponibles dans le cahier technique 2015 relatif à la norme SIA 405, chap. 2.1.3.8 Identificateur d’objet (OID). L’OID est invariable et univoque pour l’ensemble des objets et des classes. Les OID sont créés au moyen d’un préfixe enregistré sur la plate-forme https://www.interlis.ch/fr/dienste/oid-bestellen et d’un suffixe. | 1 | [Standard OID]
776 | Position_plan_d_ensemble | SymbolePos |  | 1 | [Coordonnees X, coordonnees Y]
777 | Position_plan_d_ensemble | SymboleOri | Orientation visuelle du symbole de l’objet; par défaut: 90 degrés | 1 | [Degres]
778 | Position_plan_d_ensemble | Type_de_plan |  | 1 | Cadastre_des_conduites
779 | Position_plan_d_ensemble | Type_de_plan |  |  | Plan_d_ensemble.Uep10 | Échelle au 1:10 000e
780 | Position_plan_d_ensemble | Type_de_plan |  |  | Plan_d_ensemble.Uep2 | Échelle au 1:2000e
781 | Position_plan_d_ensemble | Type_de_plan |  |  | Plan_d_ensemble.Uep5 | Échelle au 1:5000e
782 | Position_plan_d_ensemble | Type_de_plan |  |  | Plan_de_reseau
783 | Position_plan_d_ensemble | Mise_a_l_echelle_en_longueur |  | 0..1 | [Valeur_numerique]
784 | Position_plan_d_ensemble | Mise_a_l_echelle_en_hauteur |  | 0..1 | [Valeur_numerique]
785 | Position_plan_d_ensemble | Objet | Clé étrangère relative à la classe «Noeud_de_conduite» (organe de fermeture, hydrant, autre installation, installation de transport, réservoir, installation d’approvisionnement en eau) | 1 | [Standard OID]
786 | Autres
787 | Cette classe ne doit pas être intégrée dans le jeu de données GWP BE-13 à l'intention de l'PIE.
788 | Autres | OID | Un identificateur d’objet (OID) se compose d’un préfixe et d’un suffixe et comporte au total 16 caractères alphanumériques. Le préfixe ne change pas, il permet d’identifier l’auteur de la saisie (entreprise, etc.), le fichier de données et le milieu (par ex. eau potable, eaux usées). De plus amples informations sont disponibles dans le cahier technique 2015 relatif à la norme SIA 405, chap. 2.1.3.8 Identificateur d’objet (OID). L’OID est invariable et univoque pour l’ensemble des objets et des classes. Les OID sont créés au moyen d’un préfixe enregistré sur la plate-forme https://www.interlis.ch/fr/dienste/oid-bestellen et d’un suffixe. | 1 | [Standard OID]
789 | Autres | Derniere_modification | Date de la dernière modification des attributs concernant l’objet | 1 | [Date]
790 | Autres | Remarque | Remarque générale | 0..1 | [Texte]
791 | Autres | Geometrie |  | 1 | [Coordonnees]
792 | Autres | Zone_de_pression | L’attribut n’est pas renseigné. | 0..1 | [bar]
793 | Autres | Annee_de_construction | Année de mise en service (réception définitive). Si l’année n’est pas connue, sélectionner 1800 (valeur la plus faible de la plage de valeur) | 1 | [Annee]
794 | Autres | Hauteur |  | 0..1 | [metres]
795 | Autres | Determination_altimetrique | Définit la détermination altimétrique | 0..1 | Determination_precise | Erreur moyenne: σ >± 10 cm, marge de tolérance: 3σ > 30 cm
796 | Autres | Determination_altimetrique |  |  | Information_non_connue | La nature de la détermination altimétrique n’est pas connue.
797 | Autres | Determination_altimetrique |  |  | Determination_imprecise | Erreur moyenne: σ >± 10 cm, marge de tolérance: 3σ > 30 cm
798 | Autres | Determination_planimetrique |  | 1 | Determination_precise | Erreur moyenne: σ >± 10 cm, marge de tolérance: 3σ > 30 cm
799 | Autres | Determination_planimetrique |  |  | Information_non_connue | La détermination planimétrique n’est pas connue.
800 | Autres | Determination_planimetrique |  |  | Determination_imprecise | La détermination planimétrique est manifestement imprécise.
801 | Autres | SymboleOri | Orientation visuelle du symbole de l’objet; par défaut: 90 degrés | 1 | [Degres]
802 | Autres | Genre | Type d’objet | 0..1 | Autre
803 | Autres | Genre |  |  | Connexion_interne
804 | Autres | Genre |  |  | Piezometre
805 | Autres | Genre |  |  | Echantillonnage
806 | Autres | Genre |  |  | Information_non_connue
807 | Autres | Nom_numero | L’attribut «Nom_numero» correspond à une désignation de nom. Son utilisation doit être uniforme. Le plus souvent, une désignation (p. ex. nom local) existe déjà. Le genre et la fonction ne font pas partie de la désignation du nom. | 0..1 | [Texte]
808 | Autres | Condition | Description de la condition | 0..1 | [Texte]
809 | Autres | Proprietaire_des_donneesRef | Clé étrangère relative au propriétaire des données dans la classe «Organisation» | 1 | [Standard OID]
810 | Autres | Livreur_des_donneesRef | Clé étrangère relative au livreur des données dans la classe «Organisation» | 1 | [Standard OID]
811 | Autres | ExploitantRef | Clé étrangère relative à l’exploitant dans la classe «Organisation» | 1 | [Standard OID]
812 | Autres | ProprietaireRef | Clé étrangère relative au propriétaire dans la classe «Organisation» | 1 | [Standard OID]
813 | Autres | NoeudRef | Clé étrangère relative à la classe «Noeud_hydraulique» | 0..1 | [Standard OID]
814 | Reservoir_d_eau
815
816 | Reservoir_d_eau | OID | Un identificateur d’objet (OID) se compose d’un préfixe et d’un suffixe et comporte au total 16 caractères alphanumériques. Le préfixe ne change pas, il permet d’identifier l’auteur de la saisie (entreprise, etc.), le fichier de données et le milieu (par ex. eau potable, eaux usées). De plus amples informations sont disponibles dans le cahier technique 2015 relatif à la norme SIA 405, chap. 2.1.3.8 Identificateur d’objet (OID). L’OID est invariable et univoque pour l’ensemble des objets et des classes. Les OID sont créés au moyen d’un préfixe enregistré sur la plate-forme https://www.interlis.ch/fr/dienste/oid-bestellen et d’un suffixe. | 1 | [Standard OID]
817 | Reservoir_d_eau | Derniere_modification | Date de la dernière modification des attributs concernant l’objet | 1 | [Date]
818 | Reservoir_d_eau | Remarque | Remarque générale | 0..1 | [Texte]
819 | Reservoir_d_eau | Geometrie |  | 1 | [Coordonnees]
820 | Reservoir_d_eau | Zone_de_pression | L’attribut n’est pas renseigné. La zone de pression est saisie dans le modèle partiel PGA 13.3 sous l’attribut «Zone_de_pression_texte». Les valeurs saisies dans le modèle partiel PGA 13.3 servent à visualiser les zones de pression. | 0..1 | [bar]
821 | Reservoir_d_eau | Annee_de_construction | Année de mise en service (réception définitive). Si l’année n’est pas connue, sélectionner 1800 (valeur la plus faible de la plage de valeur) | 1 | [Annee]
822 | Reservoir_d_eau | Hauteur | Hauteur de l’ouvrage (niveau du terrain) | 0..1 | [metres]
823 | Reservoir_d_eau | Determination_altimetrique | Définit la détermination altimétrique | 0..1 | Determination_precise | Erreur moyenne: σ >± 10 cm, marge de tolérance: 3σ > 30 cm
824 | Reservoir_d_eau | Determination_altimetrique |  |  | Information_non_connue | La nature de la détermination altimétrique n’est pas connue.
825 | Reservoir_d_eau | Determination_altimetrique |  |  | Determination_imprecise | Erreur moyenne: σ >± 10 cm, marge de tolérance: 3σ > 30 cm
826 | Reservoir_d_eau | Determination_planimetrique |  | 1 | Determination_precise | Erreur moyenne: σ >± 10 cm, marge de tolérance: 3σ > 30 cm
827 | Reservoir_d_eau | Determination_planimetrique |  |  | Information_non_connue | La détermination planimétrique n’est pas connue.
828 | Reservoir_d_eau | Determination_planimetrique |  |  | Determination_imprecise | La détermination planimétrique est manifestement imprécise.
829 | Reservoir_d_eau | SymboleOri | Orientation visuelle du symbole de l’objet; par défaut: 90 degrés | 1 | [Degres]
830 | Reservoir_d_eau | Genre | Genre de réservoir d’eau | 1 | Information_non_connue
831 | Reservoir_d_eau | Genre |  |  | Reservoir | Réservoir servant au stockage de l’eau, comprenant la réserve d’incendie, la réserve de dérangement et la compensation journalière (écart entre le volume d’eau stocké et celui qui est consommé)
832 | Reservoir_d_eau | Genre |  |  | Chambre | Cette information n’est pas utilisée dans le modèle de données.
833 | Reservoir_d_eau | Genre |  |  | Reservoir_avec_pompe_a_etages | Cette information n’est pas utilisée dans le modèle de données, car ce genre de réservoir est représenté via les ouvrages principaux et annexes.
834 | Reservoir_d_eau | Genre |  |  | Autre | Réservoir servant à compenser l’écart entre le volume d’eau stocké et celui qui est consommé. Il est uniquement enregistré comme ouvrage annexe (p. ex. réservoir pour pompe à étages)
835 | Reservoir_d_eau | Revêtement | Revêtement intérieur du réservoir | 0..1 | [Texte]
836 | Reservoir_d_eau | Réserve_d_utilisation | La réserve d’utilisation correspond à la somme de la compensation journalière et de la réserve de dérangement en l’état actuel, selon le GPA. | 1 | [m^3]
837 | Reservoir_d_eau | Capacite_de_stockage | Cet attribut rend compte de l’état actuel et ne doit pas être saisi pour les réservoirs. Les attributs que sont la réserve d’extinction, la réserve de dérangement et la réserve d’utilisation décrivent de manière exhaustive les réserves des réservoirs dans leur état actuel. Exception : Si une station de pompage est associé à un réservoir d'eau en tant que structure principale, l'attribut est considéré comme la capacité de stockage pour la station de pompage. | 1 | [m^3]
838 | Reservoir_d_eau | Puissance | L’attribut ne doit pas être renseigné. Les éventuelles installations de transport peuvent être associées à l’objet et décrites au moyen de la puissance électrique. | 0..1 | [Texte]
839 | Reservoir_d_eau | Reserve_d_incendie | Correspond à l’état actuel de la réserve d’incendie selon le PGA. | 1 | [m^3]
840 | Reservoir_d_eau | Materiau | L’indication porte sur le matériau dans lequel l’objet est fabriqué. | 0..1 | Aminante_ciment
841 | Reservoir_d_eau | Materiau |  |  | Beton
842 | Reservoir_d_eau | Materiau |  |  | Matiere_plastique
843 | Reservoir_d_eau | Materiau |  |  | Metal
844 | Reservoir_d_eau | Materiau |  |  | Pierre
845 | Reservoir_d_eau | Materiau |  |  | Information_non_connue
846 | Reservoir_d_eau | Nom_numero | L’attribut «Nom_numero» correspond à une désignation de nom. Son utilisation doit être uniforme. Le plus souvent, une désignation (p. ex. nom local) existe déjà. Le genre et la fonction ne font pas partie de la désignation du nom. | 1 | [Texte]
847 | Reservoir_d_eau | Hauteur_de_refoulement | Cette information précise la hauteur du refoulement (capacité maximale du réservoir). | 1 | [metres]
848 | Reservoir_d_eau | Condition | Description de la condition | 0..1 | [Texte]
849 | Reservoir_d_eau | Proprietaire_des_donneesRef | Clé étrangère relative au propriétaire des données dans la classe «Organisation» | 1 | [Standard OID]
850 | Reservoir_d_eau | Livreur_des_donneesRef | Clé étrangère relative au livreur des données dans la classe «Organisation» | 1 | [Standard OID]
851 | Reservoir_d_eau | ExploitantRef | Clé étrangère relative à l’exploitant dans la classe «Organisation» | 1 | [Standard OID]
852 | Reservoir_d_eau | ProprietaireRef | Clé étrangère relative au propriétaire dans la classe «Organisation» | 1 | [Standard OID]
853 | Reservoir_d_eau | NoeudRef | Clé étrangère relative à la classe «Noeud_hydraulique» | 0..1 | [Standard OID]
854 | Installation_d_approvisionnement_en_eau
855
856 | Installation_d_approvisionnement_en_eau | OID | Un identificateur d’objet (OID) se compose d’un préfixe et d’un suffixe et comporte au total 16 caractères alphanumériques. Le préfixe ne change pas, il permet d’identifier l’auteur de la saisie (entreprise, etc.), le fichier de données et le milieu (par ex. eau potable, eaux usées). De plus amples informations sont disponibles dans le cahier technique 2015 relatif à la norme SIA 405, chap. 2.1.3.8 Identificateur d’objet (OID). L’OID est invariable et univoque pour l’ensemble des objets et des classes. Les OID sont créés au moyen d’un préfixe enregistré sur la plate-forme https://www.interlis.ch/fr/dienste/oid-bestellen et d’un suffixe. | 1 | [Standard OID]
857 | Installation_d_approvisionnement_en_eau | Derniere_modification | Date de la dernière modification des attributs concernant l’objet | 1 | [Date]
858 | Installation_d_approvisionnement_en_eau | Remarque | Remarque générale | 0..1 | [Texte]
859 | Installation_d_approvisionnement_en_eau | Geometrie |  | 1 | [Coordonnees]
860 | Installation_d_approvisionnement_en_eau | Zone_de_pression | L’attribut n’est pas renseigné. La zone de pression est saisie dans le modèle partiel PGA 13.3 sous l’attribut «Zone_de_pression_texte». Les valeurs saisies dans le modèle partiel PGA 13.3 servent à visualiser les zones de pression. | 0..1 | [bar]
861 | Installation_d_approvisionnement_en_eau | Annee_de_construction | Année de mise en service (réception définitive). Si l’année n’est pas connue, sélectionner 1800 (valeur la plus faible de la plage de valeur) | 1 | [Annee]
862 | Installation_d_approvisionnement_en_eau | Hauteur | Hauteur de l’ouvrage par rapport au niveau du terrain | 0..1 | [metres]
863 | Installation_d_approvisionnement_en_eau | Determination_altimetrique | Définit la détermination altimétrique | 0..1 | Determination_precise | Erreur moyenne: σ >± 10 cm, marge de tolérance: 3σ > 30 cm
864 | Installation_d_approvisionnement_en_eau | Determination_altimetrique |  |  | Information_non_connue | La nature de la détermination altimétrique n’est pas connue.
865 | Installation_d_approvisionnement_en_eau | Determination_altimetrique |  |  | Determination_imprecise | Erreur moyenne: σ >± 10 cm, marge de tolérance: 3σ > 30 cm
866 | Installation_d_approvisionnement_en_eau | Determination_planimetrique |  | 1 | Determination_precise | Erreur moyenne: σ >± 10 cm, marge de tolérance: 3σ > 30 cm
867 | Installation_d_approvisionnement_en_eau | Determination_planimetrique |  |  | Information_non_connue | La détermination planimétrique n’est pas connue.
868 | Installation_d_approvisionnement_en_eau | Determination_planimetrique |  |  | Determination_imprecise | La détermination planimétrique est manifestement imprécise.
869 | Installation_d_approvisionnement_en_eau | SymboleOri | Orientation visuelle du symbole de l’objet; par défaut: 90 degrés | 1 | [Degres]
870 | Installation_d_approvisionnement_en_eau | Genre | Genre d’installation d’approvisionnement en eau | 1 | Installation_de_traitement.agregat_independant | Cette valeur n’est pas utilisée, étant donné qu’une installation de traitement est considérée comme une installation annexe (classe «Installation») de l’approvisionnement en eau.
871 | Installation_d_approvisionnement_en_eau | Genre |  |  | Installation_de_traitement.installation_de_filtrage | Cette valeur n’est pas utilisée, étant donné qu’une installation de traitement est considérée comme une installation annexe (classe «Installation») de l’approvisionnement en eau.
872 | Installation_d_approvisionnement_en_eau | Genre |  |  | Installation_de_traitement.installation_d_alimentation_artificielle | Cette valeur n’est pas utilisée, étant donné qu’une installation de traitement est considérée comme une installation annexe (classe «Installation») de l’approvisionnement en eau.
873 | Installation_d_approvisionnement_en_eau | Genre |  |  | Installation_de_traitement.petite_installation | Cette valeur n’est pas utilisée, étant donné qu’une installation de traitement est considérée comme une installation annexe (classe «Installation») de l’approvisionnement en eau.
874 | Installation_d_approvisionnement_en_eau | Genre |  |  | Installation_de_traitement.processus_multiple | Cette valeur n’est pas utilisée, étant donné qu’une installation de traitement est considérée comme une installation annexe (classe «Installation») de l’approvisionnement en eau.
875 | Installation_d_approvisionnement_en_eau | Genre |  |  | Installation_de_traitement.genre_non_connu | Cette valeur n’est pas utilisée, étant donné qu’une installation de traitement est considérée comme une installation annexe (classe «Installation») de l’approvisionnement en eau.
876 | Installation_d_approvisionnement_en_eau | Genre |  |  | Installation_de_captage.chambre_de_source.chambre_de_captage | Cette valeur n’est pas utilisée, étant donné qu’elle peut être remplacée simplement par des chambres de captage ou des chambres collectrices.
877 | Installation_d_approvisionnement_en_eau | Genre |  |  | Installation_de_captage.chambre_de_source.chambre_collectrice | Chambre de captage alimentée par un ou plusieurs affluents de plusieurs sources
878 | Installation_d_approvisionnement_en_eau | Genre |  |  | Installation_de_captage.chambre_de_captage_simple | Chambre de captage alimentée par un ou plusieurs affluents d’une seule source
879 | Installation_d_approvisionnement_en_eau | Genre |  |  | Installation_de_captage.captage_unique | Cette valeur n’est pas utilisée, étant donné qu’elle peut être remplacée par d’autres genres de captage.
880 | Installation_d_approvisionnement_en_eau | Genre |  |  | Installation_de_captage.source_principale | Cette valeur n’est pas utilisée, étant donné qu’elle peut être remplacée par d’autres genres de captage de source.
881 | Installation_d_approvisionnement_en_eau | Genre |  |  | Installation_de_captage.captage_d_eau_dans_un_cours_d_eau_ou_dans_un_lac.captage_d_eau_dans_un_cours_d_eau | Captage d’eau dans un cours d’eau
882 | Installation_d_approvisionnement_en_eau | Genre |  |  | Installation_de_captage.captage_d_eau_dans_un_cours_d_eau_ou_dans_un_lac.captage_d_eau_dans_un_lac | Captage d’eau dans un lac
883 | Installation_d_approvisionnement_en_eau | Genre |  |  | Installation_de_captage.captage_d_eaux_souterraines | Captage d’eaux souterraines au moyen d’un puits foré à la verticale ou d’un puits pompant l’eau par des tubes horizontaux. Il convient de sélectionner le genre de puits en question, s’il est connu.
884 | Installation_d_approvisionnement_en_eau | Genre |  |  | Installation_de_captage.puits_a_tubes_horizontaux | Puits dans lequel l’eau souterraine est acheminée par des conduites filtrantes horizontales à partir de la chambre centrale
885 | Installation_d_approvisionnement_en_eau | Genre |  |  | Installation_de_captage.puits_de_secours | Cette valeur n’est pas utilisée, étant donné que, dans le modèle partiel PGA 13.3, l’attribut «Approvisionnement_en_eau_potable_en_cas_de_crise» sert de référence pour indiquer si une installation peut ’être utilisée pour assurer l’approvisionnement en eau potable lors d’une pénurie grave.
886 | Installation_d_approvisionnement_en_eau | Genre |  |  | Installation_de_captage.captage_primaire | Cette valeur n’est pas utilisée, d’autres types de captage pouvant être utilisés à cet endroit.
887 | Installation_d_approvisionnement_en_eau | Genre |  |  | Installation_de_captage.source_non_captee | La source ne fait l’objet d’aucun captage.
888 | Installation_d_approvisionnement_en_eau | Genre |  |  | Installation_de_captage.captage_a_la_source.direct | L’ouvrage capte l’eau directement à la source, sans drain ni galerie (p. ex. sans conduite d’amenée).
889 | Installation_d_approvisionnement_en_eau | Genre |  |  | Installation_de_captage.captage_a_la_source.galerie | L’eau de source est captée dans une galerie.
890 | Installation_d_approvisionnement_en_eau | Genre |  |  | Installation_de_captage.captage_a_la_source.drain | L’eau de source est captée au moyen d’un drain.
891 | Installation_d_approvisionnement_en_eau | Genre |  |  | Installation_de_captage.captage_a_la_source.genre_non_connu | L’eau de source est captée, toutefois le genre de captage utilisé n’est pas connu.
892 | Installation_d_approvisionnement_en_eau | Genre |  |  | Installation_de_captage.puits_d_acces_au_captage | Le puits d’accès au captage n’est pas accessible, il collecte l’eau au moyen d’un drain ou dans une galerie.
893 | Installation_d_approvisionnement_en_eau | Genre |  |  | Installation_de_captage.genre_non_connu | Le genre d’installation de captage n’est pas connu.
894 | Installation_d_approvisionnement_en_eau | Genre |  |  | Installation de captage.puits_a_la_verticale | Puits avec une conduite filtrante forée à la verticale pour prélever l’eau souterraine
895 | Installation_d_approvisionnement_en_eau | Puissance | L’attribut ne doit pas être renseigné. Les éventuelles installations de transport peuvent être associées à l’objet et décrites au moyen de la puissance électrique. | 0..1 | [Texte]
896 | Installation_d_approvisionnement_en_eau | Nom_numero | L’attribut «Nom_numero» correspond à une désignation de nom. Son utilisation doit être uniforme. Le plus souvent, une désignation (p. ex. nom local) existe déjà. Le genre et la fonction ne font pas partie de la désignation du nom. Si une zone de protection a été délimitée pour devenir une installation d’approvisionnement en eau, il y a lieu d’harmoniser la désignation de l’installation avec celle du captage dans les documents relatifs à la zone de protection. Si une zone de protection compte plusieurs installations d’approvisionnement en eau, il convient de compléter la désignation telle que formulée dans les documents relatifs à la protection en y ajoutant entre parenthèses l’emplacement relatif de chaque installation d’approvisionnement en eau, notamment sous la forme suivante «Leugenenquellen (captage Est)". | 1 | [Texte]
897 | Installation_d_approvisionnement_en_eau | Condition | Description de la condition | 0..1 | [Texte]
898 | Installation_d_approvisionnement_en_eau | Proprietaire_des_donneesRef | Clé étrangère relative au propriétaire des données dans la classe «Organisation» | 1 | [Standard OID]
899 | Installation_d_approvisionnement_en_eau | Livreur_des_donneesRef | Clé étrangère relative au livreur des données dans la classe «Organisation» | 1 | [Standard OID]
900 | Installation_d_approvisionnement_en_eau | ExploitantRef | Clé étrangère relative à l’exploitant dans la classe «Organisation» | 1 | [Standard OID]
901 | Installation_d_approvisionnement_en_eau | ProprietaireRef | Clé étrangère relative au propriétaire dans la classe «Organisation» | 1 | [Standard OID]
902 | Installation_d_approvisionnement_en_eau | NoeudRef | Clé étrangère relative à la classe «Noeud_hydraulique» | 0..1 | [Standard OID]
903 | Installation_d_approvisionnement_en_eau | ConcessionnaireRef | Cette information se réfère à l’organisation qui est propriétaire de la concession. La clé étrangère relative au concessionnaire dans la classe «Organisation» est utilisée. | 1 | [Standard OID]
904 | Installation_d_approvisionnement_en_eau | Responsable_entretienRef | Clé étrangère relative au responsable de l’entretien dans la classe «Organisation» | 0..1 | [Standard OID]

## PGA_Berne_13_2
Modèle de données PGA Berne: modèle partiel PGA 13.2 relatif aux mesures PGA
Index | Classe | Attribut | Description (de l’attribut) | Cardinalité | Valeur | Description (de la valeur)
1 | Mesures PGA
2 | Classe complétée de la liste de mesures PGA
3 | Mesure_PGA | OID | Un identificateur d’objet (OID) se compose d’un préfixe et d’un suffixe et comporte au total 16 caractères alphanumériques. Le préfixe ne change pas, il permet d’identifier l’auteur de la saisie (entreprise, etc.), le fichier de données et le milieu (par ex. eau potable, eaux usées). De plus amples informations sont disponibles dans le cahier technique 2015 relatif à la norme SIA 405, chap. 2.1.3.8 Identificateur d’objet (OID). L’OID est invariable et univoque pour l’ensemble des objets et des classes. Les OID sont créés au moyen d’un préfixe enregistré sur la plate-forme https://www.interlis.ch/fr/dienste/oid-bestellen et d’un suffixe. | 1 | [Standard OID]
4 | Mesure_PGA | Derniere_modification | Dernière modification de la classe d’objet | 1 | [Date]
5 | Mesure_PGA | Remarque |  | 0..1 | [Texte]
6 | Mesure_PGA | Description | Description succincte de la mesure, qui précise généralement la catégorie concernée | 0..1 | [Texte]
7 | Mesure_PGA | Designation | Numéro d’identification de la mesure, qui est utilisé sur le plan, se composant de manière optimale de deux ou trois caractères | 1 | [Texte]
8 | Mesure_PGA | Date_de_reception | Date à laquelle la mesure a été enregistrée dans la liste de mesures | 1 | [Date]
9 | Mesure_PGA | Cout_global | Coût global de la mesure | 0..1 | [CHF]
10 | Mesure_PGA | Mesures_necessaires | Description succincte des mesures nécessaires | 0..1 | [Texte]
11 | Mesure_PGA | Annee_mise_en_œuvre_reelle | Année au cours de laquelle la mesure a été effectivement mise en œuvre | 0..1 | [Annee]
12 | Mesure_PGA | Annee_mise_en_œuvre_planifiee | Année d’ici à laquelle la mesure doit être mise en œuvre | 0..1 | [Annee]
13 | Mesure_PGA | Categorie | Categorie de mesure | 0..1 | Mesure_administrative | Mesure participant à la gestion (p. ex. règlement sur les eaux usées, manuel de gestion de la qualité)
14 | Mesure_PGA | Categorie |  |  | Autre
15 | Mesure_PGA | Categorie |  |  | Suppression | Suppression de conduites ou d’installations d’approvisionnement en eau
16 | Mesure_PGA | Categorie |  |  | Gestion_des_donnees | Mesures contribuant à la gestion des données (p. ex. concept de gestion et d’exploitation des données)
17 | Mesure_PGA | Categorie |  |  | Modification_fonctionnelle | Modification de la fonction d’une conduite ou d’une installation d’approvisionnement en eau (p. ex. conversion d’une conduite principale en conduite de transport)
18 | Mesure_PGA | Categorie |  |  | Traitement_PGA | Mesure de traitement (partiel) ou première édition d’un PGA
19 | Mesure_PGA | Categorie |  |  | Travaux_preparatoires_PGA | Travaux préparatoires au PGA (p. ex. cahier des charges PGA)
20 | Mesure_PGA | Categorie |  |  | Controle_et_surveillance
21 | Mesure_PGA | Categorie |  |  | Remplacement_des_conduites_pour_raisons_diverses | Remplacement d’une ou de plusieurs conduites pour diverses raisons (p. ex. optimisation du tracé)
22 | Mesure_PGA | Categorie |  |  | Remplacement_des_conduites_renovation | Remplacement d’une ou de plusieurs conduites en raison de la vétusté en maintenant ou en modifiant le tracé
23 | Mesure_PGA | Categorie |  |  | Remplacement_de_conduites_amelioration_hydraulique | Remplacement d’une ou de plusieurs conduites en maintenant ou en modifiant le tracé avec pour but d’améliorer l’hydraulique (p. ex. avec un autre diamètre)
24 | Mesure_PGA | Categorie |  |  | Extension_du_reseau | Mesure d’extension du réseau de conduites
25 | Mesure_PGA | Categorie |  |  | Rehabilitation | Mesures d’amélioration fonctionnelle des conduites ou des installations d’approvisionnement en eau en tenant compte au moins en partie de leur substance d’origine
26 | Mesure_PGA | Categorie |  |  | Zone_de_protection | Création ou rénovation d’une zone de protection des eaux souterraines pour en faire une zone de captage des eaux souterraines
27 | Mesure_PGA | Categorie |  |  | Information_non_connue
28 | Mesure_PGA | Categorie |  |  | Installation_d_approvisionnement_en_eau.extension_ou_conversion | Extension ou conversion d’installations d’approvisionnement en eau existantes sans augmentation de la capacité
29 | Mesure_PGA | Categorie |  |  | Installation_d_approvisionnement_en_eau.augmentation_de_la_capacite | Augmentation de la capacité d’une installation d’approvisionnement en eau existante
30 | Mesure_PGA | Categorie |  |  | Installation_d_approvisionnement_en_eau.nouvelle_construction | Construction d’une nouvelle installation d’approvisionnement en eau
31 | Mesure_PGA | Categorie |  |  | Installation_d_approvisionnement_en eau.deconstruction | Déconstruction de l’installation d’approvisionnement en eau existante
32 | Mesure_PGA | Ligne | Les géométries de lignes ne sont généralement pas à compléter, elles sont planifiées en tant que conduite avec état dans le modèle partiel 13.1. conformément aux directives de saisie . | 0..1 | [Polyligne]
33 | Mesure_PGA | Perimètre | La géométrie du périmètre n’est généralement pas à compléter, elle relève des modèles partiels 13.1 et 13.3, conformément aux directives de saisie. | 0..1 | [Polygone]
34 | Mesure_PGA | Priorite | Degré de priorité de la mesure | 0..1 | M0 | La mesure est extrêmement urgente et doit être exécutée dans les meilleurs délais (horizon temporel <= deux ans).
35 | Mesure_PGA | Priorite |  |  | M1 | La mesure est urgence et doit être exécutée à court terme (horizon temporel <= trois ou quatre ans).
36 | Mesure_PGA | Priorite |  |  | M2 | La mesure est nécessaire et doit être exécutée à moyen terme (horizon temporel <= cinq à sept ans).
37 | Mesure_PGA | Priorite |  |  | M3 | La mesure peut être planifiée sur le long terme (horizon temporel de sept à dix ans).
38 | Mesure_PGA | Priorite |  |  | M4 | La mesure peut attendre la révision du prochain PGA.
39 | Mesure_PGA | Priorite |  |  | Information_non_connue
40 | Mesure_PGA | Etat |  | 1 | Termine
41 | Mesure_PGA | Etat |  |  | En_traitement
42 | Mesure_PGA | Etat |  |  | En_attente
43 | Mesure_PGA | Etat |  |  | Suspendue
44 | Mesure_PGA | Etat |  |  | Information_non_connue
45 | Mesure_PGA | SymbolePos | Visualisation du numéro de la mesure | 0..1 | [Coordonnees]
46 | Mesure_PGA | Renvoi | Renvoi vers d’autres mesures (désignation) ou travaux, référence aux documents fondamentaux qui détaillent davantage les mesures, notamment aux sous-projets PGA | 0..1 | [Texte]
47 | Mesure_PGA | Proprietaire_des_donneesRef | Clé étrangère relative au propriétaire des données dans la classe «Organisation» | 1 | [Standard OID] | Information concernant le propriétaire de l’ensemble de données [combinaison de clés étrangères mise en relation avec l’organisation dans le tableau central d’organisation].
48 | Mesure_PGA | Livreur_des_donneesRef | Clé étrangère relative au livreur des données dans la classe «Organisation» | 1 | [Standard OID] | Information concernant l’organisation qui fournit les données [combinaison de clés étrangères mise en relation avec l’organisation dans le tableau central d’organisation].
49 | Mesure_PGA | Organisation_responsableRef | Clé étrangère relative à l’organisation responsable dans la classe «Organisation» | 1 | [Standard OID]
50 | Mesure_PGA | Responsable_declenchementRef | Clé étrangère relative à l’organisation responsable du déclenchement des mesures dans la classe «Organisation» | 1 | [Standard OID]
51 | Mesure_PGA | PGA_R_MesureRef | Clé étrangère relative à la zone de couverture régionale y afférente | 0..1 | [Standard OID]
52 | Mesure_PGA_texte
53
54 | Mesure_PGA_texte | OID | Un identificateur d’objet (OID) se compose d’un préfixe et d’un suffixe et comporte au total 16 caractères alphanumériques. Le préfixe ne change pas, il permet d’identifier l’auteur de la saisie (entreprise, etc.), le fichier de données et le milieu (par ex. eau potable, eaux usées). De plus amples informations sont disponibles dans le cahier technique 2015 relatif à la norme SIA 405, chap. 2.1.3.8 Identificateur d’objet (OID). L’OID est invariable et univoque pour l’ensemble des objets et des classes. Les OID sont créés au moyen d’un préfixe enregistré sur la plate-forme https://www.interlis.ch/fr/dienste/oid-bestellen et d’un suffixe. | 1 | [Standard OID]
55 | Mesure_PGA_texte | Remarque | Remarque générale | 0..1 | [Texte]
56 | Mesure_PGA_texte | Type_de_plan | Cette information n’est pas renseignée dans ce modèle de données. Elle n’a aucune incidence sur la représentation dans la PIE. | 1 | Cadastre_des_conduites
57 | Mesures_PGA_texte | Type_de_plan |  |  | Plan_d_ensemble.Uep10 | Échelle au 1:10 000e
58 | Mesures_PGA_texte | Type_de_plan |  |  | Plan_d_ensemble.Uep2 | Échelle au 1:2000e
59 | Mesures_PGA_texte | Type_de_plan |  |  | Plan_d_ensemble.Uep5 | Échelle au 1:5000e
60 | Mesures_PGA_texte | Type_de_plan |  |  | Plan_de_reseau
61 | Mesure_PGA_texte | Contenu_textuel | Valeur MTEXT calculée à partir des attributs, le texte peut donc également comporter plusieurs lignes | 1 | [MTEXT]
62 | Mesure_PGA_texte | TextPos |  | 1 | [Coordonnees]
63 | Mesure_PGA_texte | TextOri | Valeur par défaut 90 degrés | 1 | [Degres]
64 | Mesure_PGA_texte | Texte_alignement_horizontal | Cette information n’est pas renseignée dans ce modèle de données. Elle n’a aucune incidence sur la représentation dans la PIE. | 1 | Center
65 | Mesures_PGA_texte | Texte_alignement_horizontal |  |  | Left
66 | Mesures_PGA_texte | Texte_alignement_horizontal |  |  | Right
67 | Mesure_PGA_texte | Texte_alignement_vertical | Cette information n’est pas renseignée dans ce modèle de données. Elle n’a aucune incidence sur la représentation dans la PIE. | 1 | Base
68 | Mesures_PGA_texte | Texte_alignement_vertical |  |  | Bottom
69 | Mesures_PGA_texte | Texte_alignement_vertical |  |  | Cap
70 | Mesures_PGA_texte | Texte_alignement_vertical |  |  | Half
71 | Mesures_PGA_texte | Texte_alignement_vertical |  |  | Top
72 | Mesure_PGA_texte | Mesure_PGA | Clé étrangère relative à la classe «Mesure_PGA» | 1 | [Standard OID]
73 | Zone_de_couverture_regionale
74 | Ensemble des zones d’approvisionnement rassemblées en services des eaux (SE) régionaux (uniquement à des fins de planification, il ne s’agit pas nécessairement de groupements au sens juridique). Cette classe est gérée par l’OED à partir des plans régionaux d’alimentation en eau et ne relève pas des données fournies dans le cadre de l’élaboration d’un PGA.
75 | Zone_de_couverture_regionale | OID | Un identificateur d’objet (OID) se compose d’un préfixe et d’un suffixe et comporte au total 16 caractères alphanumériques. Le préfixe ne change pas, il permet d’identifier l’auteur de la saisie (entreprise, etc.), le fichier de données et le milieu (par ex. eau potable, eaux usées). De plus amples informations sont disponibles dans le cahier technique 2015 relatif à la norme SIA 405, chap. 2.1.3.8 Identificateur d’objet (OID). L’OID est invariable et univoque pour l’ensemble des objets et des classes. Les OID sont créés au moyen d’un préfixe enregistré sur la plate-forme https://www.interlis.ch/fr/dienste/oid-bestellen et d’un suffixe. | 1 | [Standard OID]
76 | Zone_de_couverture_regionale | Derniere_modification | Dernière modification de la classe d’objet | 1 | [Date]
77 | Zone_de_couverture_regionale | Remarque | Remarques générales | 0..1 | [Texte]
78 | Zone_de_couverture_regionale | Annee_PGA_R (regional) | Année du dernier plan régional d’alimentation en eau | 0..1 | [Annee]
79 | Zone_de_couverture_regionale | Nom | Désignation du plan régional | 1 | [Texte]
80 | Zone_de_couverture_regionale | Perimetre | Périmètre géographique du plan régional | 1 | [Polygone]
81 | Zone_de_couverture_regionale | PGA_R (region) | Application du plan régional d’alimentation en eau | 1 | Oui
82 | Zone_de_couverture_regionale | PGA_R (région) |  |  | Non
83 | Zone_de_couverture_regionale | Proprietaire_des_donneesRef | Information concernant le propriétaire de l’ensemble de données [combinaison de clés étrangères mise en relation avec l’organisation dans le tableau central d’organisation]. | 1 | [Standard OID]
84 | Zone_de_couverture_regionale | Livreur_des_donneesRef | Information concernant l’organisation qui fournit les données [combinaison de clés étrangères mise en relation avec l’organisation dans le tableau central d’organisation]. | 1 | [Standard OID]
85 | Perimetre_AEC
86 | Tout plan d’approvisionnement en eau potable en temps de crise comprend un objet avec périmètre, des métadonnées et des documents y afférents. Tant que le contenu du plan d’approvisionnement en eau potable en temps de crise (AEC) n’est pas décrit avec une plus grande précision par l’OED, la classe «Perimetre_AEC» ne relève pas des données fournies dans le cadre de l’élaboration d’’un PGA.
87 | Perimetre_AEC | OID | Un identificateur d’objet (OID) se compose d’un préfixe et d’un suffixe et comporte au total 16 caractères alphanumériques. Le préfixe ne change pas, il permet d’identifier l’auteur de la saisie (entreprise, etc.), le fichier de données et le milieu (par ex. eau potable, eaux usées). De plus amples informations sont disponibles dans le cahier technique 2015 relatif à la norme SIA 405, chap. 2.1.3.8 Identificateur d’objet (OID). L’OID est invariable et univoque pour l’ensemble des objets et des classes. Les OID sont créés au moyen d’un préfixe enregistré sur la plate-forme https://www.interlis.ch/fr/dienste/oid-bestellen et d’un suffixe. | 1 | [Standard OID]
88 | Perimetre_AEC | Derniere_modification |  | 1 | [Date]
89 | Perimetre_AEC | Remarque |  | 0..1 | [Texte]
90 | Perimetre_AEC | Annee_plan_AEC |  | 0..1 | [Annee]
91 | Perimetre_AEC | Nom | Désignation de la commune ou de la zone, à laquelle s’applique le plan d’approvisionnement en eau potable en temps de crise. | 1 | [Texte]
92 | Perimetre_AEC | Perimetre |  | 1 | [Polygone]
93 | Perimetre_AEC | Proprietaire_des_donneesRef | Information concernant le propriétaire de l’ensemble de données [combinaison de clés étrangères mise en relation avec l’organisation dans le tableau central d’organisation]. | 1 | [Standard OID]
94 | Perimetre_AEC | Livreur_des_donneesRef | Information concernant l’organisation qui fournit les données [combinaison de clés étrangères mise en relation avec l’organisation dans le tableau central d’organisation]. | 1 | [Standard OID]
95 | Perimetre_AEC | Document_associe | Combinaison de clés étrangères relatives à la classe «Document» | 0..1 | Document
96 | Document
97 | Documents relatifs au plan d’approvisionnement en eau potable en temps de crise
98 | Document | OID | Un identificateur d’objet (OID) se compose d’un préfixe et d’un suffixe et comporte au total 16 caractères alphanumériques. Le préfixe ne change pas, il permet d’identifier l’auteur de la saisie (entreprise, etc.), le fichier de données et le milieu (par ex. eau potable, eaux usées). De plus amples informations sont disponibles dans le cahier technique 2015 relatif à la norme SIA 405, chap. 2.1.3.8 Identificateur d’objet (OID). L’OID est invariable et univoque pour l’ensemble des objets et des classes. Les OID sont créés au moyen d’un préfixe enregistré sur la plate-forme https://www.interlis.ch/fr/dienste/oid-bestellen et d’un suffixe. | 1 | [Standard OID]
99 | Document | Derniere_modification | Dernière modification de la classe d’objet | 1 | [Date]
100 | Document | Remarque | Remarques générales | 0..1 | [Texte]
101 | Document | Document | Fichier PDF du document | 0..1 | [Blackbox Binary]
102 | Document | Titre_document | Titre du document | 1 | [Texte]
103 | Document | Categorie |  | 0..1 | Autre
104 | Document | Categorie |  |  | Prescription_d_exploitation
105 | Document | Categorie |  |  | Schema
106 | Document | Categorie |  |  | Plan_OAP
107 | Document | Categorie |  |  | Document_OAP
108 | Document | Categorie |  |  | Liste_des_competences
109 | Document | Proprietaire_des_donneesRef | Clé étrangère relative au propriétaire des données dans la classe «Organisation» | 1 | [Standard OID] | Information concernant le propriétaire de l’ensemble de données [combinaison de clés étrangères mise en relation avec l’organisation dans le tableau central d’organisation].
110 | Document | Livreur_des_donneesRef | Clé étrangère relative au livreur des données y afférent dans la classe «Organisation» | 1 | [Standard OID] | Information concernant l’organisation qui fournit les données [combinaison de clés étrangères mise en relation avec l’organisation dans le tableau central d’organisation].
111 | Document | AEC_perimetreRef | Clé étrangère relative à la classe AEC_perimetre» | 1 | [Standard OID]

## PGA_Berne_13_3
Modèle de données PGA Berne: modèle partiel PGA 13.3 relatif aux installations d’approvisionnement en eau
Index | Classe | Attribut | Description (de l’attribut) | Cardinalité | Valeur | Description (de la valeur)
1 | Installation
2
3 | Installation | OID | Un identificateur d’objet (OID) se compose d’un préfixe et d’un suffixe et comporte au total 16 caractères alphanumériques. Le préfixe ne change pas, il permet d’identifier l’auteur de la saisie (entreprise, etc.), le fichier de données et le milieu (par ex. eau potable, eaux usées). De plus amples informations sont disponibles dans le cahier technique 2015 relatif à la norme SIA 405, chap. 2.1.3.8 Identificateur d’objet (OID). L’OID est invariable et univoque pour l’ensemble des objets et des classes. Les OID sont créés au moyen d’un préfixe enregistré sur la plate-forme https://www.interlis.ch/fr/dienste/oid-bestellen et d’un suffixe. | 1 | [Standard OID]
4 | Installation | Derniere_modification | Dernière modification de la classe d’objet | 1 | [Date]
5 | Installation | Remarque | Remarque générale | 0..1 | [Texte]
6 | Installation | Ouvrage_principal | Si un ouvrage se compose de plusieurs éléments, ceux-ci peuvent être imbriqués les uns dans les autres. S’il s’agit d’un ouvrage annexe, cet attribut permet de décrire la connexion qui le relie à l’ouvrage principal. S’il s’agit d’un ouvrage principal, l’attribut n’est pas renseigné. | 0..1 | [Standard OID]
7 | Installation | OBJ_ID_FK_cadastre | Chaque installation devrait être également enregistrée dans le modèle partiel PGA 13.1. Pour la relier, il est indispensable que l’OID de l’objet dans le modèle partiel 13.1 soit renseigné ici. | 0..1 | [Standard OID]
8 | Installation | Annee_de_rehabilitation | Année de la dernière mesure de réhabilitation | 0 .. 1 | [Annee]
9 | Installation | Etat |  | 1 | Hors_service | L’objet est hors service, mais pourrait être remis en service.
10 | Installation | Etat |  |  | Hors_service.en_reserve | L’objet est hors service, a été conçu comme réserve et pourrait être remis en service.
11 | Installation | Etat |  |  | En_service | L’objet est en service.
12 | Installation | Etat |  |  | En_service.provisoire | Objet conçu de manière provisoire pour remplacer un autre objet (p. ex. après un dommage).
13 | Installation | Etat |  |  | En_service.a_supprimer | L’objet doit être supprimé.
14 | Installation | Etat |  |  | Abandonne | L’objet ne fait plus partie du réseau de distribution et ne peut plus être remis en service.
15 | Installation | Etat |  |  | Abandonne_deconstruit | L’objet ne fait plus partie du réseau de distribution et a été déconstruit.
16 | Installation | Etat |  |  | Information_non_connue | L’état de l’objet n’est pas connu.
17 | Installation | Etat |  |  | Autre
18 | Installation | Etat |  |  | Autre.variante_de_calcul | L’objet n’a été utilisé que pour le calcul des différentes études de variantes, il n’existe pas concrètement.
19 | Installation | Etat |  |  | Autre.planifie | L’objet est planifié conformément à la planification des mesures PGA, mais pas encore établi.
20 | Installation | Etat |  |  | Autre.concept | L’objet est planifié selon un concept technique en vue de son intégration dans une planification régionale. La valeur ne peut être renseignée que par l’OED.
21 | Installation | Etat |  |  | Autre.projet | L’objet a été planifié en-dehors de l’élaboration du PGA (dans le cadre d’un projet distinct).
22 | Installation | VRADE_valeur_de_remplacement_annee_de_reference | Cette information indique l’année de référence pour le calcul de la valeur de remplacement Il importe de renseigner à la fois l’année de référence et la valeur de remplacement. | 0 .. 1 | [Annee]
23 | Installation | Valeur_de_remplacement | Cette information concerne la valeur de remplacement d’un ouvrage et tient compte de l’année de référence. Il importe de renseigner à la fois l’année de référence et la valeur de remplacement. | 0 .. 1 | [CHF]
24 | Installation | Type_de_traitement | L’attribut définit si, dans des conditions d’exploitation normales, l’eau est traitée. | 1
25 | Installation | Charbon_actif | Traitement de l’eau au moyen de charbon actif | 1 | Oui
26 | Installation |  |  |  | Non
27 | Installation | Desinfection_au_chlore | Désinfection au chlore | 1 | Oui
28 | Installation |  |  |  | Non
29 | Installation | Desinffection_a_l_ozone | Désinfection à l’ozone | 1 | Oui
30 | Installation |  |  |  | Non
31 | Installation | Desinfection_par_UV | Désinfection par UV | 1 | Oui
32 | Installation |  |  |  | Non
33 | Installation | Filtration | Traitement au moyen de filtres (p. ex. filtre à sable; un type de traitement spécifique est réservé pour la filtration à membrane). | 1 | Oui
34 | Installation |  |  |  | Non
35 | Installation | Floculation | Procédé servant à l’agrégation de petites particules solides dans l’eau afin de former des agrégats plus importants (flocs), plus faciles à éliminer. | 1 | Oui
36 | Installation |  |  |  | Non
37 | Installation | Filtration_a_membrane | Traitement au moyen de filtres à panneaux, p. ex. ultrafiltration (le type de traitement «filtration» est réservé à la filtration de l’air ambiant) | 1 | Oui
38 | Installation |  |  |  | Non
39 | Installation | Traitement_preventif | Cet attribut indique si, dans le cadre de l’exploitation normale, le traitement est effectué strictement à titre préventif. | 0..1 | Oui | Oui, le traitement est effectué strictement à titre préventif.
40 | Installation | Traitement_preventif |  |  | Non | Non, le traitement n’est pas effectué strictement à titre préventif. Il est nécessaire en raison de la qualité de l’eau.
41 | Installation | Traitement_preventif |  |  | Information_non_connue | On ignore si le traitement de l’eau potable est effectué à titre préventif ou s’il est nécessaire dans le cadre d’une exploitation normale.
42 | Installation | Pression_de_sortie_planifiee | Attribut pour la modification planifiée de la pression de sortie, conformément au PGA. Il convient de l’indiquer pour le genre d’installation «Chambre.chambre_de_réduction_de_pression». | 0 .. 1 | [bar]
43 | Installation | Pression_de_sortie_reelle | Pression de sortie de la chambre de réduction de pression | 0 .. 1 | [bar]
44 | Installation | Declenchement_vanne_incendie | Il convient d’indiquer au niveau de l’installation si celle-ci permet le déclenchement de la vanne incendie du réservoir. Cette information est importante quand la rétention des réserves d’extinction s’effectue par des techniques de commande. | 0..1 | Oui
45 | Installation | Declenchement_vanne_incendie |  |  | Non
46 | Installation | Transfert_de_donnees | Type de transfert des données | 0..1 | Propre_ligne_de_transfert | Ligne de transfert en propre (câble de commande disponible)
47 | Installation | Transfert_de_donnees |  |  | Ligne_louee | Ligne de transfert louée (p. ex. câble du prestataire de communication)
48 | Installation | Transfert_de_donnees |  |  | Radio | Transfert par radio
49 | Installation | Transfert_de_donneées |  |  | Divers | Autre mode de transmission disponible, p. ex. transmission sans fil par Internet
50 | Installation | Horizon_de_pression_de_sortie_planifie | Hauteur de l’installation, y compris pression de sortie (1 bar correspond à 10 m), horizon de pression à la sortie d’une réduction de pression, conformément au PGA | 0 .. 1 | [metres]
51 | Installation | Horizon_de_pression_de_sortie_reel | Hauteur de l’installation, y compris pression de sortie (1 bar correspond à 10 m), horizon de pression à la sortie d’une réduction de pression exprimé en mètres | 0 .. 1 | [metres]
52 | Installation | Pression_d’entrée_planifiee | Attribut pour la modification planifiée de la pression d’entrée, conformément au PGA. Il convient de l’indiquer pour le genre d’installation «Chambre.chambre_de_réduction_de_pression». | 0 .. 1 | [bar]
53 | Installation | Pression_d_entree_reelle | Pression d’entrée dans la chambre de réduction de pression et la chambre brise-charge | 0 .. 1 | [bar]
54 | Installation | Besoins_en_energie |  | 0..1
55 | Installation | Besoins_en_energie_reels | Cette information se réfère aux besoins en énergie électrique en kWh en fonction des m3 d’eau en conditions réelles. | 0 .. 1 | [kWh/m^3]
56 | Installation | Besoins_en_energie_planifies | Cette information se réfère aux besoins en énergie électrique en kWh en fonction des m3 d’eau prévus dans la planification du PGA. | 0 .. 1 | [kWh/m^3]
57 | Installation | Commande_a_distance | Il convient d’indiquer si l’installation en question permet d’en commander d’autres à distance. | 0..1 | Oui
58 | Installation | Commande_a_distance |  |  | Non
59 | Installation | Mesure_debit_d_ecoulement | Le débit d’écoulement est mesuré au niveau de l’installation. | 0..1 | Oui
60 | Installation | Mesure_debit_d_amenee |  |  | Non
61 | Installation | Mesure_debit_d_amenee | Information précisant si le débit d’amenée est mesuré ou non | 0..1 | Oui
62 | Installation | Mesure_debit_d_amenee |  |  | Non
63 | Installation | Commande | Information précisant si l’installation est ou non équipée d’une commande | 0..1 | Oui
64 | Installation | Commande |  |  | Non
65 | Installation | Commande |  |  | Information_non_connue
66 | Installation | Droit_aux_subventions | L’attribut indique le droit aux subventions de l’ouvrage en fonction de l’état de la planification. Le droit aux subventions ne dépend pas du taux de subvention de l’alimentation en eau. | 1 | Non_eligible | 0 %: l’ouvrage n’est pas éligible aux subventions et ne bénéficie donc d’aucune subvention du canton.
67 | Installation | Droit_aux_subventions |  |  | Entierement_eligible | 100 %: l’ouvrage est entièrement éligible aux subventions et bénéficie donc des subventions du canton.
68 | Installation | Droit_aux_subventions |  |  | Information_non_connue | Le droit aux subventions n’est pas connu.
69 | Installation | Niveau_d_eau_planifie | Cette information renseigne sur le niveau d’eau prévu au niveau de la chambre brise-charge, selon le PGA. | 0 .. 1 | [metres]
70 | Installation | Niveau_d_eau_reel | Cette information renseigne sur le niveau d’eau réel au niveau de la chambre brise-charge, selon le PGA. | 0 .. 1 | [metres]
71 | Installation | Installation_indispensable | À partir d’une évaluation des risques, les cantons identifient les installations indispensables à l’approvisionnement (cf. description précise dans la Documentation relative au modèle, identificateur n°66.1). Principe de saisie: Jusqu’à ce qu’une définition précise de l’attribut soit disponible, il convient d’affecter à l’attribut le statut «Unbestimmt» (Information_non_connue). | 0..1 | Oui | Indispensable
72 | Installation | Installation_indispensable |  |  | Non | Non indispensable
73 | Installation | Installation_indispensable |  |  | Information_non_connue | On ignore si l’installation d’approvisionnement en eau est indispensable.
74 | Installation | Eaux_de_reference | Cet attribut n’est important que pour les installations du genre «Installation d’alimentation artificielle». Il spécifie la provenance de l’eau infiltrée (eaux de surface, eaux souterraines) et indique le nom du cours d’eau d’où provient l’eau utilisée pour alimenter la nappe souterraine (le cas échéant, le nom du cours d’eau d’où provient le filtrat de rive). Dans le cas où il y a prélèvement d’eaux de surface, il importe de privilégier la notation suivante: «Eaux de surface, Aar» | 0..1 | [Texte]
75 | Installation | Zone_de_pression_texte | Les différentes zones de pression des ouvrages sont représentées avec des couleurs distinctes sur les plans de la plateforme d’information Eau (PIE). Par principe, seul le nom est inscrit (p. ex. «Village» en lieu et place de «Zone_de_pression Village»). Pour les états «Abandonne» ou «Hors_service», il convient d’indiquer la zone de pression correspondante au moyen de «Vetuste_hors_service». Pour les installations aménagées à la limite des zones de pression (p. ex. soupapes de réduction de pression, pompes à étages), la pression mesurée au niveau de la zone de pression la plus élevée est déterminante. | 1 | [Texte]
76 | Installation | Capacite_maximale_d_infiltration | L’attribut concerne les installations d’alimentation artificielle (attribut du genre «Alimentation artificielle»). L’attribut indique la quantité maximale d’infiltration de l’installation en m3/j.. | 0 .. 1 | [m^3/j]
77 | Installation | Proprietaire_des_donneesRef | Clé étrangère relative au propriétaire des données dans la classe «Organisation» | 1 | [Standard OID]
78 | Installation | Livreur_des_donneesRef | Information concernant l’organisation qui fournit les données [combinaison de clés étrangères mise en relation avec l’organisation dans le tableau central d’organisation]. | 1 | [Standard OID]
79 | Droit_d_exploitation
80 | S’il existe plusieurs conventions de livraison via une installation (sources, chambres, etc.), il importe de saisir ici un nombre équivalent de contrats.
81 | Droit_d_exploitation | OID | Un identificateur d’objet (OID) se compose d’un préfixe et d’un suffixe et comporte au total 16 caractères alphanumériques. Le préfixe ne change pas, il permet d’identifier l’auteur de la saisie (entreprise, etc.), le fichier de données et le milieu (par ex. eau potable, eaux usées). De plus amples informations sont disponibles dans le cahier technique 2015 relatif à la norme SIA 405, chap. 2.1.3.8 Identificateur d’objet (OID). L’OID est invariable et univoque pour l’ensemble des objets et des classes. Les OID sont créés au moyen d’un préfixe enregistré sur la plate-forme https://www.interlis.ch/fr/dienste/oid-bestellen et d’un suffixe. | 1 | [Standard OID]
82 | Droit_d_exploitation | Derniere_modification | Dernière modification de la classe d’objet | 1 | [Date]
83 | Droit_d_exploitation | Remarque | Remarque générale | 0..1 | [Texte]
84 | Droit_d_exploitation | Date_de_debut | L’information renseigne sur la date marquant le début du droit d’exploitation. | 1 | [Annee] | Si la date de début n’est pas connue, indiquer la valeur 1800.
85 | Droit_d_exploitation | Date_de_fin | L’information renseigne sur la date d’expiration du droit d’exploitation. | 1 | [Annee] | Si la date de fin n’est pas connue, indiquer la valeur 2500.
86 | Droit_d_exploitation | Etat | L’attribut sert à documenter si le droit d’exploitation existe déjà et s’il doit être modifié conformément au PGA. | 0..1 | Droit_existant | Une convention existe.
87 | Droit_d_exploitation | Etat |  |  | Droit_existant.resiliation_planifiee | La convention qui prévaut doit être résiliée.
88 | Droit_d_exploitation | Etat |  |  | Droit_existant.modification_planifiee | Le droit d’utilisation doit être adapté. Le cas échéant, il importe de modifier plusieurs aspects du droit d’exploitation (p. ex. volume d’eau).
89 | Droit_d_exploitation | Etat |  |  | Droit_existant.maintien_planifie | La convention qui prévaut doit être maintenue en l’état.
90 | Droit_d_exploitation | Etat |  |  | Nouvelle_convention | Une nouvelle convention est établie.
91 | Droit_d_exploitation | Type |  | 1 | Concession | Le canton de Berne jouit d’une concession d’eau d’usage pour prélever de l’eau au moyen d’une installation d’approvisionnement en eau.
92 | Droit_d_exploitation | Type |  |  | Droit_acquis | Droit acquis sur les eaux pour le prélèvement d’eau à partir d’une installation de production d’eau. Le droit acquis tire son origine d’un ordre juridique antérieur qui n’existe plus à l’heure actuelle. Les droits acquis ne peuvent plus être justifiés sur la base de la législation actuelle.
93 | Droit_d_exploitation | Type |  |  | Autorisation | Le canton de Berne possède une autorisation pour prélever de l’eau à partir d’une installation d’approvisionnement en eau.
94 | Droit_d_exploitation | Type |  |  | Convention_de_livraison | Il existe un contrat pour l’approvisionnement en eau. Il convient de saisir les attributs «Contrat_d_approvisionnement_en_eau_ayant_droitRef» et «Contrat_d_approvisionnement_en_eau_fournisseurRef».
95 | Droit_d_exploitation | Type |  |  | Autre | Il existe un autre droit d’exploitation pour l’approvisionnement en eau.
96 | Droit_d_exploitation | Type |  |  | Information_non_connue | Malgré les démarches entreprises, la nature du droit d’exploitation n’est pas connue.
97 | Droit_d_exploitation | Volume_litreminute | Prélèvement maximum selon la concession | 1 | [l/min] | Utiliser la valeur -1, si celle-ci n’est pas connue ou pas définie.
98 | Droit_d_exploitation | Volume_par_an | Prélèvement annuel maximum selon la concession | 1 | [m^3/a] | Utiliser la valeur -1, si celle-ci n’est pas connue ou pas définie.
99 | Droit_d_exploitation | Volume_m3_par_jour | Prélèvement quotidien maximum selon la convention de livraison (contrat d’approvisionnement en eau) | 1 | [m^3/j] | Utiliser la valeur -1, si celle-ci n’est pas connue ou pas définie.
100 | Droit_d_exploitation | Volume_maximum | Prélèvement limité par des contraintes techniques selon la convention de livraison (contrat d’approvisionnement en eau) | 1 | [l/min] | Utiliser la valeur -1, si celle-ci n’est pas connue ou pas définie.
101 | Droit_d_exploitation | Proprietaire_des_donneesRef | Clé étrangère relative au propriétaire des données dans la classe «Organisation» | 1 | [Standard OID]
102 | Droit_d_exploitation | Livreur_des_donneesRef | Information concernant l’organisation qui fournit les données [combinaison de clés étrangères mise en relation avec l’organisation dans le tableau central d’organisation]. | 1 | [Standard OID]
103 | Droit_d_exploitation | Installation_approvisionnement_en_eauRef | Clé étrangère relative à l’ouvrage dans la classe «Installation» | 1..n | [Standard OID]
104 | Droit_d_exploitation | Contrat_d’approvisionnement_en_eau_ayant_droitRef | Clé étrangère relative à l’ayant droit du droit d’exploitation relevant de la classe «Organisation» Plusieurs contrats et plusieurs ayants droit peuvent être reliés entre eux au niveau du point de livraison (p. ex. livraison mutuelle). S'il y a plusieurs ayants droits au niveau du point de livraison, il importe de saisir plusieurs contrats. | 0 .. 1 | [Standard OID]
105 | Droit_d_exploitation | Contrat_approvisionnement_en_eau_fournisseurRef | Clé étrangère relative au fournisseur du droit d’exploitation relevant de la classe «Organisation» Plusieurs contrats et plusieurs fournisseurs d’eau peuvent être reliés entre eux au niveau du point de livraison (p. ex. livraison mutuelle) | 0 .. 1 | Organisation
106 | Droit_d_exploitation | Exploitation_en_cas_de_crise_ayants_droitsRef | Clé étrangère relative à l’utilisateur y afférent relevant de la classe «Organisation», qui est autorisé à utiliser l’eau pour l’approvisionnement en eau potable lors d’une pénurie grave | 0 .. 1 | Organisation
107 | Document
108 | Documents fournissant des informations complémentaires sur les installations (photos, plans) ou les droits d’exploitation (contrats)
109 | Document | OID | Un identificateur d’objet (OID) se compose d’un préfixe et d’un suffixe et comporte au total 16 caractères alphanumériques. Le préfixe ne change pas, il permet d’identifier l’auteur de la saisie (entreprise, etc.), le fichier de données et le milieu (par ex. eau potable, eaux usées). De plus amples informations sont disponibles dans le cahier technique 2015 relatif à la norme SIA 405, chap. 2.1.3.8 Identificateur d’objet (OID). L’OID est invariable et univoque pour l’ensemble des objets et des classes. Les OID sont créés au moyen d’un préfixe enregistré sur la plate-forme https://www.interlis.ch/fr/dienste/oid-bestellen et d’un suffixe. | 1 | [Standard OID]
110 | Document | Derniere_modification | Dernière modification de la classe d’objet | 1 | [Date]
111 | Document | Remarque | Remarque générale | 0..1 | [Texte]
112 | Document | Document | Fichier PDF du document | 0..1 | [Blackbox Binary]
113 | Document | Titre_document | Titre du document | 1 | [Texte]
114 | Document | Categorie |  | 0..1 | Autre
115 | Document | Categorie |  |  | Plan_d_execution
116 | Document | Categorie |  |  | Prescription_d_exploitation
117 | Document | Categorie |  |  | Photo
118 | Document | Categorie |  |  | Plan_detaille
119 | Document | Categorie |  |  | Concession
120 | Document | Categorie |  |  | Schéma
121 | Document | Categorie |  |  | Plan_d_ensemble
122 | Document | Categorie |  |  | Contrat
123 | Document | Installation_approvisionnement_en_eauRef | Clé étrangère relative à la classe de l’ouvrage «Installation» (la classe «ABSTRACT» est étendue aux différentes classes d’ouvrage) | 0..n | [Standard OID]
124 | Document | Droit_d_exploitationRef | Clé étrangère relative à la classe «Droit_d_exploitation» | 0..n | [Standard OID]
125 | Station_de_pompage
126 | Informations complémentaires concernant la classe «Station_de_pompage» pour le PGA et l’exploitation de l’approvisionnement en eau
127 | Station_de_pompage | OID | Un identificateur d’objet (OID) se compose d’un préfixe et d’un suffixe et comporte au total 16 caractères alphanumériques. Le préfixe ne change pas, il permet d’identifier l’auteur de la saisie (entreprise, etc.), le fichier de données et le milieu (par ex. eau potable, eaux usées). De plus amples informations sont disponibles dans le cahier technique 2015 relatif à la norme SIA 405, chap. 2.1.3.8 Identificateur d’objet (OID). L’OID est invariable et univoque pour l’ensemble des objets et des classes. Les OID sont créés au moyen d’un préfixe enregistré sur la plate-forme https://www.interlis.ch/fr/dienste/oid-bestellen et d’un suffixe. | 1 | [Standard OID]
128 | Station_de_pompage | Derniere_modification | Dernière modification de la classe d’objet | 1 | [Date]
129 | Station_de_pompage | Remarque | Remarque générale | 0..1 | [Texte]
130 | Station_de_pompage | Ouvrage_principal | Si un ouvrage se compose de plusieurs éléments, ceux-ci peuvent être imbriqués les uns dans les autres. S’il s’agit d’un ouvrage annexe, cet attribut permet de décrire la connexion qui le relie à l’ouvrage principal. S’il s’agit d’un ouvrage principal, l’attribut n’est pas renseigné. | 0..1 | [Standard OID]
131 | Station_de_pompage | OBJ_ID_FK_cadastre | Chaque installation de transport devrait être également enregistrée dans le modèle partiel PGA 13.1. Pour la relier, il est indispensable que l’OID de l’objet dans le modèle partiel soit renseigné ici. | 0..1 | [Standard OID]
132 | Station_de_pompage | Annee_de_rehabilitation | Année de la dernière mesure de réhabilitation | 0 .. 1 | [Annee]
133 | Station_de_pompage | Etat |  | 1 | Hors_service | L’objet est hors service, mais pourrait être remis en service.
134 | Station_de_pompage | Etat |  |  | Hors_service.en_reserve | L’objet est hors service, a été conçu comme réserve et pourrait être remis en service.
135 | Station_de_pompage | Etat |  |  | En_service | L’objet est en service.
136 | Station_de_pompage | Etat |  |  | En_service.provisoire | Objet conçu de manière provisoire pour remplacer un autre objet (p. ex. après un dommage).
137 | Station_de_pompage | Etat |  |  | En_service.a_supprimer | L’objet doit être supprimé.
138 | Station_de_pompage | Etat |  |  | Abandonne | L’objet ne fait plus partie du réseau de distribution et ne peut plus être remis en service.
139 | Station_de_pompage | Etat |  |  | Abandonne_deconstruit | L’objet ne fait plus partie du réseau de distribution et a été déconstruit.
140 | Station_de_pompage | Etat |  |  | Information_non_connue | L’état de l’objet n’est pas connu.
141 | Station_de_pompage | Etat |  |  | Autre
142 | Station_de_pompage | Etat |  |  | Autre.variante_de_calcul | L’objet n’a été utilisé que pour le calcul des différentes études de variantes, il n’existe pas concrètement.
143 | Station_de_pompage | Etat |  |  | Autre.planifie | L’objet est planifié conformément à la planification des mesures PGA, mais pas encore établi.
144 | Station_de_pompage | Etat |  |  | Autre.concept | L’objet est planifié selon un concept technique en vue de son intégration dans une planification régionale. La valeur ne peut être renseignée que par l’OED.
145 | Station_de_pompage | Etat |  |  | Autre.projet | L’objet a été planifié en-dehors de l’élaboration du PGA (dans le cadre d’un projet distinct).
146 | Station_de_pompage | VRADE_valeur_de_remplacement_annee_de_reference | Cette information indique l’année de référence pour le calcul de la valeur de remplacement Il importe de renseigner à la fois l’année de référence et la valeur de remplacement. | 0 .. 1 | [Annee]
147 | Station_de_pompage | Valeur_de_remplacement | Cette information indique la valeur de remplacement d’un ouvrage et tient compte de l’année de référence. Il importe de renseigner à la fois l’année de référence et la valeur de remplacement. | 0 .. 1 | [CHF]
148 | Station_de_pompage | Puissance_continue | Cette information renseigne sur la puissance électrique continue (en kW) de la station de pompage. Si plusieurs pompes sont regroupées, il convient d’énumérer la puissance continue en kW de chacune des pompes en la séparant par une virgule. Les pompes qui ne peuvent être utilisées qu’en alternance doivent être séparées d’une barre oblique. | 0..1 | [Texte]
149 | Station_de_pompage | Besoins_en_energie |  | 0..1
150 | Station_de_pompage | Besoins_en_energie_reels | Cette information précise les besoins en énergie électrique en kWh en fonction des m3 d’eau en conditions réelles. | 0 .. 1 | [kWh/m^3]
151 | Station_de_pompage | Besoins_en_energie_planifies | Cette information précise les besoins en énergie électrique en kWh en fonction des m3 d’eau prévus dans la planification du PGA. | 0 .. 1 | [kWh/m^3]
152 | Station_de_pompage | Hauteur_manometrique | La hauteur manométrique désigne le dénivelé entre l’axe de la pompe et la section de sortie de la conduite d’eau. | 0 .. 1 | [m]
153 | Station_de_pompage | Volume_transporte_planifie | Volume maximal transporté à l’avenir selon les prévisions du PGA | 0 .. 1 | [l/min] | Lorsque plusieurs pompes fonctionnent en synergie, on indiquera le volume transporté total. Si les pompes fonctionnent uniquement en alternance, on indiquera le volume correspondant à la pompe la plus performante.
154 | Station_de_pompage | Volume_transporte_reel | Volume transporté à l’heure actuelle | 1 | [l/min] | Lorsque plusieurs pompes fonctionnent en synergie, on indiquera le volume transporté total. Si les pompes fonctionnent uniquement en alternance, on indiquera le volume correspondant à la pompe la plus performante.
155 | Station_de_pompage | Fonction |  | 1 | Station_de_pompage_d_eau_de_riviere_ou_de_lac | Par le captage d’eau de rivière ou de lac, l’eau est pompée d’une rivière ou d’un lac puis transportée vers une zone d’approvisionnement ou un réservoir. Cf. directive de saisie pour une définition précise assortie d’exemples.
156 | Station_de_pompage | Fonction |  |  | Station_de_pompage_des_eaux_souterraines | Une station de pompage des eaux souterraines permet de prélever l’eau à partir d’un aquifère et de la transporter – directement soit via un réservoir – vers le réseau de distribution. Cf. directive de saisie pour une définition précise assortie d’exemples
157 | Station_de_pompage | Fonction |  |  | Station_de_pompage_d_eau_de_source | Une station de pompage d’eau de source permet de transporter l’eau de source vers une zone d’approvisionnement et/ou un réservoir. Un réservoir est généralement aménagé devant la pompe, il régule le débit de la source et la livraison dans le réseau de distribution. Un réservoir est enregistré comme ouvrage annexe dans la classe «Reservoir_d_eau», type «Autre». Cf. directive de saisie pour une définition précise assortie d’exemples.
158 | Station_de_pompage | Fonction |  |  | Pompe_a_etages | L’eau située dans une zone de pression inférieure est transportée vers une zone de pression supérieure au moyen d’une station de pompage. Cf. directive de saisie pour une définition précise assortie d’exemples.
159 | Station_de_pompage | Fonction |  |  | Information_non_connue | Le genre de station de pompage n’est pas connu.
160 | Station_de_pompage | Puissance_planifiee | Cette information renseigne sur la puissance électrique continue (en kW) planifiée à l’avenir de la station de pompage, conformément au PGA. Si plusieurs pompes sont regroupées, il convient d’énumérer la puissance en kW de chacune des pompes en la séparant par une virgule. Les pompes qui ne peuvent être utilisées qu’en alternance doivent être séparées d’une barre oblique. | 0..1 | [Texte]
161 | Station_de_pompage | Puissance_maximale_planifiee | L’attribut décrit la puissance électrique maximale (en kW) planifiée à l’avenir de la station de pompage, conformément au PGA. Si plusieurs pompes sont regroupées, il convient d’énumérer la puissance en kW de chacune des pompes en la séparant par une virgule. Les pompes qui ne peuvent être utilisées qu’en alternance doivent être séparées d’une barre oblique. | 0..1 | [Texte]
162 | Station_de_pompage | Droit_aux_subventions | L’attribut indique le droit aux subventions de l’ouvrage en fonction de l’état de la planification. Le droit aux subventions ne dépend pas du taux de subvention de l’alimentation en eau. | 1 | Non_eligible | 0 %: l’ouvrage n’est pas éligible aux subventions et ne bénéficie donc d’aucune subvention du canton.
163 | Station_de_pompage | Droit_aux_subventions |  |  | Entierement_eligible | 100 %: l’ouvrage est entièrement éligible aux subventions et bénéficie donc des subventions du canton.
164 | Station_de_pompage | Droit_aux_subventions |  |  | Information_non_connue | Le droit aux subventions n’est pas connu.
165 | Station_de_pompage | Installation_indispensable | À partir d’une évaluation des risques, les cantons identifient les installations indispensables pour l’approvisionnement (cf. description précise dans la Documentation relative au modèle, identificateur n°66.1). Principe de saisie: Jusqu’à ce qu’une définition précise de l’attribut soit disponible, il convient d’affecter à l’attribut le statut «Unbestimmt» (Information_non_connue). | 0..1 | Oui | Indispensable
166 | Station_de_pompage | Installation_indispensable |  |  | Non | Non_indispensable
167 | Station_de_pompage | Installation_indispensable |  |  | Information_non_connue | On ignore si l’installation d’approvisionnement en eau est indispensable.
168 | Station_de_pompage | Alimentation_electrique_de_secours | Quelles mesures ont été prises pour assurer l’alimentation électrique de secours? | 0..1 | Autre | La station de pompage peut être alimentée par d’autres sources d’énergie.
169 | Station_de_pompage | Alimentation_electrique_de_secours |  |  | Generateur | La station de pompage peut être alimentée par un générateur.
170 | Station_de_pompage | Alimentation_electrique_de_secours |  |  | Aucune | La station de pompage n’est pas équipée d’une alimentation de secours et n’est pas disponible en cas de panne d’électricité.
171 | Station_de_pompage | Alimentation_electrique_de_secours |  |  | Appareil_de_secours | La station de pompage peut être alimentée par un appareil de secours.
172 | Station_de_pompage | Alimentation_electrique_de_secours |  |  | Raccordement_de_secours | La station de pompage dispose d’un raccordement de secours et peut fonctionner à l’aide d’une alimentation électrique mobile.
173 | Station_de_pompage | Zone_de_pression_texte | Les différentes zones de pression des ouvrages sont représentées avec des couleurs distinctes sur les plans de la plateforme d’information Eau (PIE). Par principe, seul le nom est inscrit (p. ex. «Village» en lieu et place de «Zone_de_pression Village»). Pour les états «Abandonne» ou «Hors_service», il convient d’indiquer la zone de pression correspondante au moyen de «Vetuste_hors_service». Pour les installations aménagées à la limite des zones de pression (p. ex. soupapes de réduction de pression, pompes à étages), la pression mesurée au niveau de la zone de pression la plus élevée est déterminante. | 1 | [Texte]
174 | Station_de_pompage | Puissance_maximale_reelle | L’attribut décrit la puissance électrique maximale (en kW) à l’heure actuelle de l’installation de transport, conformément au PGA. Si plusieurs pompes sont regroupées, il convient d’énumérer la puissance en kW de chacune des pompes en la séparant par une virgule. Les pompes qui ne peuvent être utilisées qu’en alternance doivent être séparées d’une barre oblique. | 0..1 | [Texte]
175 | Station_de_pompage | Nombre_de_pompes |  | 0 .. 1 | [Valeur_numerique]
176 | Station_de_pompage | Pompe_texte | L’attribut décrit le débit de la station de pompage. Il faut veiller à la graphie correcte des unités ainsi qu’à la formulation du texte. Cf. exemples: Si l’installation comporte plusieurs exploitants, il y a également lieu d’indiquer la capacité attribuée de chaque entrée. Une entrée «2 x 400» correspond à une station de pompage équipée de deux pompes à 400 l/min, exploitées simultanément. Une entrée «2 x 300» correspond à une station de pompage équipée de deux pompes à 300 l/min, exploitées alternativement. Une entrée prévoyant une utilisation commune d’une installation avec une station de pompage composée de 6 agrégats à 200 l/min avec une répartition 2/3 et 1/3 des 2 installations d’approvisionnement en eau correspond à: «2 installations et une fois 4x200 l/min et 2x200 l/min au niveau de l’ouvrage annexe». Exemple d’utilisation commune d’une installation: une station de pompage équipée de 6 agrégats à 200 l/min avec une répartition 2/3 et 1/3 des 2 installations d’approvisionnement en eau --> 2 installations et une fois 4x200 l/min et 2x200 l/min au niveau de l’ouvrage annexe. | 0..1 | [Texte]
177 | Station_de_pompage | Proprietaire_des_donneesRef | Information concernant le propriétaire de l’ensemble de données [combinaison de clés étrangères mise en relation avec l’organisation dans le tableau central d’organisation]. | 1 | [Standard OID]
178 | Station_de_pompage | Livreur_des_donneesRef | Information concernant l’organisation qui fournit les données [combinaison de clés étrangères mise en relation avec l’organisation dans le tableau central d’organisation]. | 1 | [Standard OID]
179 | Installation_d_extinction
180 | Installations d’eau d’extinction indépendantes du réseau (réservoirs d’eau d’extinction à proximité des propriétés isolées, conduites sèches, etc.)
181 | Installation_d_extinction | OID | Un identificateur d’objet (OID) se compose d’un préfixe et d’un suffixe et comporte au total 16 caractères alphanumériques. Le préfixe ne change pas, il permet d’identifier l’auteur de la saisie (entreprise, etc.), le fichier de données et le milieu (par ex. eau potable, eaux usées). De plus amples informations sont disponibles dans le cahier technique 2015 relatif à la norme SIA 405, chap. 2.1.3.8 Identificateur d’objet (OID). L’OID est invariable et univoque pour l’ensemble des objets et des classes. Les OID sont créés au moyen d’un préfixe enregistré sur la plate-forme https://www.interlis.ch/fr/dienste/oid-bestellen et d’un suffixe. | 1 | [Standard OID]
182 | Installation_d_extinction | Derniere_modification | Dernière modification de la classe d’objet | 1 | [Date]
183 | Installation_d_extinction | Remarque | Remarque générale | 0..1 | [Texte]
184 | Installation_d_extinction | Genre |  | 1 | Digue_de_noyage_temporaire | Digue permettant le prélèvement d’eaux naturelles (barrage pour les petits cours d’eau ou digue pour les cours d’eau plus importants)
185 | Installation_d_extinction | Genre |  |  | Puits_d_extinction | Captage simple pour le prélèvement d’eau d’extinction (chambre de puits, puits foré à la verticale)
186 | Installation_d_extinction | Genre |  |  | Silo_d_extinction | Correspond à un silo d’extinction et à d’autres réservoirs d’eau d’extinction couverts.
187 | Installation_d_extinction | Genre |  |  | Etang_d_extinction | Étang d’extinction (correspond à un bassin d’extinction)
188 | Installation_d_extinction | Annee_de_construction | Année de mise en service (réception définitive).Si l’année n’est pas connue, indiquer 1800 (valeur la plus faible de la plage de valeur) | 0 .. 1 | [Annee]
189 | Installation_d_extinction | Geometrie | Emplacement de l’installation d’extinction | 1 | [Coordonnees]
190 | Installation_d_extinction | Hauteur | Cette information indique la hauteur (cote d’altitude du terrain) de l’installation d’extinction. | 0 .. 1 | [metres]
191 | Installation_d_extinction | Determination_altimetrique |  | 0..1 | Determination_precise | La hauteur a été déterminée au moyen d’un système de positionnement par satellite (GNSS) ou d’un tachéomètre.
192 | Installation_d_extinction | Determination_altimetrique |  |  | Information_non_connue
193 | Installation_d_extinction | Determination_altimetrique |  |  | Determination_imprecise | La hauteur a été déterminée au moyen d’un modèle altimétrique.
194 | Installation_d_extinction | Contenu | Volume de captage de l’installation d’eau d’extinction | 1 | [m^3]
195 | Installation_d_extinction | Determination_planimetrique |  | 1 | Determination_precise | La hauteur a été déterminée au moyen d’un système de positionnement par satellite (GNSS) ou d’un tachéomètre.
196 | Installation_d_extinction | Determination_planimetrique |  |  | Information_non_connue
197 | Installation_d_extinction | Determination_planimetrique |  |  | Determination_imprecise | La hauteur a été déterminée au moyen d’un modèle altimétrique.
198 | Installation_d_extinction | Nom_numero |  | 1 | [Texte]
199 | Installation_d_extinction | Annee_de_rehabilitation | Année de la dernière mesure de réhabilitation | 0 .. 1 | [Annee]
200 | Installation_d_extinction | Emplacement | Désignation de l’emplacement de l’installation d’extinction (nomenclature, rue, etc.) | 0..1 | [Texte]
201 | Installation_d_extinction | Etat |  | 1 | Hors_service | L’objet est hors service, mais pourrait être remis en service.
202 | Installation_d_extinction | Etat |  |  | Hors_service.en_reserve | L’objet est hors service, a été conçu comme réserve et pourrait être remis en service.
203 | Installation_d_extinction | Etat |  |  | En_service | L’objet est en service.
204 | Installation_d_extinction | Etat |  |  | En_service.provisoire | Objet conçu de manière provisoire pour remplacer un autre objet (p. ex. après un dommage).
205 | Installation_d_extinction | Etat |  |  | En_service.a_supprimer | L’objet doit être supprimé.
206 | Installation_d_extinction | Etat |  |  | Abandonne | L’objet ne fait plus partie du réseau de distribution et ne peut plus être remis en service.
207 | Installation_d_extinction | Etat |  |  | Abandonne_deconstruit | L’objet ne fait plus partie du réseau de distribution et a été déconstruit.
208 | Installation_d_extinction | Etat |  |  | Information_non_connue | L’état de l’objet n’est pas connu.
209 | Installation_d_extinction | Etat |  |  | Autre
210 | Installation_d_extinction | Etat |  |  | Autre.variante_de_calcul | L’objet n’a été utilisé que pour le calcul des différentes études de variantes, il n’existe pas concrètement.
211 | Installation_d_extinction | Etat |  |  | Autre.planifie | L’objet est planifié conformément à la planification des mesures PGA, mais pas encore établi.
212 | Installation_d_extinction | Etat |  |  | Autre.concept | L’objet est planifié selon un concept technique en vue de son intégration dans une planification régionale. La valeur ne peut être renseignée que par l’OED.
213 | Installation_d_extinction | Etat |  |  | Autre.projet | L’objet a été planifié en-dehors de l’élaboration du PGA (dans le cadre d’un projet distinct).
214 | Installation_d_extinction | Proprietaire_des_donneesRef | Information concernant le propriétaire de l’ensemble de données [combinaison de clés étrangères mise en relation avec l’organisation dans le tableau central d’organisation]. | 1 | [Standard OID]
215 | Installation_d_extinction | Livreur_des_donneesRef | Information concernant l’organisation qui fournit les données [combinaison de clés étrangères mise en relation avec l’organisation dans le tableau central d’organisation]. | 1 | [Standard OID]
216 | Installation_d_extinction | ExploitantRef | Information concernant l’exploitation de l’organisation responsable de l’objet [combinaison de clés étrangères mise en relation avec l’organisation dans le tableau central d’organisation]. | 1 | [Standard OID]
217 | Installation_d_extinction | ProprietaireRef | Information concernant le propriétaire de l’objet [combinaison de clés étrangères mise en relation avec l’organisation dans le tableau central d’organisation]. | 1 | [Standard OID]
218 | Reservoir_d_eau
219
220 | Reservoir_d_eau | OID | Un identificateur d’objet (OID) se compose d’un préfixe et d’un suffixe et comporte au total 16 caractères alphanumériques. Le préfixe ne change pas, il permet d’identifier l’auteur de la saisie (entreprise, etc.), le fichier de données et le milieu (par ex. eau potable, eaux usées). De plus amples informations sont disponibles dans le cahier technique 2015 relatif à la norme SIA 405, chap. 2.1.3.8 Identificateur d’objet (OID). L’OID est invariable et univoque pour l’ensemble des objets et des classes. Les OID sont créés au moyen d’un préfixe enregistré sur la plate-forme https://www.interlis.ch/fr/dienste/oid-bestellen et d’un suffixe. | 1 | [Standard OID]
221 | Reservoir_d_eau | Derniere_modification | Dernière modification de la classe d’objet | 1 | [Date]
222 | Reservoir_d_eau | Remarque | Remarque générale | 0..1 | [Texte]
223 | Reservoir_d_eau | Ouvrage_principal | Si un ouvrage se compose de plusieurs éléments, ceux-ci peuvent être imbriqués les uns dans les autres. S’il s’agit d’un ouvrage annexe, cet attribut permet de décrire la connexion qui le relie à l’ouvrage principal. S’il s’agit d’un ouvrage principal, l’attribut n’est pas renseigné. | 0..1 | [Standard OID]
224 | Reservoir_d_eau | OBJ_ID_FK_cadastre | Chaque réservoir devrait être également enregistré dans le modèle partiel PGA 13.1. Pour le relier, il est indispensable que l’OID de l’objet dans le modèle partiel soit renseigné ici. | 0..1 | [Standard OID]
225 | Reservoir_d_eau | Annee_de_rehabilitation | Année de la dernière mesure de réhabilitation | 0 .. 1 | [Annee]
226 | Reservoir_d_eau | Etat |  | 1 | Hors_service | L’objet est hors service, mais pourrait être remis en service.
227 | Reservoir_d_eau | Etat |  |  | Hors_service.en_reserve | L’objet est hors service, a été conçu comme réserve et pourrait être remis en service.
228 | Reservoir_d_eau | Etat |  |  | En_service | L’objet est en service.
229 | Reservoir_d_eau | Etat |  |  | En_service.provisoire | Objet conçu de manière provisoire pour remplacer un autre objet (p. ex. après un dommage).
230 | Reservoir_d_eau | Etat |  |  | En_service.a_supprimer | L’objet doit être supprimé.
231 | Reservoir_d_eau | Etat |  |  | Abandonne | L’objet ne fait plus partie du réseau de distribution et ne peut plus être remis en service.
232 | Reservoir_d_eau | Etat |  |  | Abandonne_deconstruit | L’objet ne fait plus partie du réseau de distribution et a été déconstruit.
233 | Reservoir_d_eau | Etat |  |  | Information_non_connue | L’état de l’objet n’est pas connu.
234 | Reservoir_d_eau | Etat |  |  | Autre
235 | Reservoir_d_eau | Etat |  |  | Autre.variante_de_calcul | L’objet n’a été utilisé que pour le calcul des différentes études de variantes, il n’existe pas concrètement.
236 | Reservoir_d_eau | Etat |  |  | Autre.planifie | L’objet est planifié conformément à la planification des mesures PGA, mais pas encore établi.
237 | Reservoir_d_eau | Etat |  |  | Autre.concept | L’objet est planifié selon un concept technique en vue de son intégration dans une planification régionale. La valeur ne peut être renseignée que par l’OED.
238 | Reservoir_d_eau | Etat |  |  | Autre.projet | L’objet a été planifié en-dehors de l’élaboration du PGA (dans le cadre d’un projet distinct).
239 | Reservoir_d_eau | VRADE_valeur_de_remplacement_annee_de_reference | Cette information indique l’année de référence pour le calcul de la valeur de remplacement Il importe de renseigner à la fois l’année de référence et la valeur de remplacement. | 0 .. 1 | [Annee]
240 | Reservoir_d_eau | Valeur_de_remplacement | Cette information indique la valeur de remplacement d’un ouvrage et tient compte de l’année de référence. Il importe de renseigner à la fois l’année de référence et la valeur de remplacement. | 0 .. 1 | [CHF]
241 | Reservoir_d_eau | Reserve_d_incendie_planifiee | Correspond à la réserve d’incendie telle qu’elle est planifiée selon le PGA. | 0 .. 1 | [m^3]
242 | Reservoir_d_eau | Reserve_d_incendie_reelle_necessaire | Correspond à la réserve d’incendie nécessaire à l’heure actuelle selon le PGA. | 0 .. 1 | [m^3]
243 | Reservoir_d_eau | Reservoir_collecteur_volume | Cet attribut ne doit pas être renseigné. | 0 .. 1 | [m^3]
244 | Reservoir_d_eau | Reserve_de_derangement_planifiee | Correspond à la réserve de dérangement planifiée dans le PGA (pour couvrir les éventuels incidents comme une panne d’électricité, une pompe défectueuse, le nettoyage d’une chambre de captage, la rupture d’une conduite d’eau, etc.). | 0 .. 1 | [m^3]
245 | Reservoir_d_eau | Reserve_de_derangement_reelle | Correspond à la réserve de dérangement réelle selon le PGA (pour couvrir les éventuels incidents comme une panne d’électricité, une pompe défectueuse, le nettoyage d’une chambre de captage, la rupture d’une conduite d’eau, etc.). | 1 | [m^3]
246 | Reservoir_d_eau | Reserve_de_derangement_reelle_necessaire | Correspond à la réserve de dérangement nécessaire à l’heure actuelle selon le PGA (pour couvrir les éventuels incidents comme une panne d’électricité, une pompe défectueuse, le nettoyage d’une chambre de captage, la rupture d’une conduite d’eau, etc.). | 1 | [m^3]
247 | Reservoir_d_eau | Droit_aux_subventions | L’attribut indique le droit aux subventions de l’ouvrage en fonction de l’état de la planification. Le droit aux subventions ne dépend pas du taux de subvention de l’alimentation en eau. | 1 | Non_eligible | 0 %: l’ouvrage n’est pas éligible aux subventions et ne bénéficie donc d’aucune subvention du canton.
248 | Reservoir_d_eau | Droit_aux_subventions |  |  | Entierement_eligible | 100 %: l’ouvrage est entièrement éligible aux subventions et bénéficie donc des subventions du canton.
249 | Reservoir_d_eau | Droit_aux_subventions |  |  | Information_non_connue | Le droit aux subventions n’est pas connu.
250 | Reservoir_d_eau | Compensation_journaliere_planifiee | Correspond à la compensation journalière planifiée conformément au PGA (variation du volume d’eau sur la période de compensation d’une journée). | 0 .. 1 | [m^3]
251 | Reservoir_d_eau | Compensation_journaliere_reelle_necessaire | Correspond à la compensation journalière réelle nécessaire conformément au PGA (variation du volume d’eau sur la période de compensation d’une journée). | 0 .. 1 | [m^3]
252 | Reservoir_d_eau | Hauteur_de_refoulement_planifiee | Attribut permettant de représenter les modifications planifiées de la hauteur de refoulement d’un réservoir d’eau, conformément au PGA. | 0 .. 1 | [metres]
253 | Reservoir_d_eau | Installation_indispensable | À partir d’une évaluation des risques, les cantons identifient les installations indispensables pour l’approvisionnement (cf. description précise dans la Documentation relative au modèle, identificateur n°66.1). Principe de saisie: Jusqu’à ce qu’une définition précise de l’attribut soit disponible, il convient d’affecter à l’attribut le statut «Unbestimmt» (Information_non_connue). | 0..1 | Oui | Indispensable
254 | Reservoir_d_eau | Installation_indispensable |  |  | Non | Non_indispensable
255 | Reservoir_d_eau | Installation_indispensable |  |  | Information_non_connue | On ignore si l’installation d’approvisionnement en eau est indispensable.
256 | Reservoir_d_eau | Alimentation_electrique_de_secours | Information concernant les mesures de préparation prises pour la mise en œuvre d’une alimentation électrique de secours | 0..1 | Autre | Le réservoir d’eau peut être alimenté par d’autres sources d’énergie.
257 | Reservoir_d_eau | Alimentation_electrique_de_secours |  |  | Générateur | Le réservoir d’eau peut être alimenté par un générateur. Le générateur est installé sur place.
258 | Reservoir_d_eau | Alimentation_electrique_de_secours |  |  | Aucune | Le réservoir d’eau n’est pas équipé d’une alimentation électrique de secours et n’est pas disponible en cas de panne d’électricité.
259 | Reservoir_d_eau | Alimentation_electrique_de_secours |  |  | Agregat_alimentation_electrique_de_secours | Cette valeur ne doit pas être utilisée. II convient d’utiliser à la place la valeur «Générateur», si le site est équipé d’un générateur.
260 | Reservoir_d_eau | Alimentation_electrique_de_secours |  |  | Raccordement_de_secours | Le réservoir d’eau dispose d’un raccordement de secours et peut fonctionner à l’aide d’une alimentation électrique mobile.
261 | Reservoir_d_eau | Zone_de_pression_texte | Les différentes zones de pression des ouvrages sont représentées avec des couleurs distinctes sur les plans de la plateforme d’information Eau (PIE). Par principe, seul le nom est inscrit (p. ex. «Village» en lieu et place de «Zone_de_pression Village»). Pour le réservoir, il est possible de reprendre la zone de pression utilisée pour les ouvrages en aval. Ainsi, si le réservoir alimente en eau potable la zone de pression "village", il appartient à la zone de pression "village". Pour les états «Abandonne» ou «Hors_service», il convient d’indiquer la zone de pression correspondante au moyen de «Vetuste_hors_service». Pour les installations aménagées à la limite des zones de pression (p. ex. soupapes de réduction de pression, pompes à étages), la pression mesurée au niveau de la zone de pression la plus élevée est déterminante. | 1 | [Texte]
262 | Reservoir_d_eau | Eau_potable | Cet attribut indique si l’eau présente dans le réseau de distribution ou ailleurs (p. ex. puits séparés, entreprises agroalimentaires ou enseignes de l’hôtellerie-restauration) est utilisée comme eau potable dans le cadre de l’exploitation normale. Les exigences légales doivent être satisfaites après un traitement simple. | 1 | Oui | L’eau est utilisée comme eau potable en mode d’exploitation normal.
263 | Reservoir_d_eau | Eau_potable |  |  | Non | L’eau n’est pas utilisée comme eau potable, mais comme eau d’usage industriel en mode d’exploitation normal.
264 | Reservoir_d_eau | Proprietaire_des_donneesRef | Information concernant le propriétaire de l’ensemble de données [combinaison de clés étrangères mise en relation avec l’organisation dans le tableau central d’organisation]. | 1 | [Standard OID]
265 | Reservoir_d_eau | Livreur_des_donneesRef | Information concernant l’organisation qui fournit les données [combinaison de clés étrangères mise en relation avec l’organisation dans le tableau central d’organisation]. | 1 | [Standard OID]
266 | Installation_d_approvisionnement_en_eau
267
268 | Installation_d_approvisionnement_en_eau | OID | Un identificateur d’objet (OID) se compose d’un préfixe et d’un suffixe et comporte au total 16 caractères alphanumériques. Le préfixe ne change pas, il permet d’identifier l’auteur de la saisie (entreprise, etc.), le fichier de données et le milieu (par ex. eau potable, eaux usées). De plus amples informations sont disponibles dans le cahier technique 2015 relatif à la norme SIA 405, chap. 2.1.3.8 Identificateur d’objet (OID). L’OID est invariable et univoque pour l’ensemble des objets et des classes. Les OID sont créés au moyen d’un préfixe enregistré sur la plate-forme https://www.interlis.ch/fr/dienste/oid-bestellen et d’un suffixe. | 1 | [Standard OID]
269 | Installation_d_approvisionnement_en_eau | Derniere_modification | Dernière modification de la classe d’objet | 1 | [Date]
270 | Installation_d_approvisionnement_en_eau | Remarque | Remarque générale | 0..1 | [Texte]
271 | Installation_d_approvisionnement_en_eau | Ouvrage_principal | Si un ouvrage se compose de plusieurs éléments, ceux-ci peuvent être imbriqués les uns dans les autres. S’il s’agit d’un ouvrage annexe, cet attribut permet de décrire la connexion qui le relie à l’ouvrage principal. S’il s’agit d’un ouvrage principal, l’attribut n’est pas renseigné. | 0..1 | [Standard OID]
272 | Installation_d_approvisionnement_en_eau | OBJ_ID_FK_cadastre | Chaque installation d’approvisionnement en eau devrait être également enregistrée dans le modèle partiel PGA 13.1. Pour le relier, il est indispensable que l’OID de l’objet dans le modèle partiel soit renseigné ici. | 0..1 | [Standard OID]
273 | Installation_d_approvisionnement_en_eau | Annee_de_rehabilitation | Année de la dernière mesure de réhabilitation | 0 .. 1 | [Annee]
274 | Installation_d_approvisionnement_en_eau | Etat |  | 1 | Hors_service | L’objet est hors service, mais pourrait être remis en service.
275 | Installation_d_approvisionnement_en_eau | Etat |  |  | Hors_service.en_reserve | L’objet est hors service, a été conçu comme réserve et pourrait être remis en service.
276 | Installation_d_approvisionnement_en_eau | Etat |  |  | En_service | L’objet est en service.
277 | Installation_d_approvisionnement_en_eau | Etat |  |  | En_service.provisoire | Objet conçu de manière provisoire pour remplacer un autre objet (p. ex. après un dommage).
278 | Installation_d_approvisionnement_en_eau | Etat |  |  | En_service.a_supprimer | L’objet doit être supprimé.
279 | Installation_d_approvisionnement_en_eau | Etat |  |  | Abandonne | L’objet ne fait plus partie du réseau de distribution et ne peut plus être remis en service.
280 | Installation_d_approvisionnement_en_eau | Etat |  |  | Abandonne_deconstruit | L’objet ne fait plus partie du réseau de distribution et a été déconstruit.
281 | Installation_d_approvisionnement_en_eau | Etat |  |  | Information_non_connue | L’état de l’objet n’est pas connu.
282 | Installation_d_approvisionnement_en_eau | Etat |  |  | Autre
283 | Installation_d_approvisionnement_en_eau | Etat |  |  | Autre.variante_de_calcul | L’objet n’a été utilisé que pour le calcul des différentes études de variantes, il n’existe pas concrètement.
284 | Installation_d_approvisionnement_en_eau | Etat |  |  | Autre.planifie | L’objet est planifié conformément à la planification des mesures PGA, mais pas encore établi.
285 | Installation_d_approvisionnement_en_eau | Etat |  |  | Autre.concept | L’objet est planifié selon un concept technique en vue de son intégration dans une planification régionale. La valeur ne peut être renseignée que par l’OED.
286 | Installation_d_approvisionnement_en_eau | Etat |  |  | Autre.projet | L’objet a été planifié en-dehors de l’élaboration du PGA (dans le cadre d’un projet distinct).
287 | Installation_d_approvisionnement_en_eau | VRADE_valeur_de_remplacement_année_de_reference | Cette information indique l’année de référence pour le calcul de la valeur de remplacement Il importe de renseigner à la fois l’année de référence et la valeur de remplacement. | 0 .. 1 | [Annee]
288 | Installation_d_approvisionnement_en_eau | Valeur_de_remplacement | Cette information indique la valeur de remplacement d’un ouvrage et tient compte de l’année de référence. Il importe de renseigner à la fois l’année de référence et la valeur de remplacement. | 0 .. 1 | [CHF]
289 | Installation_d_approvisionnement_en_eau | Nombre_de_drains | Nombre de drains dans la chambre de captage | 0 .. 1 | [Valeur_numerique]
291 | Installation_d_approvisionnement_en_eau | Debit_de_concession_planifie | Cet attribut ne doit pas être renseigné. Les volumes d’eau relevant d’une concession doivent être indiqués dans la classe «Droit_d_exploitation». | 0 .. 1 | [l/min]
290 | Installation_d_approvisionnement_en_eau | Niveau_minimal_de_la_nappe | Niveau minimal de la nappe phréatique | 0 .. 1 | [metres]
292 | Installation_d_approvisionnement_en_eau | Droit_aux_subventions | L’attribut indique le droit aux subventions de l’ouvrage en fonction de l’état de la planification. Le droit aux subventions ne dépend pas du taux de subvention de l’alimentation en eau. | 1 | Non_eligible | 0 %: l’ouvrage n’est pas éligible aux subventions et ne bénéficie donc d’aucune subvention du canton.
293 | Installation_d_approvisionnement_en_eau | Droit_aux_subventions |  |  | Entierement_eligible | 100 %: l’ouvrage est entièrement éligible aux subventions et bénéficie donc des subventions du canton.
294 | Installation_d_approvisionnement_en_eau | Droit_aux_subventions |  |  | Information_non_connue | Le droit aux subventions n’est pas connu.
295 | Installation_d_approvisionnement_en_eau | Installation_indispensable | À partir d’une évaluation des risques, les cantons identifient les installations indispensables pour l’approvisionnement (cf. description précise dans la Documentation relative au modèle, identificateur n°66.1). Principe de saisie: Jusqu’à ce qu’une définition précise de l’attribut soit disponible, il convient d’affecter à l’attribut le statut «Unbestimmt» (Information_non_connue). | 0..1 | Oui | Indispensable
296 | Installation_d_approvisionnement_en_eau | Installation_indispensable |  |  | Non | Non_indispensable
297 | Installation_d_approvisionnement_en_eau | Installation_indispensable |  |  | Information_non_connue | On ignore si l’installation d’approvisionnement en eau est indispensable.
298 | Installation_d_approvisionnement_en_eau | Zone_de_pression_texte | Les différentes zones de pression des ouvrages sont représentées avec des couleurs distinctes sur les plans de la plateforme d’information Eau (PIE). Par principe, seul le nom est inscrit (p. ex. «Village» en lieu et place de «Zone_de_pression Village»). Pour les états «Abandonne» ou «Hors_service», il convient d’indiquer la zone de pression correspondante au moyen de «Vetuste_hors_service». Pour les installations aménagées à la limite des zones de pression (p. ex. soupapes de réduction de pression, pompes à étages), la pression mesurée au niveau de la zone de pression la plus élevée est déterminante. Dans le cas d'une installation d’approvisionnement en eau avec plusieurs stations de pompage, la zone de pression de la station de pompage qui a le débit le plus élevé doit être attribuée à l'installation d’approvisionnement en eau. | 1 | [Texte]
299 | Installation_d_approvisionnement_en_eau | Diametre_puits | Cet attribut est renseigné par l'OED et ne doit donc pas être indiqué. Cette indication renseigne sur le diamètre de la conduite filtrante des puits filtrants verticaux et des puits filtrants horizontaux (eaux souterraines), ou sur le diamètre des puits artisanaux. | 0 .. 1 | [mm]
300 | Installation_d_approvisionnement_en_eau | Methode_de_pompage | Cet attribut est renseigné par l'OED et ne doit donc pas être indiqué. Cet attribut décrit la méthode utilisée pour pomper l’eau souterraine (p. ex. au moyen d’une pompe). | 0..1 | Pompage_par_pression_naturelle_puits_artesien | L’eau souterraine est prélevée grâce à sa pression naturelle (puits artésien).
301 | Installation_d_approvisionnement_en_eau | Methode_de_pompage |  |  | Pompage_par_effet_de_levage | L’eau souterraine est pompée par effet de levage.
302 | Installation_d_approvisionnement_en_eau | Methode_de_pompage |  |  | Pompe | L’eau souterraine est prélevée à l’aide d’une pompe.
303 | Installation_d_approvisionnement_en_eau | Methode_de_pompage |  |  | Information_non_connue | La méthode de pompage n’est pas connue.
304 | Installation_d_approvisionnement_en_eau | Type_d_aquifere | Cet attribut est renseigné par l'OED et ne doit donc pas être indiqué. Cet attribut spécifie le type d’aquifère à proximité de la source. Cet attribut doit être renseigné pour toutes les installations d’approvisionnement en eau, à l’exception du type «Captage_d’eau_dans_un_cours_d’eau_ou_dans_un_lac». | 0..1 | Plusieurs_types_d_acquifere | L’acquifère qui alimente la source comprend au moins deux des types d’aquifère suivants: en roches meubles, karstique ou fissuré.
305 | Installation_d_approvisionnement_en_eau |  |  |  | Aquifere_karstique | Le bassin d’alimentation de la source comprend un aquifère karstique.
306 | Installation_d_approvisionnement_en_eau |  |  |  | Aquifere_fissure | Le bassin d’alimentation de la source comprend un aquifère fissuré.
307 | Installation_d_approvisionnement_en_eau |  |  |  | Aquifere_en_roches_meubles | Le bassin d’alimentation de la source comprend un aquifère en roches meubles.
308 | Installation_d_approvisionnement_en_eau |  |  |  | Information_non_connue | Le type d’aquifère qui alimente la source n’est pas connu.
309 | Installation_d_approvisionnement_en_eau | Utilisation | Cet attribut renseigne sur l’utilisation de l’installation. | 0..1 | Installation_supprimee | L’installation d’approvisionnement en eau a été définitivement supprimée ou est déjà déconstruite.
310 | Installation_d_approvisionnement_en_eau | Utilisation |  |  | Installation_utilisee | L’eau captée est utilisée.
311 | Installation_d_approvisionnement_en_eau | Utilisation |  |  | Information_non_connue | On ignore si l’eau captée est utilisée ou non.
312 | Installation_d_approvisionnement_en_eau | Utilisation |  |  | Installation_non_utilisée | L’eau captée n’est pas utilisée. Cette valeur est également attribuée aux installations d’approvisionnement en eau désaffectées, qui n’ont toutefois été ni supprimées ni déconstruites.
313 | Installation_d_approvisionnement_en_eau | Interet_public | Cette indication renseigne sur un captage «d’intérêt public» (au sens de la législation sur la protection des eaux). Dans le canton de Berne, une installation d’approvisionnement en eau est dite «d’intérêt public» si elle relève de l’art. 6 LAEE. L’attribut doit obligatoirement être renseigné pour les sources captées. | 0..1 | Oui | Oui, il s’agit d’un captage d’intérêt public au sens de la législation sur la protection des eaux.
314 | Installation_d_approvisionnement_en_eau | Interet_public |  |  | Non | Non, il ne s’agit pas d’un captage d’intérêt public au sens de la législation sur la protection des eaux.
315 | Installation_d_approvisionnement_en_eau | Interet_public |  |  | Information_non_connue | On ignore s’il s’agit d’un captage d’intérêt public au sens de la législation sur la protection des eaux.
316 | Installation_d_approvisionnement_en_eau | Debit_de_concession_reel | Cet attribut ne doit pas être renseigné. Les débits de concession doivent être indiqués dans la classe «Droit_d_exploitation». | 0 .. 1 | [l/min]
317 | Installation_d_approvisionnement_en_eau | Type_de_source | Cet attribut est renseigné par l'OED et ne doit donc pas être indiqué. Cet attribut permet de préciser davantage le type de source considéré (exsurgence, puits artésien, etc.) ou son mode de fonctionnement (source pérenne, intermittente, périodique, etc.). | 0..1 | [Texte]
318 | Installation_d_approvisionnement_en_eau | Eau_potable | Cet attribut indique si l’eau présente dans le réseau de distribution ou ailleurs (p. ex. puits séparés, entreprises agroalimentaires ou enseignes de l’hôtellerie-restauration) est utilisée comme eau potable dans le cadre de l’exploitation normale. Les exigences légales doivent être satisfaites après un traitement simple. | 1 | Oui | L’eau est utilisée comme eau potable en mode d’exploitation normal.
319 | Installation_d_approvisionnement_en_eau | Eau_potable |  |  | Non | L’eau captée n’est pas utilisée comme eau potable, mais comme eau d’usage industriel en mode d’exploitation normal.
320 | Installation_d_approvisionnement_en_eau | Type_remarque | Cet attribut est renseigné par l'OED et ne doit donc pas être indiqué. L’attribut n’est pas renseigné car il devrait correspondre aux installations d’alimentation artificielle prévues dans le modèle fédéral. Les remarques concernant les installations d’alimentation artificielle peuvent être saisies dans la classe «Installation», sous l’attribut «Remarque». | 0..1 | [Texte]
321 | Installation_d_approvisionnement_en_eau | Tracé | Cet attribut est renseigné par l'OED et ne doit donc pas être indiqué. L’attribut se réfère à la géométrie polyligne approximative des drains de captage, des galeries de captage ou des drains filtrants horizontaux. | 1 | [Polyligne]
322 | Installation_d_approvisionnement_en_eau | Approvisionnement_en_temps_de_crise | L’installation assure l’approvisionnement en eau lors d’une pénurie grave. | 0..1 | Oui | L’installation assure exclusivement l’approvisionnement en eau lors d’une pénurie grave.
323 | Installation_d_approvisionnement_en_eau | Approvisionnement_en_temps_de_crise |  |  | Non | L’installation n’assure pas uniquement l’approvisionnement en eau lors d’une pénurie grave. On considère qu’elle n’est pas d’une grande importance lors d’une pénurie grave.
324 | Installation_d_approvisionnement_en_eau | Approvisionnement_en_temps_de_crise |  |  | Information_non_connue | Il est difficile d’évaluer si l’installation est d’une grande importance lors d’une pénurie grave.
325 | Installation_d_approvisionnement_en_eau | But | Cet attribut décrit l’utilisation à laquelle est destinée l’eau de captage (p. ex. eau potable, eau d’usage industriel, arrosage, utilisation thermique, assainissement, etc.). | 0..1 | [Texte]
326 | Installation_d_approvisionnement_en_eau | Proprietaire_des_donneesRef | Clé étrangère relative au propriétaire des données dans la classe «Organisation» | 1 | [Standard OID]
327 | Installation_d_approvisionnement_en_eau | Livreur_des_donneesRef | Information concernant l’organisation qui fournit les données [combinaison de clés étrangères mise en relation avec l’organisation dans le tableau central d’organisation]. | 1 | [Standard OID]
328 | Approvisionnement_en_eau_volume
329 | Relevé de la production dans la zone d’approvisionnement sur une base annuelle. Celui-ci fait partie intégrante du bilan hydrique et constitue une condition indispensable à l’élaboration du PGA. Le débit fait partie des informations obligatoires. Si le volume de production n’est pas connu, il convient d’utiliser la valeur -1.
330 | Approvisionnement_en_eau_volume | Annee_du_releve | Année au cours de laquelle les données ont été relevées | 1 | [Annee]
331 | Approvisionnement_en_eau_volume | Volume_d’eau_preleve | Volume d’eau prélevé dans les nappes souterraines par an | 0 .. 1 | [m^3/a]
332 | Approvisionnement_en_eau_volume | Qualite_des_mesures_de_debit | Décrit le degré d’exactitude des mesures. | 0..1 | Mesure_manuelle | La mesure a été effectuée manuellement (p. ex. à l’aide d’un récipient de mesure ou d’une chute de jaugeage, etc.)
333 | Approvisionnement_en_eau_volume | Qualite_des_mesures_de_debit |  |  | Instrument_de_mesure | La mesure est effectuée au moyen d’un instrument de mesure automatique (compteur d’eau, etc.).
334 | Approvisionnement_en_eau_volume | Debit_maximal | Cet indicateur précise le débit maximal (rendement). Cet indicateur se fonde sur une durée de mesure d’un an effectuée l’année du relevé ainsi que sur une fréquence de mesure mensuelle au moins. | 1 | [l/min] | Valeur -1, si l’information n’est pas connue.
335 | Approvisionnement_en_eau_volume | Debit_minimal | Cet indicateur précise le débit minimal (rendement). Cet indicateur se fonde sur une durée de mesure d’un an effectuée l’année du relevé ainsi que sur une fréquence de mesure mensuelle au moins. | 1 | [l/min] | Valeur -1, si l’information n’est pas connue.
336 | Approvisionnement_en_eau_volume | Debit_moyen | Cet indicateur précise le débit moyen (rendement). Cet indicateur se fonde sur une durée de mesure d’un an effectuée l’année du relevé ainsi que sur une fréquence de mesure mensuelle au moins. | 1 | [l/min] | Valeur -1, si l’information n’est pas connue.
337 | Approvisionnement_en_eau_volume | Installation_d_approvisionnement_en_eauRef | Clé étrangère relative à l’installation d’approvisionnement en eau y afférente dans la classe «Installation d’approvisionnement en eau» | 1 | [Standard OID]
338 | Livraison_d_eau_apport_volume
339 | Relevé des apports ou livraisons à d’autres réseaux par point de livraison sur une base annuelle. Celui-ci fait partie intégrante du bilan hydrique et est une condition indispensable à l’élaboration du PGA.
340 | Livraison_d_eau_apport_volume | Annee_du_releve | Année au cours de laquelle les données ont été relevées | 1 | [Annee]
341 | Livraison_d_eau_apport_volume | Quantite_de_reference | Cet attribut renseigne sur les apports bruts par an. | 0 .. 1 | [m^3/a]
342 | Livraison_d_eau_apport_volume | Quantite_livree | Cet attribut renseigne sur les livraisons brutes par an. | 0 .. 1 | [m^3/a]
343 | Livraison_d_eau_apport_volume | InstallationRef | Clé étrangère relative à l’installation y afférente dans la classe «Installation» | 1 | [Standard OID]
344 | Zone_d_approvisionnement_en_eau
345 | Extension du PGA pour la représentation des volumes par zone d’approvisionnement et sur l’état du plan d’alimentation en eau. Il est possible d’utiliser l’exploitant d’une zone d’approvisionnement en eau pour évaluer chacune des classes: Où se situe la production d’eau? Quel volume de la production est consommé?
346 | Zone_d_approvisionnement_en_eau | OID | Un identificateur d’objet (OID) se compose d’un préfixe et d’un suffixe et comporte au total 16 caractères alphanumériques. Le préfixe ne change pas, il permet d’identifier l’auteur de la saisie (entreprise, etc.), le fichier de données et le milieu (par ex. eau potable, eaux usées). De plus amples informations sont disponibles dans le cahier technique 2015 relatif à la norme SIA 405, chap. 2.1.3.8 Identificateur d’objet (OID). L’OID est invariable et univoque pour l’ensemble des objets et des classes. Les OID sont créés au moyen d’un préfixe enregistré sur la plate-forme https://www.interlis.ch/fr/dienste/oid-bestellen et d’un suffixe. | 1 | [Standard OID]
347 | Zone_d_approvisionnement_en_eau | Derniere_modification | Dernière modification de la classe d’objet | 1 | [Date]
348 | Zone_d_approvisionnement_en_eau | Remarque | Remarque générale | 0..1 | [Texte]
349 | Zone_d_approvisionnement_en_eau | Nombre_de_raccordements_planifies | Correspond au nombre de raccordements planifiés selon le PGA. | 1 | [Valeur_numerique]
350 | Zone_d_approvisionnement_en_eau | Nombre_de_raccordements_reels | Correspond au nombre de raccordements réels selon le PGA. | 1 | [Valeur_numerique]
351 | Zone_d_approvisionnement_en_eau | Nombre_d_habitants_planifies | Correspond au nombre d’habitants à approvisionner en permanence planifiés selon le PGA | 1 | [Valeur_numerique]
352 | Zone_d_approvisionnement_en_eau | Nombre_d_habitants_reels | Correspond au nombre d’habitants à approvisionner en permanence réels selon le PGA | 1 | [Valeur_numerique]
353 | Zone_d_approvisionnement_en_eau | Nombre_d’unites_de_gros_betail_planifiees | Nombre d’unités de gros bétail planifiées selon le PGA | 1 | [Valeur_numerique] | UGB = unités de gros bétail
354 | Zone_d_approvisionnement_en_eau | Nombre_d’unites_de_gros_betail_reelles | Nombre d’unités de gros bétail réelles selon le PGA | 1 | [Valeur numerique] | UGB = unités de gros bétail
355 | Zone_d_approvisionnement_en_eau | PGA | Information précisant si un PGA a déjà été établi pour la zone d’approvisionnement en question | 1 | Oui
356 | Zone_d_approvisionnement_en_eau | PGA |  |  | Non
357 | Zone_d_approvisionnement_en_eau | PGA |  |  | Information_non_connue
358 | Zone_d_approvisionnement_en_eau | Annee_PGA | L’attribut n’est renseigné qu’en cas de réponse affirmative («Oui») à l’attribut «PGA». Le cas échéant, il importe de saisir l’année d’approbation du PGA. | 0 .. 1 | [Annee]
359 | Zone_d_approvisionnement_en_eau | Annee_horizon_de_planification | Mention de l’année de référence pour l’horizon de planification du PGA | 0 .. 1 | [Annee]
360 | Zone_d_approvisionnement_en_eau | Nom_numero | Désignation explicite de la zone d’approvisionnement en eau | 1 | [Texte]
361 | Zone_d_approvisionnement_en_eau | Consommation_maximale_planifiee | Consommation journalière maximale moyenne retenue dans la planification, sur la base de laquelle se fonde le PGA (cf. modèle PGA et méthode de relevé) | 0..1
362 | Zone_d_approvisionnement_en_eau | Fontaine_publique | Consommation publique (p. ex. fontaine) | 0 .. 1 | [m^3/d]
363 | Zone_d_approvisionnement_en_eau | Gros_consommateur | Personne ou entreprise dont la consommation dépasse 10 000 m3 par an. | 0 .. 1 | [m^3/d]
364 | Zone_d_approvisionnement_en_eau | Menages_et_petites_entreprises |  | 0 .. 1 | [m^3/d]
365 | Zone_d_approvisionnement_en_eau | Agriculture | Volume d’eau prélevé par unité de gros bétail (UGB; postulat de 100 l/UGB*j) | 0 .. 1 | [m^3/d]
366 | Zone_d_approvisionnement_en_eau | Consommation_personnelle |  | 0 .. 1 | [m^3/d]
367 | Zone_d_approvisionnement_en_eau | Consommation_non_mesuree | Attribut permettant d’indiquer explicitement la consommation non mesurée (p. ex. pertes du réseau) | 0 .. 1 | [m^3/d]
368 | Zone_d_approvisionnement_en_eau | Remarque | Mention précisant si toutes les consommations ont été mesurées, estimées ou calculées. | 0..1 | [Texte]
369 | Zone_d_approvisionnement_en_eau | Consommation_maximale_reelle | Consommation journalière maximale moyenne réelle, sur la base de laquelle se fonde le PGA (cf. modèle PGA et méthode de relevé) | 0..1
370 | Zone_d_approvisionnement_en_eau | Fontaine_publique | Consommation publique (p. ex. fontaine) | 0 .. 1 | [m^3/d]
371 | Zone_d_approvisionnement_en_eau | Gros_consommateur | Personne ou entreprise dont la consommation dépasse 10 000 m3 par an. | 0 .. 1 | [m^3/d]
372 | Zone_d_approvisionnement_en_eau | Menages_et_petites_entreprises |  | 0 .. 1 | [m^3/d]
373 | Zone_d_approvisionnement_en_eau | Agriculture | Volume d’eau prélevé par unité de gros bétail (UGB; postulat de 100 l/UGB*j) | 0 .. 1 | [m^3/d]
374 | Zone_d_approvisionnement_en_eau | Consommation_personnelle |  | 0 .. 1 | [m^3/d]
375 | Zone_d_approvisionnement_en_eau | Consommation_non_mesuree | Attribut permettant d’indiquer explicitement la consommation non mesurée (p. ex. pertes du réseau) | 0 .. 1 | [m^3/d]
376 | Zone_d_approvisionnement_en_eau | Remarque | Mention précisant si toutes les consommation ont été mesurées, estimées ou calculées. | 0..1 | [Texte]
377 | Zone_d_approvisionnement_en_eau | Consommation_moyenne_planifiee | Consommation journalière moyenne retenue dans la planification, sur la base de laquelle se fonde le PGA (cf. modèle PGA et méthode de relevé) | 0..1
378 | Zone_d_approvisionnement_en_eau | Fontaine_publique | Consommation publique (p. ex. fontaine) | 0 .. 1 | [m^3/d]
379 | Zone_d_approvisionnement_en_eau | Gros_consommateur | Personne ou entreprise dont la consommation dépasse 10 000 m3 par an. | 0 .. 1 | [m^3/d]
380 | Zone_d_approvisionnement_en_eau | Menages_et_petites_entreprises |  | 0 .. 1 | [m^3/d]
381 | Zone_d_approvisionnement_en_eau | Agriculture | Volume d’eau prélevé par unité de gros bétail (UGB; postulat de 100 l/UGB*j) | 0 .. 1 | [m^3/d]
382 | Zone_d_approvisionnement_en_eau | Consommation_personnelle |  | 0 .. 1 | [m^3/d]
383 | Zone_d_approvisionnement_en_eau | Consommation_non_mesuree | Attribut permettant d’indiquer explicitement la consommation non mesurée (p. ex. pertes du réseau) | 0 .. 1 | [m^3/d]
384 | Zone_d_approvisionnement_en_eau | Remarque | Mention précisant si toutes les consommation ont été mesurées, estimées ou calculées. | 0..1 | [Texte]
385 | Zone_d_approvisionnement_en_eau | Consommation_moyenne_reelle | Consommation journalière moyenne réelle, sur la base de laquelle se fonde le PGA (cf. modèle PGA et méthode de relevé) | 0..1
386 | Zone_d_approvisionnement_en_eau | Fontaine_publique | Consommation publique (p. ex. fontaine) | 0 .. 1 | [m^3/d]
387 | Zone_d_approvisionnement_en_eau | Gros_consommateur | Personne ou entreprise dont la consommation dépasse 10 000 m3 par an. | 0 .. 1 | [m^3/d]
388 | Zone_d_approvisionnement_en_eau | Menages_et_petites_entreprises |  | 0 .. 1 | [m^3/d]
389 | Zone_d_approvisionnement_en_eau | Agriculture | Volume d’eau prélevé par unité de gros bétail (UGB; postulat de 100 l/UGB*j) | 0 .. 1 | [m^3/d]
390 | Zone_d_approvisionnement_en_eau | Consommation_personnelle |  | 0 .. 1 | [m^3/d]
391 | Zone_d_approvisionnement_en_eau | Consommation_non_mesuree | Attribut permettant d’indiquer explicitement la consommation non mesurée (p. ex. pertes du réseau) | 0 .. 1 | [m^3/d]
392 | Zone_d_approvisionnement_en_eau | Remarque | Mention précisant si toutes les consommation ont été mesurées, estimées ou calculées. | 0..1 | [Texte]
393 | Zone_d_approvisionnement_en_eau | Autres_sources_d’approvisionnement | L’attribut indique si la sécurité de l’approvisionnement est garantie dans la zone d’approvisionnement en eau. | 1 | Oui
394 | Zone_d_approvisionnement_en_eau | Autres_sources_d’approvisionnement |  |  | Non
395 | Zone_d_approvisionnement_en_eau | Autres_sources_d’approvisionnement |  |  | Information_non_connue
396 | Zone_d_approvisionnement_en_eau | Proprietaire_des_donneesRef | Clé étrangère relative au propriétaire des données dans la classe «Organisation» | 1 | [Standard OID]
397 | Zone_d_approvisionnement_en_eau | Livreur_des_donneesRef | Information concernant l’organisation qui fournit les données [combinaison de clés étrangères mise en relation avec l’organisation dans le tableau central d’organisation]. | 1 | [Standard OID]
398 | Zone_d_approvisionnement_en_eau | ProprietaireRef | Cet attribut reste vide car une zone d’approvisionnement en eau ne peut pas avoir de propriétaire. | 1 | [Standard OID]
399 | Zone_d_approvisionnement_en_eau | ExploitantRef | Clé étrangère relative à l’exploitant y afférent dans la classe «Organisation» | 0..1 | [Standard OID]
400 | Zone_d_approvisionnement_en_eau_perimetre
401 | Indication des limites géographiques de la zone d’approvisionnement
402 | Zone_d_approvisionnement_en_eau_perimetre | OID | Un identificateur d’objet (OID) se compose d’un préfixe et d’un suffixe et comporte au total 16 caractères alphanumériques. Le préfixe ne change pas, il permet d’identifier l’auteur de la saisie (entreprise, etc.), le fichier de données et le milieu (par ex. eau potable, eaux usées). De plus amples informations sont disponibles dans le cahier technique 2015 relatif à la norme SIA 405, chap. 2.1.3.8 Identificateur d’objet (OID). L’OID est invariable et univoque pour l’ensemble des objets et des classes. Les OID sont créés au moyen d’un préfixe enregistré sur la plate-forme https://www.interlis.ch/fr/dienste/oid-bestellen et d’un suffixe. | 1
403 | Zone_d_approvisionnement_en_eau_perimetre | Genre | Genre de zone d’approvisionnement en eau | 1 | Zone_a_betir | Surfaces délimitées comme zones à bâtir ou comme zone d’habitation
404 | Zone_d_approvisionnement_en_eau_perimetre | Genre |  |  | Propriétés_individuelles_et_habitats_disperses | Surfaces comprenant des propriétés individuelles et des habitats dispersés (en-dehors des zones à bâtir)
405 | Zone_d_approvisionnement_en_eau_perimetre | Genre |  |  | Zone_d_habitation | Surfaces à considérer comme une zone d’habitation (en-dehors des zones à bâtir)
406 | Zone_d_approvisionnement_en_eau_perimetre | Obligation_de_raccordement | Mention précisant si le périmètre doit être raccordé en raison du PGA | 1 | Oui
407 | Zone_d_approvisionnement_en_eau_perimetre | Obligation_de_raccordement |  |  | Non
408 | Zone_d_approvisionnement_en_eau_perimetre | Zone_raccordee | Mention précisant si le périmètre est déjà raccordé ou non. La notion de raccordement se réfère au raccordement par le réseau public d’approvisionnement en eau. L’attribut ne précise pas si les propriétaires fonciers sont déjà approvisionnés en eau à partir du réseau public. | 1 | Oui
409 | Zone_d_approvisionnement_en_eau_perimetre | Zone_raccordée |  |  | Non
410 | Zone_d_approvisionnement_en_eau_perimetre | Perimetre | Cet attribut concerne des sufaces géoréférencées. Il contribue à visualiser et à représenter la référence spatiale des périmètres d’approvisionnement en eau. Plusieurs périmètres peuvent être attribués à une seule zone d’approvisionnement en eau. | 0..1 | [Polygone]
411 | Zone_d_approvisionnement_en_eau_perimetre | Perimetre_zone_d_approvisionnementRef | Clé étrangère relative à la zone d’approvisionnement en eau y afférente dans la classe «Zone d’approvisionnement en eau» | 1 | [Standard OID]
412 | Consommation_d_eau_volume
413 | Relevé de la consommation d’eau dans la zone d’approvisionnement sur une base annuelle. Celui-ci fait partie intégrante du bilan hydrique et constitue une condition indispensable à l’élaboration du PGA.
414 | Consommation_d_eau_volume | OID | Un identificateur d’objet (OID) se compose d’un préfixe et d’un suffixe et comporte au total 16 caractères alphanumériques. Le préfixe ne change pas, il permet d’identifier l’auteur de la saisie (entreprise, etc.), le fichier de données et le milieu (par ex. eau potable, eaux usées). De plus amples informations sont disponibles dans le cahier technique 2015 relatif à la norme SIA 405, chap. 2.1.3.8 Identificateur d’objet (OID). L’OID est invariable et univoque pour l’ensemble des objets et des classes. Les OID sont créés au moyen d’un préfixe enregistré sur la plate-forme https://www.interlis.ch/fr/dienste/oid-bestellen et d’un suffixe. | 1 | [Standard OID]
415 | Consommation_d_eau_volume | Derniere_modification | Dernière modification de la classe d’objet | 1 | [Date]
416 | Consommation_d_eau_volume | Remarque | Remarque générale | 0..1 | [Texte]
417 | Consommation_d_eau_volume | Nombre_d’habitants_annee_du_releve | Cette information précise le nombre d’habitants approvisionnés en permanence dans une zone d’approvisionnement donnée au cours de l’année du relevé. | 1 | [Valeur_numerique]
418 | Consommation_d_eau_volume | Annee_du_releve | Année au cours de laquelle les données ont été relevées | 1 | [Annee]
419 | Consommation_d_eau_volume | Consommation_maximale_reelle | Consommation journalière maximale moyenne l’année du relevé | 1
420 | Consommation_d_eau_volume | Fontaine_publique | Consommation publique (p. ex. fontaine) | 0 .. 1 | [m^3/d]
421 | Consommation_d_eau_volume | Gros_consommateur | Personne ou entreprise dont la consommation dépasse 10 000 m3 par an. | 0 .. 1 | [m^3/d]
422 | Consommation_d_eau_volume | Menages_et_petites_entreprises |  | 0 .. 1 | [m^3/d]
423 | Consommation_d_eau_volume | Agriculture | Volume d’eau prélevé par unité de gros bétail (UGB; postulat de 100 l/UGB*j) | 0 .. 1 | [m^3/d]
424 | Consommation_d_eau_volume | Consommation_personnelle |  | 0 .. 1 | [m^3/d]
425 | Consommation_d_eau_volume | Consommation_non_mesuree | Attribut permettant d’indiquer explicitement la consommation non mesurée (p. ex. pertes du réseau) | 0 .. 1 | [m^3/d]
426 | Consommation_d_eau_volume | Remarque | Mention précisant si toutes les consommation ont été mesurées, estimées ou calculées. | 0..1 | [Texte]
427 | Consommation_d_eau_volume | Consommation_moyenne_reelle | Consommation journalière moyenne l’année du relevé | 1
428 | Consommation_d_eau_volume | Fontaine_publique | Consommation publique (p. ex. fontaine) | 0 .. 1 | [m^3/d]
429 | Consommation_d_eau_volume | Gros_consommateur | Personne ou entreprise dont la consommation dépasse 10 000 m3 par an. | 0 .. 1 | [m^3/d]
430 | Consommation_d_eau_volume | Menages_et_petites_entreprises |  | 0 .. 1 | [m^3/d]
431 | Consommation_d_eau_volume | Agriculture | Volume d’eau prélevé par unité de gros bétail (UGB; postulat de 100 l/UGB*j) | 0 .. 1 | [m^3/d]
432 | Consommation_d_eau_volume | Consommation_personnelle |  | 0 .. 1 | [m^3/d]
433 | Consommation_d_eau_volume | Consommation_non_mesuree | Attribut permettant d’indiquer explicitement la consommation non mesurée (p. ex. pertes du réseau) | 0 .. 1 | [m^3/d]
434 | Consommation_d_eau_volume | Remarque | Mention précisant si toutes les consommation ont été mesurées, estimées ou calculées. | 0..1 | [Texte]
435 | Consommation_d_eau_volume | Zone_d_approvisionnement_en_eauRef | Clé étrangère relative à la zone d’approvisionnement en eau y afférente dans la classe «Zone d’approvisionnement en eau» | 1 | [Standard OID]
436 | Installation_d_extinction_hors_reseau_position_plan_d_ensemble
437 | Complément d’information concernant les installations d’extinction et leur position de symbole
438 | Installation_d_extinction_hors_reseau_position_plan_d_ensemble | OID | Un identificateur d’objet (OID) se compose d’un préfixe et d’un suffixe et comporte au total 16 caractères alphanumériques. Le préfixe ne change pas, il permet d’identifier l’auteur de la saisie (entreprise, etc.), le fichier de données et le milieu (par ex. eau potable, eaux usées). De plus amples informations sont disponibles dans le cahier technique 2015 relatif à la norme SIA 405, chap. 2.1.3.8 Identificateur d’objet (OID). L’OID est invariable et univoque pour l’ensemble des objets et des classes. Les OID sont créés au moyen d’un préfixe enregistré sur la plate-forme https://www.interlis.ch/fr/dienste/oid-bestellen et d’un suffixe. | 1 | [Standard OID]
439 | Installation_d_extinction_hors_reseau_position_plan_d_ensemble | Type_de_plan | Cette classe n’est pas renseignée dans ce modèle de données. Elle n’a aucune incidence sur la représentation dans la PIE. | 1 | Cadastre_des_conduites
440 | Installation_d_extinction_hors_reseau_position_plan_d_ensemble | Type_de_plan |  |  | Plan_d_ensemble.Uep10 | Échelle au 1:10 000e
441 | Installation_d_extinction_hors_reseau_position_plan_d_ensemble | Type_de_plan |  |  | Plan_d_ensemble.Uep2 | Échelle au 1:2000e
442 | Installation_d_extinction_hors_reseau_position_plan_d_ensemble | Type_de_plan |  |  | Plan_d_ensemble.Uep5 | Échelle au 1:5000e
443 | Installation_d_extinction_hors_reseau_position_plan_d_ensemble | Type_de_plan |  |  | Plan_de_reseau
444 | Installation_d_extinction_hors_reseau_position_plan_d_ensemble | SymboleOri | Cette classe n’est pas renseignée dans ce modèle de données. Elle n’a aucune incidence sur la représentation dans la PIE. | 1 | [Degres]
445 | Installation_d_extinction_hors_reseau_position_plan_d_ensemble | SymbolePos | Cette classe n’est pas renseignée dans ce modèle de données. Elle n’a aucune incidence sur la représentation dans la PIE. | 1 | [Coordonnees]
446 | Installation_d_extinction_hors_reseau_position_plan_d_ensemble | Mise_a_l_echelle_en_longueur | Cette classe n’est pas renseignée dans ce modèle de données. Elle n’a aucune incidence sur la représentation dans la PIE. | 0 .. 1 | [Valeur_numerique]
447 | Installation_d_extinction_hors_reseau_position_plan_d_ensemble | Mise_a_l_echelle_en_hauteur | Cette classe n’est pas renseignée dans ce modèle de données. Elle n’a aucune incidence sur la représentation dans la PIE. | 0 .. 1 | [Valeur_numerique]
448 | Installation_d_extinction_hors_reseau_position_plan_d_ensemble | Installation_d_extinctionRef | Clé étrangère relative à l’installation d’extinction y afférente dans la classe «Installation_d_extinction» | 1 | [Standard OID]
0

## PIE_PGA_Base
Modèle de données PGA Berne: Modèle de base
Index | Classe | Attribut | Description | Valeur | Description
1 | Organisation
2
3 | Organisation | OID | Un identificateur d’objet (OID) se compose d’un préfixe et d’un suffixe et comporte au total 16 caractères alphanumériques. Le préfixe ne change pas, il permet d’identifier l’auteur de la saisie (entreprise, etc.). De plus amples informations sont disponibles dans le cahier technique 2015 relatif à la norme SIA 405, chap. 2.1.3.8 Identificateur d’objet (OID). | [Standard OID]
4 | Organisation | Remarque | Remarque générale | [Texte]
5 | Organisation | Derniere_modification | Dernière modification de la classe d’objet | [Date]
6 | Organisation | Désignation | La désignation officielle conforme au registre de l’OFS, au registre de l’IDE ou au nom d’usage est utilisée (écrite en toutes lettres et sans abréviation). | [Texte]
7 | Organisation | Numero_officiel_de_la_commune | Numéro officiel de la commune conformément à l’Office fédéral de la statistique (OFS). L’attribut est obligatoire pour les communes; le champ peut rester vide dans les autres cas. | [Numero]
8 | Organisation | Abreviation | Éventuelle abréviation de l’organisation (p. ex. abréviation) | [Texte]
9 | Organisation | Type_d_organisation | Décrit le type d’organisation | Confédération | Partie de l’administration fédérale (p. ex. Office fédéral de l’environnement [OFEV], Office fédéral des routes [OFROU], Office fédéral de l’armement [armasuisse])
10 |  |  |  | Commune | L’administration communale est responsable de l’approvisionnement en eau.
11 |  |  |  | Canton | Partie d’une administration cantonale (p. ex. Office de la protection de l’environnement, Office des ponts et chaussées)
12 |  |  |  | Personne_ou_organisation_privee | Personne ou organisation privée qui intervient dans le cadre de l’approvisionnement en eau (p. ex. ingénieur d’étude)
13 |  |  |  | Service_d_approvisionnement_en_eau | Un service d’approvisionnement en eau représente des syndicats de communes, des sociétés anonymes, des communes de résidence, des communes bourgeoises, des sociétés coopératives, des coopérations etc. et intervient en qualité de propriétaire et d’exploitant des installations d’approvisionnement en eau.
14 |  |  |  | Autre
15 | Organisation | Etat | L’état de l’organisation doit être indiqué, afin que des organisations qui ne sont plus actives ne soient pas supprimées et que les relations puissent être contrôlées a posteriori (p. ex. dans le cas d’une fusion des communes). | Organisation_active
16 |  |  |  | Organisation_disparue
17 | Organisation | IDE | Référence destinée à l’identification des entreprises délivrée par l’Office fédéral de la statistique (www.uid.admin.ch) (p. ex. CHE123456789) | [Texte]